## Comparison
Voltage
Comparison Summary
%Diff
|  | A | B | C
4 | Max | 0.2842% | 0.5258% | 0%
3 | q3 | 0.1175% | 0.02143% | 0%
2 | median | 0% | 0% | 0%
1 | q1 | 0% | 0% | -0.354%
0 | min | -0.5304% | -0.7345% | -0.5603%
| Node | Cyme |  |  | OpenDSS |  |  | Cype-OpenDss
|  | VA(pu) | VB(pu) | VC(pu) | Vapu | Vbpu | Vcpu | %Diff
| T5240B12_1 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0358 | 1.0327 | 1.0347 | -0.2167% | 0.08327% | -0.1102%
| 1598884 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0358 | 1.0327 | 1.0347 | -0.2167% | 0.08327% | -0.1102%
| 1598883 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0358 | 1.0327 | 1.0348 | -0.2093% | 0.08327% | -0.1199%
| 1598891 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0358 | 1.0328 | 1.0348 | -0.2093% | 0.07359% | -0.1199%
| 1598931 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | -0.1923% | 0.08091% | -0.1296%
| 1598907 | 1.0338 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | -0.185% | 0.08091% | -0.1296%
| 1598916 | 1.0338 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0329 | 1.035 | -0.185% | 0.07124% | -0.1319%
| 1599028 | 1.0339 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0357 | 1.0329 | 1.0352 | -0.1776% | 0.07856% | -0.1439%
| 1599078 | 1.0339 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0357 | 1.0329 | 1.0352 | -0.1703% | 0.07856% | -0.1439%
| 1599093 | 1.0339 | 1.0337 | 1.0338 | 1.0357 | 1.033 | 1.0353 | -0.1703% | 0.06889% | -0.1463%
| 1599103 | 1.034 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0356 | 1.033 | 1.0354 | -0.1533% | 0.07621% | -0.1559%
| 1599255 | 1.034 | 1.0338 | 1.0339 | 1.0356 | 1.033 | 1.0355 | -0.1533% | 0.07621% | -0.1583%
| 1599280 | 1.0341 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0356 | -0.1459% | 0.07386% | -0.1679%
| 1599324 | 1.0342 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0357 | -0.1386% | 0.07386% | -0.1703%
| 1599322 | 1.0342 | 1.0339 | 1.034 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358 | -0.1313% | 0.07386% | -0.1726%
| 1599321 | 1.0342 | 1.0339 | 1.034 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358 | -0.1313% | 0.08118% | -0.1726%
| 1599309 | 1.0342 | 1.0339 | 1.034 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0359 | -0.1216% | 0.07151% | -0.1823%
| 1599307 | 1.0343 | 1.0339 | 1.0341 | 1.0355 | 1.0332 | 1.036 | -0.1143% | 0.07151% | -0.1846%
| 1599305 | 1.0343 | 1.034 | 1.0341 | 1.0355 | 1.0332 | 1.036 | -0.1143% | 0.07883% | -0.1846%
| 25116769 | 1.0343 | 1.034 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | -0.1143% | 0.07883% | -0.1869%
| 1599319 | 1.0344 | 1.034 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0333 | 1.0362 | -0.1069% | 0.06916% | -0.1966%
| 1599317 | 1.0345 | 1.0341 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0333 | 1.0362 | -0.0996% | 0.07648% | -0.1966%
| 1599388 | 1.0345 | 1.0341 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0334 | 1.0362 | -0.0996% | 0.06681% | -0.1966%
| 1599468 | 1.0345 | 1.0341 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0334 | 1.0362 | -0.0996% | 0.06681% | -0.1966%
| 1599466 | 1.0345 | 1.0341 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0334 | 1.0363 | -0.09227% | 0.06681% | -0.2063%
| 1599464 | 1.0346 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0335 | 1.0363 | -0.08494% | 0.06446% | -0.1989%
| 1599462 | 1.0347 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0335 | 1.0364 | -0.07761% | 0.07178% | -0.2086%
| 1599460 | 1.0348 | 1.0342 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0335 | 1.0366 | -0.07028% | 0.07178% | -0.2206%
| 1599458 | 1.0348 | 1.0343 | 1.0344 | 1.0355 | 1.0336 | 1.0367 | -0.06296% | 0.06944% | -0.2229%
| 1599456 | 1.0349 | 1.0343 | 1.0344 | 1.0355 | 1.0336 | 1.0367 | -0.05563% | 0.06944% | -0.2229%
| 1599454 | 1.035 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0355 | 1.0337 | 1.0368 | -0.04831% | 0.06709% | -0.2326%
| 1729150 | 1.035 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368 | -0.05797% | 0.06709% | -0.2326%
| 1729230 | 1.0351 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368 | -0.05065% | 0.06709% | -0.2326%
| 1729278 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0356 | 1.0338 | 1.0369 | -0.04333% | 0.06474% | -0.2349%
| 1729276 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0356 | 1.0338 | 1.037 | -0.036% | 0.06474% | -0.2446%
| 1729274 | 1.0354 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0371 | -0.02137% | 0.06239% | -0.2469%
| 1729272 | 1.0354 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0357 | 1.0339 | 1.0372 | -0.03102% | 0.06239% | -0.2566%
| 1729270 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0357 | 1.0339 | 1.0372 | -0.02371% | 0.06971% | -0.2492%
| 1729268 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | -0.01639% | 0.06004% | -0.2589%
| 103510256 | 1.0356 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | -0.009071% | 0.06004% | -0.2589%
| 1729266 | 1.0356 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | -0.009071% | 0.06736% | -0.2589%
| 1729264 | 1.0357 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0358 | 1.034 | 1.0374 | -0.01141% | 0.06736% | -0.2612%
| 1729263 | 1.0357 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0358 | 1.034 | 1.0374 | -0.01141% | 0.06736% | -0.2612%
| 1729261 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0375 | 0.003218% | 0.06501% | -0.2709%
| 1729259 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0375 | 0.003218% | 0.06501% | -0.2709%
| 1729257 | 1.0359 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.01053% | 0.06501% | -0.2732%
| 1700276 | 1.036 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 0.01784% | 0.06266% | -0.2732%
| EXF80_2573355 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377 | 0.02281% | 0.06266% | -0.2829%
| 25160510 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377 | 0.02281% | 0.06266% | -0.2829%
| 1715831 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377 | 0.03246% | 0.06266% | -0.2829%
| 1715979 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0378 | 0.03977% | 0.06266% | -0.2926%
| 1715976 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378 | 0.03977% | 0.053% | -0.2926%
| 1715974 | 1.0363 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378 | 0.04708% | 0.053% | -0.2926%
| 1715972 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 0.04708% | 0.06032% | -0.3022%
| 1715928 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 0.04708% | 0.06032% | -0.3022%
| 1715929 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 0.04708% | 0.06032% | -0.3022%
| 26980987 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 0.04708% | 0.06032% | -0.3022%
| 1715893 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 0.04708% | 0.06032% | -0.3022%
| 1715970 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 0.05439% | 0.06032% | -0.2949%
| 1715968 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.038 | 0.05439% | 0.06032% | -0.3045%
| 1715967 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.038 | 0.05439% | 0.06032% | -0.3045%
| 1715966 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.038 | 0.05439% | 0.06032% | -0.3045%
| 1713451 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0358 | 1.0344 | 1.038 | 0.06169% | 0.05066% | -0.2972%
| 1713454 | 1.0365 | 1.035 | 1.0349 | 1.0358 | 1.0344 | 1.0381 | 0.069% | 0.05797% | -0.3069%
| 1713456 | 1.0365 | 1.035 | 1.0349 | 1.0358 | 1.0344 | 1.0381 | 0.069% | 0.05797% | -0.3069%
| 1713568 | 1.0365 | 1.035 | 1.035 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0382 | 0.069% | 0.04831% | -0.3092%
| 1713826 | 1.0367 | 1.035 | 1.035 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383 | 0.0836% | 0.04831% | -0.3188%
| 1713834 | 1.0367 | 1.0351 | 1.035 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383 | 0.0836% | 0.05562% | -0.3188%
| 1713882 | 1.0367 | 1.0351 | 1.035 | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384 | 0.0909% | 0.04596% | -0.3285%
| 1713917 | 1.0367 | 1.0352 | 1.035 | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384 | 0.0909% | 0.05328% | -0.3285%
| 1713915 | 1.0368 | 1.0352 | 1.035 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0384 | 0.0982% | 0.04362% | -0.3285%
| 1713913 | 1.0368 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0384 | 0.0982% | 0.04362% | -0.3212%
| 103610803 | 1.0369 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1055% | 0.04362% | -0.3308%
| 103610800 | 1.0369 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1055% | 0.04127% | -0.3308%
| 103610798 | 1.0369 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1055% | 0.04127% | -0.3308%
| 1713899 | 1.0369 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1055% | 0.04127% | -0.3308%
| 1713907 | 1.037 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1128% | 0.04127% | -0.3308%
| 1713941 | 1.037 | 1.0352 | 1.035 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1128% | 0.03396% | -0.3382%
| 1713979 | 1.037 | 1.0352 | 1.035 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1128% | 0.04362% | -0.3382%
| 1714011 | 1.037 | 1.0352 | 1.035 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1201% | 0.04362% | -0.3382%
| 25255047 | 1.037 | 1.0352 | 1.035 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1201% | 0.04362% | -0.3382%
| 1714218 | 1.0371 | 1.0352 | 1.035 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1274% | 0.04362% | -0.3382%
| 1714216 | 1.0371 | 1.0352 | 1.035 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1274% | 0.04362% | -0.3382%
| 25255045 | 0 | 1.0352 | 0 | 0.033385 | 1.0347 | 0.033385 | 0% | 0.04362% | 0%
| 1714213 | 0 | 1.0352 | 0 | 0.033385 | 1.0347 | 0.033385 | 0% | 0.04362% | 0%
| 1714922 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.04362% | 0%
| 1714958 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.04362% | 0%
| 1715510 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715519 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715543 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715541 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1714657 | 1.0372 | 1.0352 | 1.0349 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 0.125% | 0.04362% | -0.3455%
| 1714658 | 1.0372 | 0 | 0 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 0.125% | 0% | 0%
| 25116208 | 1.0372 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.125% | 0% | 0%
| 1714675 | 1.0373 | 1.0352 | 1.0349 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1323% | 0.04362% | -0.3455%
| 1714966 | 1.0373 | 1.0351 | 1.0349 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1396% | 0.0363% | -0.3455%
| 1714964 | 1.0373 | 1.0351 | 1.0349 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1396% | 0.0363% | -0.3455%
| 1715558 | 1.0374 | 1.0351 | 1.0348 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1373% | 0.0363% | -0.3529%
| 1715555 | 1.0375 | 1.0351 | 1.0348 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1446% | 0.0363% | -0.3529%
| 1715553 | 1.0375 | 1.0351 | 1.0348 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1446% | 0.0363% | -0.3529%
| 1715622 | 1.0376 | 1.0351 | 1.0348 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1519% | 0.0363% | -0.3529%
| 1715602 | 1.0377 | 1.0351 | 1.0348 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 0.1592% | 0.0363% | -0.3602%
| 1715732 | 1.0377 | 1.0351 | 1.0348 | 1.036 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1664% | 0.02664% | -0.3602%
| 1715596 | 1.0377 | 1.0351 | 1.0348 | 1.036 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1664% | 0.02664% | -0.3602%
| 1715594 | 1.0378 | 1.0351 | 1.0348 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1641% | 0.02664% | -0.3602%
| 25794216 | 1.0378 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1641% | 0.02664% | -0.3676%
| 25222557 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1709791 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1709832 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1709845 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1709893 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1709937 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1710019 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 26331101 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 26400129 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1710016 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1709963 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 25794277 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 26980958 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 25803300 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1709929 | 1.0379 | 0 | 1.0347 | 1.0361 | 0 | 1.0385 | 0.1714% | 0% | -0.3676%
| 26382159 | 1.0379 | 0 | 1.0347 | 1.0361 | 0 | 1.0385 | 0.1714% | 0% | -0.3676%
| 1709789 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1709830 | 1.038 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 0.1787% | 0.02664% | -0.3772%
| 25805548 | 1.038 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 0.1787% | 0.02664% | -0.3772%
| 1709799 | 1.038 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 0.1787% | 0.02664% | -0.3772%
| 1709819 | 1.038 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 0.186% | 0.02664% | -0.3772%
| 1709816 | 1.038 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 0.186% | 0.02664% | -0.3772%
| 1709811 | 1.0381 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386 | 0.1836% | 0.02664% | -0.3772%
| 1709881 | 1.0382 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386 | 0.1909% | 0.02664% | -0.3772%
| 1709921 | 1.0382 | 1.0351 | 1.0346 | 1.0362 | 1.0349 | 1.0385 | 0.1909% | 0.01698% | -0.3749%
| 1709903 | 1.0383 | 1.0351 | 1.0346 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385 | 0.1885% | 0.01698% | -0.3749%
| 26627473 | 1.0383 | 1.0351 | 1.0346 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385 | 0.1885% | 0.01698% | -0.3749%
| 1710201 | 1.0383 | 1.0352 | 1.0346 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385 | 0.1885% | 0.0243% | -0.3749%
| 1710203 | 1.0383 | 1.0352 | 1.0346 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385 | 0.1958% | 0.0243% | -0.3749%
| 1710221 | 1.0384 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0385 | 0.1935% | 0.0243% | -0.3822%
| 1710213 | 1.0384 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0385 | 0.1935% | 0.0243% | -0.3822%
| 1710257 | 1.0385 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0364 | 1.035 | 1.0385 | 0.2008% | 0.02195% | -0.3822%
| 1710267 | 1.0386 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0365 | 1.035 | 1.0385 | 0.1984% | 0.02195% | -0.3896%
| 1709725 | 1.0386 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0365 | 1.035 | 1.0384 | 0.1984% | 0.02195% | -0.3799%
| 1709721 | 1.0386 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0365 | 1.035 | 1.0384 | 0.2057% | 0.02195% | -0.3799%
| 1709713 | 1.0386 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0366 | 1.035 | 1.0384 | 0.1961% | 0.02195% | -0.3799%
| 1709717 | 1.0387 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0366 | 1.035 | 1.0384 | 0.2033% | 0.02195% | -0.3799%
| 1709719 | 1.0387 | 1.0353 | 1.0345 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0384 | 0.2033% | 0.01961% | -0.3799%
| 1709711 | 1.0387 | 1.0353 | 1.0345 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0384 | 0.2033% | 0.01961% | -0.3799%
| 1709708 | 1.0388 | 1.0353 | 1.0345 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0385 | 0.2106% | 0.01961% | -0.3896%
| 26539093 | 1.0388 | 1.0353 | 1.0345 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0385 | 0.2106% | 0.01961% | -0.3896%
| 103342296 | 1.0386 | 1.0352 | 1.0342 | 1.0364 | 1.035 | 1.0383 | 0.208% | 0.01464% | -0.3923%
| 17FK87_104175233 | 1.0386 | 1.0352 | 1.0342 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0382 | 0.2177% | 0.0243% | -0.39%
| 103342298 | 1.0386 | 1.0352 | 1.0342 | 1.0432 | 1.0418 | 1.0386 | -0.4467% | -0.6423% | -0.4287%
| 1709702 | 1.0384 | 1.0351 | 1.0341 | 1.0431 | 1.0417 | 1.0385 | -0.4517% | -0.64% | -0.4264%
| 1709701 | 1.0383 | 1.0349 | 1.0339 | 1.0429 | 1.0416 | 1.0383 | -0.4471% | -0.645% | -0.4217%
| 1709706 | 1.038 | 1.0347 | 1.0336 | 1.0427 | 1.0414 | 1.0381 | -0.4499% | -0.6478% | -0.4318%
| 1710295 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0381 | 0% | 0% | -0.4318%
| 1710293 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0381 | 0% | 0% | -0.4318%
| T5240B12_10000054 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0381 | 0% | 0% | -0.4318%
| 1710321 | 1.0377 | 1.0344 | 1.0333 | 1.0423 | 1.0411 | 1.0377 | -0.448% | -0.6483% | -0.4299%
| 1710385 | 1.0374 | 1.0342 | 1.033 | 1.042 | 1.0409 | 1.0375 | -0.4411% | -0.6511% | -0.4327%
| 1710383 | 1.0373 | 1.034 | 1.0328 | 1.0418 | 1.0407 | 1.0373 | -0.4365% | -0.6465% | -0.4354%
| T5240B12_10000067 | 1.0373 | 0 | 0 | 1.0418 | 0 | 0 | -0.4365% | 0% | 0%
| 1710369 | 1.0371 | 1.0339 | 1.0327 | 1.0416 | 1.0406 | 1.0372 | -0.4318% | -0.6516% | -0.4405%
| 1710367 | 1.0367 | 1.0335 | 1.0322 | 1.0412 | 1.0403 | 1.0368 | -0.4373% | -0.6594% | -0.4459%
| 1710360 | 1.0364 | 1.0333 | 1.032 | 1.0409 | 1.0401 | 1.0366 | -0.4304% | -0.6548% | -0.4487%
| 1710357 | 1.0363 | 1.0333 | 1.0318 | 1.0408 | 1.04 | 1.0365 | -0.4354% | -0.6525% | -0.4537%
| 1710353 | 1.036 | 1.033 | 1.0316 | 1.0404 | 1.0398 | 1.0362 | -0.4262% | -0.6553% | -0.4468%
| 1710351 | 1.0356 | 1.0327 | 1.0312 | 1.04 | 1.0395 | 1.0359 | -0.4243% | -0.6558% | -0.4546%
| 1710346 | 1.0354 | 1.0325 | 1.031 | 1.0398 | 1.0393 | 1.0357 | -0.427% | -0.6586% | -0.4573%
| 1710345 | 1.0353 | 1.0324 | 1.0308 | 1.0396 | 1.0392 | 1.0356 | -0.415% | -0.6563% | -0.4624%
| 1710341 | 1.035 | 1.0323 | 1.0306 | 1.0394 | 1.0391 | 1.0354 | -0.4251% | -0.6614% | -0.4652%
| 1710387 | 1.0348 | 1.0321 | 1.0305 | 1.0392 | 1.0389 | 1.0352 | -0.4205% | -0.6568% | -0.4605%
| 1710475 | 1.0347 | 1.032 | 1.0303 | 1.039 | 1.0388 | 1.0351 | -0.4159% | -0.6619% | -0.4656%
| 1710473 | 1.0344 | 1.0317 | 1.03 | 1.0387 | 1.0386 | 1.0348 | -0.4163% | -0.6647% | -0.466%
| 1710471 | 1.0342 | 1.0317 | 1.0298 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347 | -0.4117% | -0.6624% | -0.4711%
| 1710469 | 1.034 | 1.0314 | 1.0296 | 1.0383 | 1.0384 | 1.0345 | -0.4144% | -0.6748% | -0.4738%
| 1710410 | 1.0338 | 1.0313 | 1.0295 | 1.038 | 1.0382 | 1.0344 | -0.4074% | -0.6702% | -0.4789%
| 1710409 | 1.0335 | 1.0311 | 1.0294 | 1.0377 | 1.038 | 1.0343 | -0.4079% | -0.6656% | -0.4766%
| 1710408 | 1.0332 | 1.0309 | 1.0292 | 1.0374 | 1.0379 | 1.0342 | -0.4083% | -0.6781% | -0.4817%
| 1710406 | 1.0329 | 1.0308 | 1.0292 | 1.0371 | 1.0377 | 1.0341 | -0.4087% | -0.6735% | -0.4794%
| 1710402 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0341 | 0% | 0% | -0.4794%
| 1710404 | 1.0325 | 1.0306 | 1.029 | 1.0367 | 1.0376 | 1.0341 | -0.4068% | -0.6786% | -0.4941%
| 1709599 | 1.0322 | 1.0305 | 1.0289 | 1.0364 | 1.0374 | 1.034 | -0.4072% | -0.674% | -0.4992%
| 1709534 | 1.032 | 1.0303 | 1.0288 | 1.0361 | 1.0373 | 1.0339 | -0.4002% | -0.6791% | -0.4969%
| 1709517 | 1.0318 | 1.0302 | 1.0287 | 1.0359 | 1.0372 | 1.0338 | -0.3956% | -0.6768% | -0.4946%
| 1709495 | 1.0316 | 1.0301 | 1.0286 | 1.0357 | 1.0371 | 1.0338 | -0.3983% | -0.6819% | -0.502%
| 1709455 | 1.0315 | 1.03 | 1.0286 | 1.0356 | 1.037 | 1.0338 | -0.396% | -0.6796% | -0.502%
| 1709406 | 1.0311 | 1.0298 | 1.0285 | 1.0352 | 1.0368 | 1.0337 | -0.3941% | -0.6824% | -0.5071%
| 1709407 | 0 | 0 | 1.0285 | 1.0352 | 1.0368 | 1.0337 | 0% | 0% | -0.5071%
| 1709437 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0337 | 0% | 0% | -0.5071%
| 1709404 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0337 | 0% | 0% | -0.5071%
| 1709378 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0337 | 0% | 0% | -0.5071%
| 1709376 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0336 | 0% | 0% | -0.4973%
| 1709435 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0336 | 0% | 0% | -0.4973%
| T5240B12_10000049 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0336 | 0% | 0% | -0.4973%
| 1709375 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0336 | 0% | 0% | -0.4973%
| T5240B12_10000048 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0336 | 0% | 0% | -0.4973%
| T5240B12_10000050 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0337 | 0% | 0% | -0.5071%
| 1709362 | 1.0308 | 1.0296 | 1.0284 | 1.0349 | 1.0367 | 1.0336 | -0.3945% | -0.6875% | -0.5048%
| 1709363 | 1.0308 | 1.0296 | 1.0284 | 1.0349 | 1.0367 | 1.0336 | -0.3945% | -0.6875% | -0.5048%
| 1709277 | 1.0305 | 1.0295 | 1.0283 | 1.0345 | 1.0365 | 1.0336 | -0.3852% | -0.6829% | -0.5122%
| E0X71_104175287 | 1.0302 | 1.0293 | 1.0283 | 1.0342 | 1.0364 | 1.0335 | -0.3856% | -0.688% | -0.5098%
| 103342325 | 1.0367 | 1.0293 | 1.0283 | 1.0346 | 1.0364 | 1.0335 | 0.1994% | -0.688% | -0.5098%
| 1709245 | 1.0364 | 1.0292 | 1.0282 | 1.0343 | 1.0363 | 1.0335 | 0.2064% | -0.6931% | -0.5172%
| 1709158 | 1.036 | 1.0289 | 1.028 | 1.0339 | 1.036 | 1.0334 | 0.2012% | -0.6936% | -0.5223%
| 1709157 | 1.0356 | 1.0286 | 1.028 | 1.0334 | 1.0358 | 1.0333 | 0.213% | -0.6964% | -0.52%
| 1709055 | 1.0351 | 1.0284 | 1.0279 | 1.0329 | 1.0356 | 1.0333 | 0.2102% | -0.6992% | -0.5274%
| 25688161 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26118019 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26979387 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26118016 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26979388 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26979389 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26249371 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 1708982 | 1.0346 | 1.0281 | 1.0278 | 1.0324 | 1.0353 | 1.0333 | 0.2147% | -0.6997% | -0.5348%
| 1708951 | 1.0343 | 1.028 | 1.0278 | 1.0321 | 1.0352 | 1.0333 | 0.2145% | -0.7048% | -0.5348%
| 1708835 | 1.0338 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0315 | 1.0349 | 1.0332 | 0.2213% | -0.6979% | -0.5325%
| 1708808 | 1.0338 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0 | 0.2213% | 0% | 0%
| 1708806 | 1.0334 | 1.0274 | 1.0277 | 1.0311 | 1.0347 | 1.0332 | 0.2234% | -0.7082% | -0.5325%
| 1708771 | 1.033 | 1.0273 | 1.0277 | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332 | 0.2183% | -0.7035% | -0.5399%
| 1708774 | 1.0324 | 1.0271 | 0 | 1.0301 | 1.0344 | 0 | 0.2251% | -0.7087% | 0%
| 1708787 | 1.0321 | 1.0271 | 0 | 1.0298 | 1.0344 | 0.032172 | 0.2249% | -0.7087% | 0%
| 25872908 | 1.0321 | 1.0271 | 0 | 1.0298 | 1.0344 | 0.032172 | 0.2249% | -0.7087% | 0%
| 1708784 | 1.0318 | 1.027 | 0 | 1.0295 | 1.0344 | 0 | 0.2247% | -0.7161% | 0%
| 1708814 | 1.0315 | 1.027 | 0 | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159 | 0.2244% | -0.7138% | 0%
| 1708813 | 1.0312 | 1.027 | 0 | 1.0289 | 1.0343 | 0 | 0.2242% | -0.7138% | 0%
| 1708837 | 1.0307 | 1.0268 | 0 | 1.0283 | 1.0342 | 0 | 0.2311% | -0.7189% | 0%
| 1708851 | 1.0305 | 1.0268 | 0 | 1.0281 | 1.0341 | 0 | 0.2285% | -0.7092% | 0%
| 1708857 | 1.0302 | 1.0267 | 0 | 1.0278 | 1.0341 | 0 | 0.2356% | -0.7166% | 0%
| 1708920 | 1.0299 | 1.0267 | 0 | 1.0276 | 1.0341 | 0 | 0.2257% | -0.7166% | 0%
| 1708918 | 1.0297 | 1.0267 | 0 | 1.0273 | 1.034 | 0 | 0.2328% | -0.7143% | 0%
| 1708883 | 1.0293 | 1.0266 | 0 | 1.0269 | 1.034 | 0 | 0.2349% | -0.7217% | 0%
| 1708916 | 1.029 | 1.0266 | 0 | 1.0266 | 1.0339 | 0.032136 | 0.2347% | -0.712% | 0%
| 1708914 | 1.0287 | 1.0266 | 0 | 1.0263 | 1.0339 | 0.032135 | 0.2345% | -0.712% | 0%
| 1708912 | 1.0285 | 1.0266 | 0 | 1.0261 | 1.034 | 0 | 0.2319% | -0.7217% | 0%
| 152B04_104329420 | 1.0282 | 1.0266 | 0 | 1.0258 | 1.034 | 0 | 0.2317% | -0.7217% | 0%
| 103392725 | 1.0282 | 1.0394 | 0 | 1.0258 | 1.034 | 0 | 0.2317% | 0.519% | 0%
| 1708927 | 1.0279 | 1.0394 | 0 | 1.0255 | 1.034 | 0 | 0.2314% | 0.519% | 0%
| 1708940 | 1.0277 | 1.0394 | 0 | 1.0252 | 1.034 | 0 | 0.2386% | 0.519% | 0%
| 1708955 | 1.0273 | 1.0394 | 0 | 1.0249 | 1.034 | 0 | 0.231% | 0.519% | 0%
| 1708991 | 1.0267 | 1.0394 | 0 | 1.0243 | 1.034 | 0 | 0.2379% | 0.519% | 0%
| 1708990 | 1.0263 | 1.0394 | 0 | 1.0238 | 1.034 | 0.032126 | 0.2424% | 0.519% | 0%
| 1708953 | 1.0258 | 1.0394 | 0 | 1.0234 | 1.034 | 0 | 0.2372% | 0.519% | 0%
| 1708944 | 1.0254 | 1.0394 | 0 | 1.0229 | 1.034 | 0.032126 | 0.2417% | 0.519% | 0%
| 1708858 | 1.0249 | 1.0394 | 0 | 1.0224 | 1.034 | 0.032126 | 0.2463% | 0.519% | 0%
| 1708853 | 1.0244 | 1.0395 | 0 | 1.0219 | 1.0341 | 0 | 0.2435% | 0.5166% | 0%
| 1708860 | 1.0242 | 1.0395 | 0 | 1.0217 | 1.0341 | 0 | 0.2408% | 0.5238% | 0%
| 103363735 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033366 | 1.0341 | 0.033366 | 0% | 0.5238% | 0%
| 103363736 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033366 | 1.0341 | 0.033366 | 0% | 0.5238% | 0%
| 103363737 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365 | 0% | 0.5238% | 0%
| 103363738 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365 | 0% | 0.5238% | 0%
| 1708861 | 1.0239 | 1.0396 | 0 | 1.0213 | 1.0342 | 0 | 0.2504% | 0.5215% | 0%
| 1708881 | 1.0234 | 1.0397 | 0 | 1.0209 | 1.0343 | 0 | 0.2452% | 0.5191% | 0%
| 1708880 | 1.023 | 1.0398 | 0 | 1.0205 | 1.0344 | 0 | 0.2473% | 0.5167% | 0%
| 1708872 | 1.0227 | 1.0398 | 0 | 1.0202 | 1.0344 | 0 | 0.2471% | 0.524% | 0%
| 1708871 | 1.0223 | 1.0399 | 0 | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142 | 0.2493% | 0.5216% | 0%
| 26401830 | 0 | 1.0399 | 0 | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142 | 0% | 0.5216% | 0%
| 1708879 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0% | 0.5144% | 0%
| 1708877 | 0 | 1.0398 | 0 | 0.033374 | 1.0344 | 0.033374 | 0% | 0.5167% | 0%
| 1708996 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.5167% | 0%
| 1709012 | 0 | 1.0397 | 0 | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371 | 0% | 0.5191% | 0%
| 1709011 | 0 | 1.0396 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.5118% | 0%
| 1709186 | 0 | 1.0396 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.5215% | 0%
| 1709185 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033367 | 1.0342 | 0.033367 | 0% | 0.5142% | 0%
| 1709184 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033366 | 1.0342 | 0.033366 | 0% | 0.5142% | 0%
| 1709202 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0% | 0.5166% | 0%
| 1709284 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033364 | 1.0341 | 0.033364 | 0% | 0.5166% | 0%
| 1709336 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0% | 0.519% | 0%
| 1709389 | 0 | 1.0394 | 0 | 0.033361 | 1.034 | 0.033361 | 0% | 0.519% | 0%
| 1709467 | 0 | 1.0393 | 0 | 0.03336 | 1.034 | 0.03336 | 0% | 0.5117% | 0%
| 1709460 | 0 | 1.0393 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0% | 0.5213% | 0%
| 1709497 | 0 | 1.0393 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0% | 0.5213% | 0%
| 1713144 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0% | 0.5141% | 0%
| 1713142 | 0 | 1.0392 | 0 | 0.033357 | 1.0339 | 0.033357 | 0% | 0.5141% | 0%
| 1713134 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | 0.5237% | 0%
| 1713132 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | 0.5237% | 0%
| 1713130 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | 0.5237% | 0%
| 1713126 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | 0.5164% | 0%
| 1713128 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | 0.5164% | 0%
| 1713121 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | 0.5164% | 0%
| 26401837 | 0 | 1.0392 | 0 | 0.033357 | 1.0339 | 0.033357 | 0% | 0.5141% | 0%
| 1709507 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0% | 0.5141% | 0%
| 26401836 | 0 | 1.0393 | 0 | 0.03336 | 1.034 | 0.03336 | 0% | 0.5117% | 0%
| 25413079 | 0 | 1.0393 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0% | 0.5117% | 0%
| 25413080 | 0 | 1.0393 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0% | 0.5117% | 0%
| 26401835 | 0 | 1.0394 | 0 | 0.033361 | 1.034 | 0.033361 | 0% | 0.519% | 0%
| 1709385 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0% | 0.519% | 0%
| 26401834 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033364 | 1.0341 | 0.033364 | 0% | 0.5166% | 0%
| 1709200 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0% | 0.5166% | 0%
| 1709198 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0% | 0.5166% | 0%
| 26401833 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033366 | 1.0342 | 0.033366 | 0% | 0.5142% | 0%
| 1709180 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0% | 0.5238% | 0%
| 26401832 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.033367 | 1.0342 | 0.033367 | 0% | 0.5142% | 0%
| 1709203 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.5142% | 0%
| 1709188 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.5142% | 0%
| 26401831 | 0 | 1.0397 | 0 | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371 | 0% | 0.5191% | 0%
| 1708994 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.5191% | 0%
| 1708993 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.5191% | 0%
| 1708957 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.5191% | 0%
| 103016334 | 0 | 1.0398 | 0 | 0.033374 | 1.0344 | 0.033374 | 0% | 0.5167% | 0%
| 1708875 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.5167% | 0%
| 1709006 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.5167% | 0%
| 1709004 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.5167% | 0%
| 26653255 | 1.0223 | 1.0399 | 0 | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142 | 0.2493% | 0.5216% | 0%
| 103635608 | 1.0222 | 1.04 | 0 | 1.0197 | 1.0346 | 0 | 0.2443% | 0.5192% | 0%
| 103635637 | 1.0222 | 1.04 | 0 | 1.0196 | 1.0346 | 0 | 0.2541% | 0.5192% | 0%
| 103635638 | 1.022 | 1.0401 | 0 | 1.0194 | 1.0347 | 0 | 0.2514% | 0.5169% | 0%
| 18GJ19_105595290 | 1.0218 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 0.2464% | 0% | 0%
| 103635644 | 1.0216 | 1.0401 | 0 | 1.019 | 1.0347 | 0 | 0.2536% | 0.5169% | 0%
| T5240B12_10000008 | 1.0346 | 0 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | -0.3652% | 0% | 0%
| 103635677 | 0 | 1.0401 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.5169% | 0%
| 25840211 | 0 | 1.0394 | 0 | 1.0224 | 1.034 | 0.032126 | 0% | 0.519% | 0%
| 1708852 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | 0.5237% | 0%
| 1708803 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0% | 0.5212% | 0%
| 25920087 | 0 | 1.0387 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | 0.521% | 0%
| 1708768 | 0 | 1.0386 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.5258% | 0%
| 1708725 | 0 | 1.0383 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0% | 0.5233% | 0%
| 1708764 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0% | 0.5135% | 0%
| 1708763 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0% | 0.5159% | 0%
| 1708761 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708750 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708727 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708722 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708721 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 25877539 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708719 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708718 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708747 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708796 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708794 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708791 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708790 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708815 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708788 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 25154439 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708819 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 1708885 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.5182% | 0%
| 26400170 | 0 | 1.0394 | 0 | 1.0229 | 1.034 | 0.032126 | 0% | 0.519% | 0%
| 26311655 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0% | 0.519% | 0%
| 26400169 | 1.0263 | 0 | 0 | 1.0238 | 1.034 | 0.032126 | 0.2424% | 0% | 0%
| 1709176 | 1.0262 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 0.2351% | 0% | 0%
| 1709174 | 1.0262 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 0.2351% | 0% | 0%
| 26400168 | 0 | 1.0266 | 0 | 1.0263 | 1.0339 | 0.032135 | 0% | -0.712% | 0%
| 1708849 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0% | -0.712% | 0%
| 26400155 | 0 | 1.0266 | 0 | 1.0266 | 1.0339 | 0.032136 | 0% | -0.712% | 0%
| 1708985 | 0 | 1.0265 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0% | -0.7194% | 0%
| 1708984 | 0 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | -0.7171% | 0%
| 1709037 | 0 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0% | -0.7245% | 0%
| 1709172 | 0 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0% | -0.7148% | 0%
| 1709170 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0% | -0.7222% | 0%
| 1709169 | 0 | 1.0263 | 0 | 0.03335 | 1.0336 | 0.03335 | 0% | -0.7125% | 0%
| 1709283 | 0 | 1.0261 | 0 | 0.033347 | 1.0336 | 0.033347 | 0% | -0.7274% | 0%
| 1709279 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0% | -0.7176% | 0%
| 1709366 | 0 | 1.0261 | 0 | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343 | 0% | -0.7153% | 0%
| 1709444 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 1.0334 | 0 | 0% | -0.7227% | 0%
| 1709496 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | -0.7204% | 0%
| 1709571 | 0 | 1.0258 | 0 | 0.033337 | 1.0333 | 0.033337 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1710733 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1710731 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1710729 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1710732 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1710723 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1710717 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1709602 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1710719 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | -0.7181% | 0%
| 26400158 | 0 | 1.0258 | 0 | 0.033337 | 1.0333 | 0.033337 | 0% | -0.7279% | 0%
| 1709537 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | -0.7181% | 0%
| 1709573 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | -0.7256% | 0%
| 1709574 | 0 | 1.0257 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | -0.7232% | 0%
| 1709594 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326 | 0% | -0.7261% | 0%
| 1709593 | 0 | 1.0254 | 0 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 0% | -0.7238% | 0%
| 1709591 | 0 | 1.0252 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0% | -0.7289% | 0%
| 1709590 | 0 | 1.025 | 0 | 0.033312 | 1.0325 | 0.033312 | 0% | -0.7317% | 0%
| 1709588 | 0 | 1.0249 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0% | -0.7294% | 0%
| 1713098 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333 | 0% | -0.7271% | 0%
| 1713096 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299 | 0% | -0.7271% | 0%
| 26400164 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299 | 0% | -0.7271% | 0%
| 1709576 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0% | -0.7248% | 0%
| 26325337 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 26325341 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395428 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395426 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395427 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395429 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395453 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395445 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395446 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395457 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295 | 0% | -0.7322% | 0%
| 26977924 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 26325342 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 103395456 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295 | 0% | -0.7322% | 0%
| 26977925 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 26894215 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 0% | -0.7322% | 0%
| 26400165 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299 | 0% | -0.7271% | 0%
| 1713113 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0% | -0.7345% | 0%
| 1713112 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0% | -0.7345% | 0%
| 1713111 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0% | -0.7345% | 0%
| 1713109 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0% | -0.7248% | 0%
| 26400162 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333 | 0% | -0.7271% | 0%
| 1713091 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0% | -0.7271% | 0%
| 1713089 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0% | -0.7271% | 0%
| 26400163 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333 | 0% | -0.7271% | 0%
| 1713116 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0% | -0.7271% | 0%
| 1713114 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0% | -0.7271% | 0%
| 26400161 | 0 | 1.025 | 0 | 0.033312 | 1.0325 | 0.033312 | 0% | -0.7317% | 0%
| 1709458 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | -0.7317% | 0%
| 1709445 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | -0.7317% | 0%
| 26400160 | 0 | 1.0254 | 0 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 0% | -0.7238% | 0%
| 1709582 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0% | -0.7238% | 0%
| 26915027 | 0 | 1.0254 | 0 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 0% | -0.7238% | 0%
| 26915029 | 0 | 1.0254 | 0 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 0% | -0.7238% | 0%
| 26977922 | 0 | 1.0254 | 0 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 0% | -0.7238% | 0%
| 26915030 | 0 | 1.0254 | 0 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 0% | -0.7238% | 0%
| 26400159 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326 | 0% | -0.7261% | 0%
| 1709581 | 0 | 1.0255 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0% | -0.7261% | 0%
| 1710977 | 0 | 1.0255 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0% | -0.7261% | 0%
| 1710984 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326 | 0% | -0.7261% | 0%
| 1710985 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326 | 0% | -0.7261% | 0%
| 26977915 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318 | 0% | -0.7261% | 0%
| 1710871 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318 | 0% | -0.7261% | 0%
| 26977916 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318 | 0% | -0.7261% | 0%
| 26977921 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033325 | 1.0329 | 0.033325 | 0% | -0.7261% | 0%
| 25500056 | 0 | 1.0255 | 0 | 0.033325 | 1.0329 | 0.033325 | 0% | -0.7261% | 0%
| 1709367 | 0 | 1.0261 | 0 | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343 | 0% | -0.7153% | 0%
| 26977923 | 0 | 1.0261 | 0 | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343 | 0% | -0.7153% | 0%
| 1709383 | 0 | 1.0261 | 0 | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343 | 0% | -0.7153% | 0%
| 26400157 | 0 | 1.0261 | 0 | 0.033347 | 1.0336 | 0.033347 | 0% | -0.7274% | 0%
| 1709168 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0% | -0.7176% | 0%
| 1709163 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0% | -0.7176% | 0%
| 1709166 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0% | -0.7176% | 0%
| 26400156 | 0 | 1.0263 | 0 | 0.03335 | 1.0336 | 0.03335 | 0% | -0.7125% | 0%
| 1709160 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0% | -0.7125% | 0%
| 1709102 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0% | -0.7125% | 0%
| 103218078 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159 | 0.2244% | 0% | 0%
| 103397861 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.033205 | 0.033205 | 0.2244% | 0% | 0%
| 103218089 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.033205 | 0.033205 | 0.2244% | 0% | 0%
| 26400154 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159 | 0.2244% | 0% | 0%
| 1708812 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0.2244% | 0% | 0%
| 1708829 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0.2244% | 0% | 0%
| 1708759 | 0 | 1.0272 | 0 | 0.033377 | 1.0345 | 0.033377 | 0% | -0.711% | 0%
| 26400498 | 0 | 1.0272 | 0 | 0.033377 | 1.0345 | 0.033377 | 0% | -0.711% | 0%
| 1708754 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | -0.704% | 0%
| 1708739 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0% | -0.712% | 0%
| 1708736 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0% | -0.7176% | 0%
| 1708735 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | -0.7158% | 0%
| 1708731 | 0 | 1.0255 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0% | -0.7163% | 0%
| 1708729 | 0 | 1.0252 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0% | -0.7191% | 0%
| 1708728 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0% | -0.722% | 0%
| 103251632 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0% | -0.715% | 0%
| 103251633 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301 | 0% | -0.715% | 0%
| 103251680 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301 | 0% | -0.715% | 0%
| 103251688 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301 | 0% | -0.715% | 0%
| 103251689 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301 | 0% | -0.715% | 0%
| 1708709 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | -0.7127% | 0%
| 1708663 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0% | -0.7207% | 0%
| 1708636 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268 | 0% | -0.7189% | 0%
| 1708628 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0% | -0.7217% | 0%
| 25693409 | 0 | 1.0235 | 0 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 0% | -0.7245% | 0%
| 103015869 | 0 | 1.0235 | 0 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 0% | -0.7245% | 0%
| 1708612 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.7245% | 0%
| 1708608 | 0 | 1.0234 | 0 | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259 | 0% | -0.7222% | 0%
| 1586598 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7222% | 0%
| 1586597 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.033254 | 1.0307 | 0.033254 | 0% | -0.7273% | 0%
| 1586558 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0% | -0.7176% | 0%
| 1586484 | 0 | 1.0232 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0% | -0.725% | 0%
| 1586509 | 0 | 1.0232 | 0 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 0% | -0.725% | 0%
| 1586445 | 0 | 1.0232 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0% | -0.725% | 0%
| 1586356 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7227% | 0%
| 1586336 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7227% | 0%
| 1586335 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7227% | 0%
| 1586329 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7227% | 0%
| 1586260 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7227% | 0%
| 1586238 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7227% | 0%
| 1586208 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7302% | 0%
| 1586194 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033247 | 1.0305 | 0.033247 | 0% | -0.7302% | 0%
| 1586204 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7302% | 0%
| 1586207 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7302% | 0%
| 26367554 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7302% | 0%
| 1587035 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7302% | 0%
| 103015647 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7302% | 0%
| 103015648 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0% | -0.7302% | 0%
| 1586195 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033247 | 1.0305 | 0.033247 | 0% | -0.7302% | 0%
| 26979395 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 0% | -0.7302% | 0%
| 1586177 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 0% | -0.7302% | 0%
| 26979394 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 0% | -0.7302% | 0%
| 26979397 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 0% | -0.7302% | 0%
| 1586175 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 0% | -0.7302% | 0%
| 26979396 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 0% | -0.7302% | 0%
| 26979398 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033247 | 1.0304 | 0.033247 | 0% | -0.7204% | 0%
| 26025391 | 0 | 1.023 | 0 | 0.033247 | 1.0304 | 0.033247 | 0% | -0.7204% | 0%
| 26725379 | 0 | 1.0232 | 0 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 0% | -0.725% | 0%
| 103395045 | 0 | 1.0232 | 0 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 0% | -0.725% | 0%
| 103394979 | 0 | 1.0232 | 0 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 0% | -0.725% | 0%
| 103395043 | 0 | 1.0232 | 0 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 0% | -0.725% | 0%
| 103395044 | 0 | 1.0232 | 0 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 0% | -0.725% | 0%
| 26979391 | 0 | 1.0231 | 0 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 0% | -0.7325% | 0%
| 26725378 | 0 | 1.0231 | 0 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 0% | -0.7325% | 0%
| 26400502 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.033254 | 1.0307 | 0.033254 | 0% | -0.7273% | 0%
| 1586510 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252 | 0% | -0.7176% | 0%
| 26096018 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252 | 0% | -0.7176% | 0%
| 26979386 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252 | 0% | -0.7176% | 0%
| 26096015 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252 | 0% | -0.7176% | 0%
| 26400501 | 0 | 1.0234 | 0 | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259 | 0% | -0.7222% | 0%
| 1708615 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7222% | 0%
| 26400499 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268 | 0% | -0.7189% | 0%
| 1708610 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0% | -0.7189% | 0%
| 25019959 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033275 | 1.0313 | 0.033275 | 0% | -0.7189% | 0%
| 103525992 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033275 | 1.0313 | 0.033275 | 0% | -0.7189% | 0%
| 103525987 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033274 | 1.0313 | 0.033274 | 0% | -0.7189% | 0%
| 103525988 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033274 | 1.0313 | 0.033274 | 0% | -0.7189% | 0%
| 26400500 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268 | 0% | -0.7189% | 0%
| 1708662 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0% | -0.7189% | 0%
| 1708684 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0% | -0.7189% | 0%
| 1708715 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0% | -0.7189% | 0%
| 1708710 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0% | -0.7189% | 0%
| 26400503 | 1.033 | 1.0272 | 1.0277 | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332 | 0.2256% | -0.711% | -0.5399%
| 1708745 | 1.033 | 1.0272 | 1.0277 | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332 | 0.2256% | -0.711% | -0.5399%
| E1183_2582120 | 1.0332 | 1.0272 | 1.0276 | 1.0308 | 1.0345 | 1.0332 | 0.2305% | -0.711% | -0.5473%
| 1708717 | 1.0332 | 1.027 | 1.0273 | 1.0308 | 1.0343 | 1.033 | 0.2305% | -0.7138% | -0.5501%
| 1708666 | 1.0332 | 1.0268 | 1.0272 | 1.0309 | 1.0341 | 1.0328 | 0.2209% | -0.7092% | -0.5455%
| 1708621 | 1.0332 | 1.0266 | 1.027 | 1.0309 | 1.0339 | 1.0326 | 0.2209% | -0.712% | -0.5482%
| 1586621 | 1.0333 | 1.0264 | 1.0267 | 1.0309 | 1.0337 | 1.0323 | 0.2282% | -0.7148% | -0.5413%
| 1586601 | 1.0333 | 1.0261 | 1.0265 | 1.0309 | 1.0335 | 1.0321 | 0.2282% | -0.7176% | -0.5441%
| 1586564 | 1.0333 | 1.0261 | 1.0264 | 1.0309 | 1.0333 | 1.032 | 0.2282% | -0.7056% | -0.5492%
| 1586561 | 1.0333 | 1.0259 | 1.0263 | 1.0309 | 1.0332 | 1.0319 | 0.2355% | -0.7107% | -0.5468%
| 1586496 | 1.0333 | 1.0258 | 1.0261 | 1.0309 | 1.0331 | 1.0317 | 0.2355% | -0.7158% | -0.5422%
| 25594278 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.033288 | 0.033288 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5422%
| 26341932 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.033288 | 0.033288 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5422%
| 1586524 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5422%
| 1586523 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5422%
| 1586522 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5422%
| 1586520 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5496%
| 1586474 | 1.0333 | 1.0257 | 1.0261 | 1.031 | 1.033 | 1.0317 | 0.2258% | -0.7135% | -0.5496%
| 1586477 | 1.0333 | 1.0256 | 1.026 | 1.031 | 1.0329 | 1.0316 | 0.2258% | -0.7112% | -0.5473%
| 1586478 | 0 | 0 | 1.026 | 1.031 | 1.0329 | 1.0316 | 0% | 0% | -0.5473%
| 1586463 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 1.0316 | 0% | 0% | -0.5547%
| 1586442 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 1.0315 | 0% | 0% | -0.545%
| 1586461 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 1.0315 | 0% | 0% | -0.545%
| 25138752 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.031 | 1.0329 | 1.0316 | 0.2258% | 0% | 0%
| 103396273 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263 | 0.2355% | 0% | 0%
| 103396270 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263 | 0.2355% | 0% | 0%
| 103396272 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263 | 0.2355% | 0% | 0%
| 103396274 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263 | 0.2355% | 0% | 0%
| 26979392 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.03326 | 0.03326 | 0.2355% | 0% | 0%
| 1586448 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.03326 | 0.03326 | 0.2355% | 0% | 0%
| 1586480 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.031 | 1.0329 | 1.0316 | 0.2258% | 0% | 0%
| 26977927 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 0.2355% | 0% | 0%
| 1586357 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 0.2355% | 0% | 0%
| 26977928 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 0.2355% | 0% | 0%
| 26979368 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 0.2355% | 0% | 0%
| 1586449 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 0.2355% | 0% | 0%
| 26979369 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 0.2355% | 0% | 0%
| 26979393 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0 | 0.2355% | 0% | 0%
| 1586362 | 1.0333 | 1.0255 | 1.0259 | 1.031 | 1.0328 | 1.0315 | 0.2258% | -0.7089% | -0.545%
| 1586341 | 1.0333 | 1.0254 | 1.0258 | 1.031 | 1.0327 | 1.0314 | 0.2258% | -0.714% | -0.5426%
| 25173282 | 1.0334 | 1.0253 | 1.0258 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 0.2331% | -0.7117% | -0.5501%
| 26402837 | 1.0334 | 1.0252 | 1.0257 | 1.031 | 1.0325 | 1.0313 | 0.2331% | -0.7094% | -0.5478%
| 26402838 | 0 | 1.0252 | 1.0257 | 1.031 | 1.0325 | 1.0313 | 0% | -0.7094% | -0.5478%
| 1586243 | 0 | 1.0251 | 1.0256 | 0.032439 | 1.0324 | 1.0312 | 0% | -0.7145% | -0.5454%
| 1586228 | 0 | 1.0249 | 1.0255 | 0 | 1.0323 | 1.0312 | 0% | -0.7196% | -0.5529%
| 26069771 | 0 | 1.0248 | 1.0255 | 0 | 1.0321 | 1.0311 | 0% | -0.7076% | -0.5505%
| 1586199 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 0 | 1.0309 | 0% | 0% | -0.5459%
| 1586186 | 0 | 0 | 1.0252 | 0 | 0 | 1.0308 | 0% | 0% | -0.551%
| 1586185 | 0 | 0 | 1.025 | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307 | 0% | 0% | -0.5561%
| 1586167 | 0 | 0 | 1.0249 | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305 | 0% | 0% | -0.544%
| 1586128 | 0 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0304 | 0% | 0% | -0.5491%
| 1586099 | 0 | 0 | 1.0246 | 0 | 0 | 1.0303 | 0% | 0% | -0.5542%
| 1586056 | 0 | 0 | 1.0245 | 0 | 0 | 1.0301 | 0% | 0% | -0.5496%
| 1586033 | 0 | 0 | 1.0244 | 0.033227 | 0.033227 | 1.03 | 0% | 0% | -0.5473%
| 26402843 | 0 | 0 | 1.0244 | 0.033227 | 0.033227 | 1.03 | 0% | 0% | -0.5473%
| 1585985 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.03 | 0% | 0% | -0.5547%
| 1585907 | 0 | 0 | 1.0242 | 0.033229 | 0.033229 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1585837 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1585802 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1585774 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1585771 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5598%
| 1585767 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5598%
| 1585765 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5598%
| 1585763 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 26402846 | 0 | 0 | 1.0242 | 0.033229 | 0.033229 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1585905 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 25096943 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1585913 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1585918 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5598%
| 1585917 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5598%
| 1585911 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 1585845 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 1585831 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 1585784 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 1585782 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 1585780 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 25696507 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 25696508 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 26402844 | 0 | 0 | 1.0244 | 0.033227 | 0.033227 | 1.03 | 0% | 0% | -0.5473%
| 1586054 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.03323 | 0.03323 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5449%
| 1586051 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1586050 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 1586046 | 0 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.5575%
| 1586043 | 0 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5477%
| 1586041 | 0 | 0 | 1.024 | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 1586040 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0296 | 0% | 0% | -0.5528%
| 1586038 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0296 | 0% | 0% | -0.5528%
| 1586036 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0296 | 0% | 0% | -0.5603%
| 1586035 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 1586031 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 1585999 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 1585958 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 1585930 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 1585924 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 1585901 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 1585921 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 1585926 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 103654307 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 103654304 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 103654303 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 26402852 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 1585949 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 26402853 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 1586029 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033215 | 0.033215 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 103362833 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033215 | 0.033215 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 103362835 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 103362831 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 103634897 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5482%
| 103634899 | 0 | 0 | 1.0237 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5556%
| 103634896 | 0 | 0 | 1.0237 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0294 | 0% | 0% | -0.5556%
| 26402850 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 1585981 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 26402851 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 1585956 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5579%
| 103335379 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 103335338 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 103335549 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 26126566 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 26979399 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 26126568 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295 | 0% | 0% | -0.5505%
| 26402847 | 0 | 0 | 1.024 | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 1586001 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 26402848 | 0 | 0 | 1.024 | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 1585978 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0296 | 0% | 0% | -0.5528%
| 1585951 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0296 | 0% | 0% | -0.5528%
| 1585915 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0296 | 0% | 0% | -0.5528%
| 26402849 | 0 | 0 | 1.024 | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 1586095 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 25995779 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.03323 | 0.03323 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5449%
| 1586102 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1586146 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0299 | 0% | 0% | -0.5524%
| 1586166 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0298 | 0% | 0% | -0.55%
| 1586182 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5477%
| 1586218 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 103546984 | 0 | 0 | 1.024 | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 103546985 | 0 | 0 | 1.024 | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 103546986 | 0 | 0 | 1.024 | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 103546987 | 0 | 0 | 1.024 | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5552%
| 103655596 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5477%
| 103655593 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5477%
| 103655594 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297 | 0% | 0% | -0.5477%
| 26402841 | 0 | 0 | 1.0249 | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305 | 0% | 0% | -0.544%
| 1586196 | 0 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0305 | 0% | 0% | -0.5514%
| 26402842 | 0 | 0 | 1.0249 | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305 | 0% | 0% | -0.544%
| 1586149 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | 0 | 1.0305 | 0% | 0% | -0.544%
| 1586103 | 0 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0305 | 0% | 0% | -0.5514%
| 1586059 | 0 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0305 | 0% | 0% | -0.5514%
| 26402839 | 0 | 0 | 1.025 | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307 | 0% | 0% | -0.5561%
| 103016289 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.0307 | 0% | 0% | -0.5561%
| 26402840 | 0 | 0 | 1.025 | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307 | 0% | 0% | -0.5561%
| 1586152 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.0307 | 0% | 0% | -0.5561%
| 1586117 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.0307 | 0% | 0% | -0.5561%
| 1586201 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0% | -0.715% | 0%
| 1586171 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033289 | 1.032 | 0.033289 | 0% | -0.7127% | 0%
| 1586119 | 0 | 1.0245 | 0 | 0.033291 | 1.0318 | 0.033291 | 0% | -0.7081% | 0%
| 1586078 | 0 | 1.0244 | 0 | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284 | 0% | -0.7132% | 0%
| 26402857 | 0 | 1.0244 | 0 | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284 | 0% | -0.7132% | 0%
| 1586077 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0% | -0.7207% | 0%
| 1586076 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0% | -0.7109% | 0%
| 1586085 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.7086% | 0%
| 1586086 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.716% | 0%
| 1586082 | 0 | 1.0241 | 0 | 0.033279 | 1.0315 | 0.033279 | 0% | -0.7235% | 0%
| 1586075 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0% | -0.7137% | 0%
| 1586074 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0% | -0.7212% | 0%
| 1586072 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0% | -0.7189% | 0%
| 1586071 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0% | -0.7165% | 0%
| 1586080 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033271 | 1.0312 | 0.033271 | 0% | -0.7165% | 0%
| 1586081 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.033271 | 1.0312 | 0.033271 | 0% | -0.7165% | 0%
| 1586105 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0% | -0.7165% | 0%
| 1586132 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0% | -0.7165% | 0%
| 1586070 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0% | -0.7165% | 0%
| 1586066 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0% | -0.7142% | 0%
| 1586011 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0% | -0.7142% | 0%
| 1585995 | 0 | 1.0237 | 0 | 0.033266 | 1.0311 | 0.033266 | 0% | -0.7217% | 0%
| 1585987 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0% | -0.7194% | 0%
| 1585963 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033264 | 1.031 | 0.033264 | 0% | -0.7194% | 0%
| 25487266 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033264 | 1.031 | 0.033264 | 0% | -0.7194% | 0%
| 25550125 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033264 | 1.031 | 0.033264 | 0% | -0.7194% | 0%
| 26977933 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033257 | 1.031 | 0.033257 | 0% | -0.7194% | 0%
| 25487268 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033257 | 1.031 | 0.033257 | 0% | -0.7194% | 0%
| 26977934 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033257 | 1.031 | 0.033257 | 0% | -0.7194% | 0%
| 26977932 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033263 | 1.0309 | 0.033263 | 0% | -0.717% | 0%
| 25487270 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033263 | 1.0309 | 0.033263 | 0% | -0.717% | 0%
| 1585954 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0% | -0.7194% | 0%
| 1585945 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 1585943 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 0% | -0.717% | 0%
| 1585891 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 0% | -0.717% | 0%
| 1585889 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.03326 | 1.0309 | 0.03326 | 0% | -0.717% | 0%
| 1585849 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.7245% | 0%
| 1585830 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.7245% | 0%
| 1585829 | 0 | 1.0235 | 0 | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259 | 0% | -0.7147% | 0%
| 1585822 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7147% | 0%
| 1585821 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7222% | 0%
| 1585819 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7222% | 0%
| 1585817 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7222% | 0%
| 1585812 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7222% | 0%
| 1585810 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7222% | 0%
| 26402863 | 0 | 1.0235 | 0 | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259 | 0% | -0.7147% | 0%
| 1585827 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0% | -0.7147% | 0%
| 26402862 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.03326 | 1.0309 | 0.03326 | 0% | -0.717% | 0%
| 1585848 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 1585824 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 26402861 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 0% | -0.717% | 0%
| 1585940 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 103218189 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 0% | -0.717% | 0%
| 103218190 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 0% | -0.717% | 0%
| 103218191 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 0% | -0.717% | 0%
| 26402860 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.033264 | 1.031 | 0.033264 | 0% | -0.7194% | 0%
| 1586013 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0% | -0.7194% | 0%
| 1586089 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 1586111 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 1586110 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| T5240B12_10000061 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 1586158 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 1586230 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 1586229 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| T5240B12_10000060 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| T5240B12_10000068 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0% | -0.717% | 0%
| 26402859 | 0 | 1.0237 | 0 | 0.033266 | 1.0311 | 0.033266 | 0% | -0.7217% | 0%
| 1586010 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0% | -0.7217% | 0%
| 1586069 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0% | -0.7119% | 0%
| 1586106 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0% | -0.7119% | 0%
| 1586083 | 0 | 1.0241 | 0 | 0.033279 | 1.0315 | 0.033279 | 0% | -0.7235% | 0%
| 26977926 | 0 | 1.0241 | 0 | 0.033279 | 1.0314 | 0.033279 | 0% | -0.7137% | 0%
| 1586129 | 0 | 1.0241 | 0 | 0.033279 | 1.0314 | 0.033279 | 0% | -0.7137% | 0%
| 26402858 | 0 | 1.0244 | 0 | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284 | 0% | -0.7132% | 0%
| 1586061 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0% | -0.7207% | 0%
| 1586006 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0% | -0.7207% | 0%
| 1585961 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0% | -0.7109% | 0%
| 1585932 | 0 | 1.0243 | 0 | 0.033284 | 1.0316 | 0.033284 | 0% | -0.7109% | 0%
| 25223463 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0% | -0.7183% | 0%
| 25223466 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0% | -0.7183% | 0%
| 1585846 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 0% | -0.7183% | 0%
| 1585804 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.7086% | 0%
| 1585798 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.716% | 0%
| 25207809 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281 | 0% | -0.716% | 0%
| 25719944 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281 | 0% | -0.716% | 0%
| 26977930 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278 | 0% | -0.716% | 0%
| 25207810 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278 | 0% | -0.716% | 0%
| 26977931 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278 | 0% | -0.716% | 0%
| 26977929 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281 | 0% | -0.716% | 0%
| 25207811 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281 | 0% | -0.716% | 0%
| 1585797 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.716% | 0%
| 1585794 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.716% | 0%
| 1585790 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.716% | 0%
| 1585792 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.716% | 0%
| 27143395 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.716% | 0%
| 26402865 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 0% | -0.7183% | 0%
| 1585835 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 0% | -0.7183% | 0%
| 1585833 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0% | -0.7086% | 0%
| 26447765 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 0% | -0.7183% | 0%
| 26977936 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 0% | -0.7183% | 0%
| 26447764 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 0% | -0.7183% | 0%
| 26402864 | 0 | 1.0243 | 0 | 0.033284 | 1.0316 | 0.033284 | 0% | -0.7109% | 0%
| 1585934 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0% | -0.7109% | 0%
| 26402856 | 0 | 1.0245 | 0 | 0.033291 | 1.0318 | 0.033291 | 0% | -0.7081% | 0%
| 1586154 | 0 | 1.0245 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | -0.7081% | 0%
| 26402854 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033289 | 1.032 | 0.033289 | 0% | -0.7127% | 0%
| 25912164 | 0 | 1.0246 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | -0.7201% | 0%
| 26402855 | 0 | 1.0247 | 0 | 0.033289 | 1.032 | 0.033289 | 0% | -0.7127% | 0%
| 1586190 | 0 | 1.0246 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | -0.7201% | 0%
| 1586226 | 0 | 1.0246 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | -0.7201% | 0%
| 26522265 | 0 | 1.0251 | 0 | 0.032439 | 1.0324 | 1.0312 | 0% | -0.7145% | 0%
| 26977935 | 0 | 1.0251 | 0 | 0.033309 | 1.0324 | 0.033309 | 0% | -0.7145% | 0%
| 26522261 | 0 | 1.0251 | 0 | 0.033309 | 1.0324 | 0.033309 | 0% | -0.7145% | 0%
| 1586325 | 1.0334 | 1.0253 | 1.0258 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 0.2331% | -0.7117% | -0.5501%
| 1586257 | 1.0333 | 1.0253 | 1.0258 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 0.2258% | -0.7117% | -0.5501%
| 1586255 | 1.0333 | 1.0253 | 1.0258 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 0.2258% | -0.7117% | -0.5501%
| 1586253 | 1.0333 | 1.0253 | 1.0258 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 0.2258% | -0.7117% | -0.5501%
| 26402836 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.031 | 1.0327 | 1.0314 | 0.2258% | 0% | 0%
| 1586339 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0.2258% | 0% | 0%
| 1586475 | 0 | 0 | 1.0261 | 1.031 | 1.033 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5496%
| 1586470 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5496%
| 1586493 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0317 | 0% | 0% | -0.5496%
| 1586490 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0316 | 0% | 0% | -0.5399%
| 1586488 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0316 | 0% | 0% | -0.5399%
| 1586467 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0316 | 0% | 0% | -0.5399%
| 1586459 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 1.0316 | 0% | 0% | -0.5473%
| 1586602 | 1.0333 | 1.0261 | 0 | 1.0309 | 1.0335 | 1.0321 | 0.2282% | -0.7176% | 0%
| 1586600 | 1.0333 | 1.0261 | 0 | 1.0309 | 1.0334 | 0 | 0.2282% | -0.7079% | 0%
| 1586599 | 1.0333 | 1.0261 | 0 | 1.0309 | 1.0334 | 0 | 0.2282% | -0.7079% | 0%
| 1586618 | 1.0333 | 1.0261 | 0 | 1.0309 | 1.0334 | 0 | 0.2282% | -0.7079% | 0%
| 26400504 | 0 | 0 | 1.0267 | 1.0309 | 1.0337 | 1.0323 | 0% | 0% | -0.5413%
| 1586617 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0323 | 0% | 0% | -0.5413%
| 1586615 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0323 | 0% | 0% | -0.5413%
| 25017647 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0323 | 0% | 0% | -0.5413%
| 1708952 | 0 | 0 | 1.0278 | 1.0321 | 1.0352 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5348%
| 1708978 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0 | 1.0332 | 0% | 0% | -0.5251%
| 1708983 | 1.0346 | 0 | 0 | 1.0324 | 1.0353 | 1.0333 | 0.2147% | 0% | 0%
| 1709034 | 1.0346 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | 0.2147% | 0% | 0%
| 25948617 | 0 | 0 | 1.028 | 1.0339 | 1.036 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 26979372 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 25948587 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 26979370 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 26979373 | 0 | 0 | 1.028 | 0.03334 | 0.03334 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 25948589 | 0 | 0 | 1.028 | 0.03334 | 0.03334 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 26979371 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 26979377 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 26979376 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.52%
| 26979380 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.52%
| 25948597 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.52%
| 26979379 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.52%
| 26979382 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 25948602 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26979381 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26979384 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 25948607 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26979383 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 26979385 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 25948611 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5274%
| 25948618 | 0 | 0 | 1.028 | 1.0339 | 1.036 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.5223%
| 26979375 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5126%
| 25948616 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5126%
| 26979374 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.5126%
| 26979378 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.52%
| 25948595 | 0 | 0 | 1.028 | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.52%
| 103122820 | 1.0364 | 0 | 0 | 1.0343 | 1.0363 | 1.0335 | 0.2064% | 0% | 0%
| 26787086 | 1.0364 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 0.2064% | 0% | 0%
| 25416479 | 1.0364 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 0.2064% | 0% | 0%
| 1709278 | 1.0305 | 0 | 0 | 1.0345 | 1.0365 | 1.0336 | -0.3852% | 0% | 0%
| 103445928 | 1.0305 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | -0.3926% | 0% | 0%
| 1709155 | 1.0304 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | -0.3903% | 0% | 0%
| 1709150 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372 | -0.3879% | 0% | 0%
| 1709148 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | -0.3879% | 0% | 0%
| 1709083 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | -0.3879% | 0% | 0%
| 1709032 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | -0.3879% | 0% | 0%
| 1708969 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | -0.3879% | 0% | 0%
| 1708926 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | -0.3879% | 0% | 0%
| 1708903 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | -0.3879% | 0% | 0%
| 1708975 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | -0.3879% | 0% | 0%
| 103060499 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372 | -0.3879% | 0% | 0%
| 103060502 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372 | -0.3879% | 0% | 0%
| 103060504 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372 | -0.3879% | 0% | 0%
| 1709456 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0356 | 1.037 | 1.0338 | -0.396% | 0% | 0%
| 1709433 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | -0.396% | 0% | 0%
| 1709518 | 0 | 0 | 1.0287 | 1.0359 | 1.0372 | 1.0338 | 0% | 0% | -0.4946%
| 1709569 | 0 | 0 | 1.0287 | 0 | 0 | 1.0338 | 0% | 0% | -0.4946%
| 103016099 | 0 | 0 | 1.0292 | 1.0371 | 1.0377 | 1.0341 | 0% | 0% | -0.4794%
| 1710468 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0341 | 0% | 0% | -0.4794%
| 1710463 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0341 | 0% | 0% | -0.4794%
| T5240B12_10000051 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0341 | 0% | 0% | -0.4794%
| 1710432 | 1.034 | 0 | 1.0296 | 1.0383 | 0.03242 | 1.0345 | -0.4144% | 0% | -0.4738%
| 1710433 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0383 | 0.03242 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 1710427 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 1710461 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 1710438 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 1710448 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 25230306 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 1710459 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 1710458 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| T5240B12_10000052 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 26400490 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0383 | 1.0384 | 1.0345 | 0% | 0% | -0.4738%
| 103218788 | 0 | 0 | 1.0295 | 0.033374 | 0.033374 | 1.0344 | 0% | 0% | -0.4715%
| 103218791 | 0 | 0 | 1.0295 | 0.033374 | 0.033374 | 1.0344 | 0% | 0% | -0.4715%
| 1710394 | 0 | 0 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0343 | 0% | 0% | -0.4692%
| 1709532 | 0 | 0 | 1.0293 | 0.033367 | 0.033367 | 1.0342 | 0% | 0% | -0.4743%
| 1709430 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.034 | 0% | 0% | -0.4696%
| 1709421 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 1.0339 | 0% | 0% | -0.4747%
| 1709373 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 1.0338 | 0% | 0% | -0.4724%
| 1709275 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 1.0338 | 0% | 0% | -0.4798%
| 1709243 | 0 | 0 | 1.0287 | 0 | 0 | 1.0336 | 0% | 0% | -0.4751%
| 1709146 | 0 | 0 | 1.0286 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335 | 0% | 0% | -0.4802%
| 26400493 | 0 | 0 | 1.0286 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335 | 0% | 0% | -0.4802%
| 1709153 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0335 | 0% | 0% | -0.4802%
| 1709217 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0335 | 0% | 0% | -0.4802%
| 26400494 | 0 | 0 | 1.0286 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335 | 0% | 0% | -0.4802%
| 25017648 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0335 | 0% | 0% | -0.4802%
| 25017649 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0335 | 0% | 0% | -0.4802%
| 1709219 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 103016080 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 1709232 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 1709231 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 1709229 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 1709272 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 1709354 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 1709227 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 1709128 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4705%
| 1709119 | 0 | 0 | 1.0285 | 0.033341 | 0.033341 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4779%
| 1709079 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | 0 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.4756%
| 1709077 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.483%
| 1709066 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0332 | 0% | 0% | -0.4733%
| 1709042 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332 | 0% | 0% | -0.4733%
| 1709026 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0332 | 0% | 0% | -0.4807%
| 1708980 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.033334 | 0.033334 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 1708949 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 1708924 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 1708901 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.033332 | 0.033332 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 26400489 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.033332 | 0.033332 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 1708832 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4783%
| 1708804 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 1708769 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 1708737 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 1708734 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 25476913 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 26362819 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 26365186 | 0 | 0 | 1.0281 | 0.033328 | 0.033328 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 26365188 | 0 | 0 | 1.0281 | 0.033328 | 0.033328 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 26979390 | 0 | 0 | 1.0281 | 0.033328 | 0.033328 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 26365187 | 0 | 0 | 1.0281 | 0.033328 | 0.033328 | 1.033 | 0% | 0% | -0.476%
| 26400488 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.033334 | 0.033334 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 25997523 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 25997524 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 25997526 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 26495483 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 26601948 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 26400496 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332 | 0% | 0% | -0.4733%
| 1708973 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0332 | 0% | 0% | -0.4807%
| 1708899 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0331 | 0% | 0% | -0.4709%
| 26400497 | 0 | 0 | 1.0283 | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332 | 0% | 0% | -0.4733%
| 1709064 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0332 | 0% | 0% | -0.4733%
| 26400495 | 0 | 0 | 1.0285 | 0.033341 | 0.033341 | 1.0334 | 0% | 0% | -0.4779%
| 1709076 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | 0 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.4756%
| 1709023 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | 0 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.4756%
| 1709074 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | 0 | 1.0333 | 0% | 0% | -0.4756%
| 26400492 | 0 | 0 | 1.0293 | 0.033367 | 0.033367 | 1.0342 | 0% | 0% | -0.4743%
| 1709515 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0342 | 0% | 0% | -0.4743%
| 25117318 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347 | -0.4117% | 0% | 0%
| 1710425 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0385 | 0 | 0 | -0.4117% | 0% | 0%
| 25117319 | 0 | 1.0317 | 0 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347 | 0% | -0.6624% | 0%
| 1710398 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | 1.0385 | 0 | 0% | -0.6698% | 0%
| 1710358 | 0 | 0 | 1.0318 | 1.0408 | 1.04 | 1.0365 | 0% | 0% | -0.4537%
| 1710338 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 1.0364 | 0% | 0% | -0.4441%
| 1709674 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 1.0364 | 0% | 0% | -0.4441%
| 1709672 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 1.0364 | 0% | 0% | -0.4514%
| 1709568 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 1.0363 | 0% | 0% | -0.4491%
| 26064764 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 1.0363 | 0% | 0% | -0.4491%
| 1709492 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 1.0363 | 0% | 0% | -0.4491%
| 1709566 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 1.0363 | 0% | 0% | -0.4491%
| 103016068 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.0423 | 1.0411 | 1.0377 | 0% | 0% | -0.4299%
| 26586563 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0377 | 0% | 0% | -0.4299%
| 26586564 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0377 | 0% | 0% | -0.4299%
| 26586565 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0377 | 0% | 0% | -0.4299%
| 26901068 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0377 | 0% | 0% | -0.4299%
| 1709718 | 0 | 0 | 1.0345 | 1.0366 | 1.035 | 1.0384 | 0% | 0% | -0.3799%
| 1709668 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.385%
| 1709630 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.385%
| 1709563 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3923%
| 1709520 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0382 | 0% | 0% | -0.3827%
| 1709505 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0382 | 0% | 0% | -0.3827%
| 1709499 | 0 | 0 | 1.0342 | 0.033496 | 0.033496 | 1.0382 | 0% | 0% | -0.3827%
| 1709500 | 0 | 0 | 1.0342 | 0.033496 | 0.033496 | 1.0382 | 0% | 0% | -0.3827%
| 1709487 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0382 | 0% | 0% | -0.39%
| 1709400 | 0 | 0 | 1.0341 | 0.033493 | 0.033493 | 1.0381 | 0% | 0% | -0.3877%
| 1709372 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 103015354 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709356 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709357 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 103015359 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033486 | 0.033486 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 103015362 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033486 | 0.033486 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709262 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709241 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 103015371 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033486 | 0.033486 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709395 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 103015372 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033486 | 0.033486 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709428 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709525 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709528 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 26400133 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709236 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 26400137 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709257 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709255 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.3854%
| 1709253 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3831%
| 1709251 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3831%
| 1709249 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3831%
| 1709235 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3831%
| 1709205 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3831%
| 1709127 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3831%
| 1709115 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709099 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709098 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709089 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709087 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709097 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709107 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709106 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709124 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709207 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709209 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 1709263 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.3807%
| T5240B12_10000053 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.3807%
| 1709125 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3904%
| 103015288 | 0 | 0 | 1.0341 | 0.033493 | 0.033493 | 1.0381 | 0% | 0% | -0.3877%
| 1709397 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0381 | 0% | 0% | -0.3877%
| 1709416 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0381 | 0% | 0% | -0.3877%
| 1709409 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.378%
| 1709414 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.038 | 0% | 0% | -0.378%
| 26324692 | 0 | 0 | 1.0345 | 1.0366 | 1.035 | 1.0384 | 0% | 0% | -0.3799%
| 1710291 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0384 | 0% | 0% | -0.3799%
| 1710289 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0384 | 0% | 0% | -0.3799%
| T5240B12_10000055 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0384 | 0% | 0% | -0.3799%
| 1710268 | 0 | 0 | 1.0345 | 1.0365 | 1.035 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3896%
| 1710266 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3896%
| 1710265 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3896%
| 1710255 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3896%
| 1710258 | 1.0385 | 0 | 0 | 1.0364 | 1.035 | 1.0385 | 0.2008% | 0% | 0%
| 1709691 | 1.0385 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0.2008% | 0% | 0%
| 1709666 | 1.0385 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0.2008% | 0% | 0%
| 1709621 | 1.0385 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0.2008% | 0% | 0%
| 1709628 | 1.0385 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0.2008% | 0% | 0%
| 1709626 | 1.0385 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0.2008% | 0% | 0%
| T5240B12_10000056 | 1.0385 | 0 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0.2008% | 0% | 0%
| 1709812 | 0 | 0 | 1.0347 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386 | 0% | 0% | -0.3772%
| 1709879 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0386 | 0% | 0% | -0.3772%
| 1709877 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0386 | 0% | 0% | -0.3772%
| 1709874 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386 | 0% | 0% | -0.3772%
| 103344435 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386 | 0% | 0% | -0.3772%
| 26980926 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386 | 0% | 0% | -0.3772%
| 1709826 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386 | 0% | 0% | -0.3772%
| 1709817 | 0 | 1.0351 | 0 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 0% | 0.02664% | 0%
| 1709808 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.02899% | 0%
| 1709804 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.02167% | 0%
| 1709740 | 0 | 1.0348 | 0 | 0.033379 | 1.0346 | 0.033379 | 0% | 0.02401% | 0%
| 1709733 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0% | 0.02636% | 0%
| 1709642 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0% | 0.01904% | 0%
| 1709624 | 0 | 1.0346 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.02138% | 0%
| 1709611 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.02373% | 0%
| 1709548 | 0 | 1.0345 | 0 | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371 | 0% | 0.02373% | 0%
| 1709514 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.02373% | 0%
| 1709483 | 0 | 1.0345 | 0 | 0.03337 | 1.0343 | 0.03337 | 0% | 0.02373% | 0%
| 1709411 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.02373% | 0%
| 26400132 | 0 | 1.0345 | 0 | 0.03337 | 1.0343 | 0.03337 | 0% | 0.02373% | 0%
| 1709481 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.02373% | 0%
| 1709485 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.02373% | 0%
| 26400131 | 0 | 1.0345 | 0 | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371 | 0% | 0.02373% | 0%
| 1709547 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.02373% | 0%
| 1709549 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.0164% | 0%
| 1709551 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.02607% | 0%
| 1709554 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.02607% | 0%
| 1709614 | 0 | 1.0344 | 0 | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368 | 0% | 0.01875% | 0%
| 1709670 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.01875% | 0%
| 1709644 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.01875% | 0%
| 1709727 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.01875% | 0%
| 1709748 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.01875% | 0%
| T5240B12_10000057 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.01875% | 0%
| 103167333 | 0 | 1.0344 | 0 | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368 | 0% | 0.01875% | 0%
| 26980943 | 0 | 1.0344 | 0 | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368 | 0% | 0.01875% | 0%
| 25606587 | 0 | 1.0344 | 0 | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368 | 0% | 0.01875% | 0%
| 26400130 | 0 | 1.0348 | 0 | 0.033379 | 1.0346 | 0.033379 | 0% | 0.02401% | 0%
| 1709731 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0% | 0.01669% | 0%
| 25366318 | 1.038 | 0 | 0 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 0.1787% | 0% | 0%
| 25366317 | 1.038 | 0 | 0 | 1.0361 | 0 | 0 | 0.1787% | 0% | 0%
| 103097912 | 1.0379 | 1.0351 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1714% | 0.02664% | -0.3676%
| 1715609 | 0 | 0 | 1.0347 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3676%
| 1715606 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3676%
| 1715730 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3676%
| 26400128 | 0 | 0 | 1.0348 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3602%
| 25116209 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3602%
| 26467628 | 0 | 1.0351 | 0 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 0% | 0.0363% | 0%
| 26980940 | 0 | 1.0351 | 0 | 0.033383 | 1.0347 | 0.033383 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715734 | 0 | 1.0351 | 0 | 0.033383 | 1.0347 | 0.033383 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715623 | 0 | 1.0351 | 0 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 0% | 0.0363% | 0%
| 26980939 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715556 | 0 | 1.0351 | 0 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715547 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715578 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715576 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1715574 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0% | 0.0363% | 0%
| 1714676 | 0 | 0 | 1.0349 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3455%
| 1714655 | 0 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3455%
| 103615849 | 1.0369 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 0.1055% | 0.04127% | -0.3308%
| 103610793 | 1.0367 | 1.035 | 1.0349 | 1.0356 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1102% | 0.03865% | -0.3358%
| 103610792 | 1.0367 | 1.035 | 1.0349 | 1.0356 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1102% | 0.03865% | -0.3358%
| 1713880 | 1.0367 | 1.035 | 1.0349 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1198% | 0.03865% | -0.3358%
| 26403379 | 1.0367 | 1.035 | 1.0349 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1125% | 0.03865% | -0.3358%
| 26403380 | 1.0367 | 1.035 | 1.0349 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1125% | 0.03865% | -0.3358%
| 1713860 | 1.0367 | 1.035 | 1.0349 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1125% | 0.03865% | -0.3358%
| 1713854 | 1.0364 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0352 | 1.0344 | 1.0383 | 0.1196% | 0.04334% | -0.3335%
| 1713524 | 1.0361 | 1.0346 | 1.0347 | 1.0349 | 1.0342 | 1.0382 | 0.1193% | 0.04071% | -0.3386%
| 1713492 | 1.0358 | 1.0344 | 1.0345 | 1.0346 | 1.034 | 1.0381 | 0.1191% | 0.03808% | -0.3436%
| 1713494 | 1.0357 | 1.0343 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0339 | 1.0381 | 0.1238% | 0.04043% | -0.3509%
| 1713448 | 1.0355 | 1.0341 | 1.0344 | 1.0341 | 1.0337 | 1.038 | 0.1308% | 0.0378% | -0.3486%
| 25237716 | 1.0352 | 1.0339 | 1.0342 | 1.0339 | 1.0335 | 1.0379 | 0.1209% | 0.03517% | -0.3536%
| 1713430 | 1.035 | 1.0338 | 1.0342 | 1.0337 | 1.0334 | 1.0378 | 0.1256% | 0.03752% | -0.3513%
| 1713412 | 1.0347 | 1.0336 | 1.0341 | 1.0334 | 1.0333 | 1.0377 | 0.1253% | 0.02521% | -0.349%
| 1713426 | 1.0345 | 1.0336 | 1.0339 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0376 | 0.1301% | 0.02521% | -0.354%
| 1713429 | 1.0343 | 1.0336 | 1.0339 | 1.033 | 1.0333 | 1.0376 | 0.1274% | 0.03254% | -0.354%
| 1713407 | 1.0341 | 1.0336 | 1.0339 | 1.0328 | 1.0333 | 1.0375 | 0.1248% | 0.03254% | -0.3517%
| 152J55_103161240 | 1.034 | 1.0336 | 1.0339 | 1.0327 | 1.0334 | 1.0375 | 0.1272% | 0.02287% | -0.3517%
| 103064666 | 1.034 | 1.0336 | 1.0339 | 1.0395 | 1.0402 | 1.0379 | -0.5304% | -0.635% | -0.3904%
| 103064660 | 1.0339 | 1.0336 | 1.0339 | 1.0394 | 1.0402 | 1.0379 | -0.5281% | -0.635% | -0.3904%
| 1713400 | 1.0338 | 1.0337 | 1.0339 | 1.0392 | 1.0402 | 1.0379 | -0.5235% | -0.6276% | -0.3904%
| 1713397 | 1.0336 | 1.0337 | 1.0338 | 1.039 | 1.0402 | 1.0379 | -0.5263% | -0.6276% | -0.3978%
| 1713387 | 1.0333 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0387 | 1.0403 | 1.0378 | -0.5267% | -0.6299% | -0.3881%
| 1713366 | 1.033 | 1.0339 | 1.0337 | 1.0384 | 1.0404 | 1.0378 | -0.5272% | -0.6322% | -0.3955%
| 1713364 | 1.0327 | 1.0339 | 1.0337 | 1.0382 | 1.0404 | 1.0378 | -0.5299% | -0.6322% | -0.3955%
| 1713349 | 1.0323 | 1.0339 | 1.0336 | 1.0378 | 1.0405 | 1.0378 | -0.5281% | -0.6345% | -0.4028%
| 1713339 | 1.0322 | 1.034 | 1.0336 | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378 | -0.5234% | -0.6272% | -0.4028%
| 1713338 | 1.0322 | 1.0339 | 1.0336 | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378 | -0.5234% | -0.6345% | -0.4028%
| 25116198 | 1.0322 | 1.0339 | 1.0336 | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378 | -0.5234% | -0.6345% | -0.4028%
| 1587262 | 1.032 | 1.034 | 1.0336 | 1.0374 | 1.0406 | 1.0378 | -0.5262% | -0.6368% | -0.4028%
| 25161199 | 1.032 | 1.034 | 1.0336 | 1.0374 | 1.0406 | 1.0378 | -0.5262% | -0.6368% | -0.4028%
| 1587234 | 1.0318 | 1.0342 | 1.0336 | 1.0372 | 1.0407 | 1.0378 | -0.5216% | -0.6317% | -0.4028%
| E2M13_104080657 | 1.0317 | 1.0342 | 1.0336 | 1.037 | 1.0408 | 1.0378 | -0.517% | -0.634% | -0.4102%
| 1587101 | 1.0314 | 1.0343 | 1.0334 | 1.0367 | 1.0409 | 1.0376 | -0.5174% | -0.6363% | -0.4055%
| 1587092 | 1.0312 | 1.0344 | 1.0333 | 1.0366 | 1.0409 | 1.0376 | -0.5225% | -0.629% | -0.4129%
| 1587084 | 1.0311 | 1.0344 | 1.0333 | 1.0364 | 1.041 | 1.0375 | -0.5179% | -0.6386% | -0.4106%
| 1587090 | 1.0308 | 1.0345 | 1.0332 | 1.0362 | 1.041 | 1.0374 | -0.5206% | -0.6313% | -0.4083%
| 1587088 | 1.0308 | 1.0345 | 1.0331 | 1.0361 | 1.0411 | 1.0373 | -0.5183% | -0.6409% | -0.406%
| 1587086 | 1.0305 | 1.0345 | 1.033 | 1.0359 | 1.0411 | 1.0373 | -0.5211% | -0.6336% | -0.4133%
| 25560735 | 1.0305 | 1.0345 | 1.033 | 1.0358 | 1.0411 | 1.0372 | -0.5187% | -0.6409% | -0.411%
| 103015611 | 1.0305 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 | -0.5187% | 0% | 0%
| 26578040 | 1.0305 | 1.0345 | 1.033 | 1.0358 | 1.0411 | 1.0372 | -0.5187% | -0.6409% | -0.411%
| 103015636 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0356 | 1.0409 | 1.037 | -0.5215% | -0.6437% | -0.4137%
| 1587149 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0356 | 1.0409 | 1.037 | -0.5215% | -0.6437% | -0.4137%
| 25562478 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0356 | 1.0409 | 1.037 | -0.5215% | -0.6437% | -0.4137%
| 1587147 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0355 | 1.0408 | 1.037 | -0.5118% | -0.634% | -0.4137%
| 1587158 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0355 | 1.0408 | 1.037 | -0.5192% | -0.634% | -0.4211%
| 1587166 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369 | -0.5192% | -0.6414% | -0.4114%
| 1587165 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369 | -0.5192% | -0.6414% | -0.4114%
| 1587162 | 1.0301 | 1.0341 | 1.0326 | 1.0354 | 1.0407 | 1.0369 | -0.5169% | -0.6391% | -0.4188%
| 26505378 | 1.0301 | 1.0341 | 1.0326 | 1.0354 | 1.0407 | 1.0369 | -0.5169% | -0.6391% | -0.4188%
| 1587177 | 1.0301 | 1.0341 | 1.0326 | 1.0354 | 1.0407 | 1.0368 | -0.5169% | -0.6391% | -0.4091%
| 1587172 | 1.03 | 1.034 | 1.0326 | 1.0354 | 1.0406 | 1.0368 | -0.5243% | -0.6368% | -0.4091%
| 1587173 | 1.03 | 1.034 | 1.0325 | 1.0353 | 1.0406 | 1.0368 | -0.5146% | -0.6368% | -0.4165%
| 1587176 | 1.03 | 1.034 | 1.0325 | 1.0353 | 1.0406 | 1.0368 | -0.5146% | -0.6368% | -0.4165%
| 1587030 | 1.0299 | 1.0339 | 1.0325 | 1.0353 | 1.0405 | 1.0367 | -0.522% | -0.6345% | -0.4068%
| 1587175 | 1.0299 | 1.0339 | 1.0324 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | -0.5122% | -0.6345% | -0.4141%
| 1587280 | 1.0298 | 1.0339 | 1.0324 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | -0.5196% | -0.6419% | -0.4141%
| T5240B12_10000062 | 1.0298 | 1.0339 | 1.0324 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | -0.5196% | -0.6419% | -0.4141%
| 1587029 | 1.0298 | 1.0339 | 1.0324 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | -0.5196% | -0.6419% | -0.4141%
| 1587027 | 1.0298 | 1.0339 | 1.0324 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | -0.5196% | -0.6419% | -0.4141%
| 1587024 | 1.0298 | 1.0339 | 1.0324 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | -0.5196% | -0.6419% | -0.4141%
| 1587026 | 1.0298 | 1.0339 | 1.0323 | 1.0352 | 1.0404 | 1.0367 | -0.5196% | -0.6322% | -0.4215%
| 1587025 | 1.0298 | 1.0338 | 1.0323 | 1.0352 | 1.0404 | 1.0367 | -0.5196% | -0.6396% | -0.4215%
| 1587031 | 1.0298 | 1.0338 | 1.0323 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | -0.5099% | -0.6396% | -0.4118%
| 1587043 | 1.0298 | 1.0338 | 1.0323 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | -0.5173% | -0.6396% | -0.4118%
| 1587042 | 1.0298 | 1.0338 | 1.0323 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | -0.5173% | -0.6396% | -0.4118%
| 1587040 | 1.0298 | 1.0338 | 1.0323 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | -0.5173% | -0.6396% | -0.4118%
| 26328210 | 1.0298 | 1.0338 | 1.0323 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | -0.5173% | -0.6396% | -0.4118%
| 26979400 | 1.0298 | 1.0338 | 1.0323 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | -0.5173% | -0.6396% | -0.4118%
| 26328209 | 1.0298 | 1.0338 | 1.0323 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | -0.5173% | -0.6396% | -0.4118%
| 26403474 | 0 | 1.0339 | 0 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | 0% | -0.6345% | 0%
| 25401424 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0% | -0.6345% | 0%
| 25801253 | 0 | 0 | 1.0326 | 1.0354 | 1.0406 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.4091%
| 1587170 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.4091%
| 1587148 | 1.0302 | 0 | 0 | 1.0355 | 1.0408 | 1.037 | -0.5118% | 0% | 0%
| 1587141 | 1.0302 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.5192% | 0% | 0%
| 1587022 | 1.0301 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.5169% | 0% | 0%
| 1587021 | 1.0301 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.5169% | 0% | 0%
| 25431560 | 1.0301 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.5169% | 0% | 0%
| 1587160 | 1.0301 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.5169% | 0% | 0%
| 1587000 | 1.0301 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.5169% | 0% | 0%
| 1586988 | 1.0301 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.5169% | 0% | 0%
| 25562479 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0356 | 1.0409 | 1.037 | -0.5215% | -0.6437% | -0.4137%
| 26981049 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369 | -0.5192% | -0.634% | -0.4114%
| 25607372 | 1.0302 | 1.0342 | 1.0327 | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369 | -0.5192% | -0.634% | -0.4114%
| 26403413 | 1.0304 | 0 | 0 | 1.0357 | 0.033417 | 0.033417 | -0.5164% | 0% | 0%
| 26403414 | 1.0304 | 0 | 0 | 1.0357 | 0.033417 | 0.033417 | -0.5164% | 0% | 0%
| 1587065 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0357 | 0.033415 | 0.033415 | -0.5238% | 0% | 0%
| 1587060 | 1.0302 | 0 | 0 | 1.0355 | 0.033411 | 0.033411 | -0.5192% | 0% | 0%
| 1587015 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0353 | 0.033403 | 0.033403 | -0.522% | 0% | 0%
| 1587008 | 1.0298 | 0 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | -0.5173% | 0% | 0%
| 1586996 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383 | -0.5178% | 0% | 0%
| 1586997 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383 | -0.5178% | 0% | 0%
| 26981036 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.033386 | 0.033386 | -0.5178% | 0% | 0%
| 1586991 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.033386 | 0.033386 | -0.5178% | 0% | 0%
| 25157641 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383 | -0.5178% | 0% | 0%
| 1586950 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | -0.5205% | 0% | 0%
| 1586940 | 1.0291 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | -0.5159% | 0% | 0%
| 1586905 | 1.0289 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | -0.521% | 0% | 0%
| 1586895 | 1.0288 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | -0.5163% | 0% | 0%
| 26473887 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | -0.5191% | 0% | 0%
| 1586883 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0338 | 0.033355 | 0.033355 | -0.5168% | 0% | 0%
| 1586870 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | -0.5122% | 0% | 0%
| 1586853 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | -0.5196% | 0% | 0%
| 1586848 | 1.0282 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0 | -0.5172% | 0% | 0%
| 1586833 | 1.028 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | -0.5126% | 0% | 0%
| 1586830 | 1.028 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.033337 | 0.033337 | -0.52% | 0% | 0%
| 1586822 | 1.0278 | 0 | 0 | 1.0331 | 0.033333 | 0.033333 | -0.5154% | 0% | 0%
| 1586814 | 1.0277 | 0 | 0 | 1.033 | 0.033328 | 0.033328 | -0.5205% | 0% | 0%
| 1586801 | 1.0276 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | -0.5181% | 0% | 0%
| 1586799 | 1.0274 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | -0.5135% | 0% | 0%
| 1586797 | 1.0273 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | -0.5186% | 0% | 0%
| 1586791 | 1.0271 | 0 | 0 | 1.0324 | 0.03331 | 0.03331 | -0.5139% | 0% | 0%
| 1586788 | 1.027 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | -0.5116% | 0% | 0%
| 1586786 | 1.0269 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | -0.5167% | 0% | 0%
| 1586777 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586780 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586781 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | -0.5144% | 0% | 0%
| 26981037 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586755 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | -0.5144% | 0% | 0%
| 26981038 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | -0.5144% | 0% | 0%
| 26981040 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297 | -0.5144% | 0% | 0%
| 25019960 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297 | -0.5144% | 0% | 0%
| 26981039 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297 | -0.5144% | 0% | 0%
| 26981042 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586744 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586782 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | -0.5144% | 0% | 0%
| 26981041 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586778 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586769 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | -0.5144% | 0% | 0%
| 25153937 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | -0.5144% | 0% | 0%
| T5240B12_10000063 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | -0.5144% | 0% | 0%
| 25153936 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586712 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586723 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586725 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586714 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | -0.5144% | 0% | 0%
| 26403403 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | -0.5144% | 0% | 0%
| 1586806 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | -0.5121% | 0% | 0%
| 1586828 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | -0.5097% | 0% | 0%
| 1586838 | 1.0266 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.033292 | 0.033292 | -0.5172% | 0% | 0%
| 1586857 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | -0.5223% | 0% | 0%
| 1586889 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5125% | 0% | 0%
| 1586924 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5199% | 0% | 0%
| 1586914 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | -0.5102% | 0% | 0%
| 1586912 | 1.0263 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | -0.5176% | 0% | 0%
| 1586670 | 1.0262 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.033281 | 0.033281 | -0.5153% | 0% | 0%
| 1586668 | 1.0262 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0 | -0.5153% | 0% | 0%
| 1586671 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0.033278 | 0.033278 | -0.513% | 0% | 0%
| 1586701 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0.033277 | 0.033277 | -0.513% | 0% | 0%
| 103258279 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.513% | 0% | 0%
| 1586685 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.5204% | 0% | 0%
| 1586683 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.5204% | 0% | 0%
| 103366548 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.5204% | 0% | 0%
| 26403378 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0.033277 | 0.033277 | -0.513% | 0% | 0%
| 1586699 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.513% | 0% | 0%
| 1586697 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.513% | 0% | 0%
| 26403391 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0.033278 | 0.033278 | -0.513% | 0% | 0%
| 1586705 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.513% | 0% | 0%
| 103512354 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.513% | 0% | 0%
| 103512355 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.5204% | 0% | 0%
| 25177063 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.5204% | 0% | 0%
| 25177064 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | -0.5204% | 0% | 0%
| 1586961 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | -0.5106% | 0% | 0%
| 25078995 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | -0.5106% | 0% | 0%
| 25058943 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | -0.5106% | 0% | 0%
| 25058944 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | -0.5106% | 0% | 0%
| 1586963 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | -0.5106% | 0% | 0%
| 103393476 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | -0.5106% | 0% | 0%
| 1586986 | 1.0261 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | -0.5106% | 0% | 0%
| 26403392 | 1.0262 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.033281 | 0.033281 | -0.5153% | 0% | 0%
| 1586666 | 1.0262 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0 | -0.5153% | 0% | 0%
| 1586910 | 1.0262 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0 | -0.5153% | 0% | 0%
| 26403393 | 1.0266 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.033292 | 0.033292 | -0.5172% | 0% | 0%
| 1586856 | 1.0265 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | -0.5148% | 0% | 0%
| 1586919 | 1.0265 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | -0.5148% | 0% | 0%
| 1586923 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5125% | 0% | 0%
| 25566798 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5125% | 0% | 0%
| 25566799 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5125% | 0% | 0%
| 1586921 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5125% | 0% | 0%
| 1586931 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5125% | 0% | 0%
| 1586959 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5199% | 0% | 0%
| 1586984 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5199% | 0% | 0%
| 1586982 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | -0.5199% | 0% | 0%
| 26403404 | 1.0271 | 0 | 0 | 1.0324 | 0.03331 | 0.03331 | -0.5139% | 0% | 0%
| 1586793 | 1.027 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | -0.5214% | 0% | 0%
| 1586767 | 1.027 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | -0.5214% | 0% | 0%
| 1586742 | 1.027 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | -0.5116% | 0% | 0%
| 1586765 | 1.027 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | -0.5116% | 0% | 0%
| 1586734 | 1.027 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | -0.5116% | 0% | 0%
| 1586732 | 1.027 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | -0.5116% | 0% | 0%
| 26403405 | 1.0277 | 0 | 0 | 1.033 | 0.033328 | 0.033328 | -0.5205% | 0% | 0%
| 1586812 | 1.0277 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | -0.5107% | 0% | 0%
| 1586840 | 1.0276 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | -0.5181% | 0% | 0%
| 1586867 | 1.0276 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | -0.5181% | 0% | 0%
| 1586868 | 1.0276 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | -0.5181% | 0% | 0%
| 1586894 | 1.0276 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | -0.5181% | 0% | 0%
| 1586892 | 1.0275 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | -0.5158% | 0% | 0%
| 26403406 | 1.0278 | 0 | 0 | 1.0331 | 0.033333 | 0.033333 | -0.5154% | 0% | 0%
| 1586846 | 1.0278 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | -0.5154% | 0% | 0%
| 26403407 | 1.028 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.033337 | 0.033337 | -0.52% | 0% | 0%
| 1586820 | 1.028 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | -0.52% | 0% | 0%
| 26403408 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0338 | 0.033355 | 0.033355 | -0.5168% | 0% | 0%
| 1586882 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | -0.5168% | 0% | 0%
| 1586875 | 1.0284 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | -0.5242% | 0% | 0%
| 1586903 | 1.0284 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | -0.5242% | 0% | 0%
| 1586898 | 1.0284 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | -0.5242% | 0% | 0%
| 1586901 | 1.0284 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | -0.5242% | 0% | 0%
| 25984597 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | -0.5205% | 0% | 0%
| 26981052 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | -0.5205% | 0% | 0%
| 25984595 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | -0.5205% | 0% | 0%
| 26981053 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | -0.5205% | 0% | 0%
| 26981051 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | -0.5205% | 0% | 0%
| 25984598 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | -0.5205% | 0% | 0%
| 26403410 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | -0.5205% | 0% | 0%
| 1586948 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | -0.5205% | 0% | 0%
| 1586947 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | -0.5108% | 0% | 0%
| 1586946 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | -0.5182% | 0% | 0%
| 1586994 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | -0.5182% | 0% | 0%
| 1586945 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | -0.5182% | 0% | 0%
| 1586937 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | -0.5182% | 0% | 0%
| 1586932 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | -0.5182% | 0% | 0%
| 1586949 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | -0.5205% | 0% | 0%
| 26981043 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | -0.5205% | 0% | 0%
| 1586938 | 1.0292 | 0 | 0 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | -0.5205% | 0% | 0%
| 26403411 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0353 | 0.033403 | 0.033403 | -0.522% | 0% | 0%
| 1587013 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | -0.522% | 0% | 0%
| 1587011 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | -0.522% | 0% | 0%
| 1587053 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | -0.522% | 0% | 0%
| 25799797 | 1.0299 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | -0.522% | 0% | 0%
| 26403412 | 1.0302 | 0 | 0 | 1.0355 | 0.033411 | 0.033411 | -0.5192% | 0% | 0%
| 1587058 | 1.0302 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.5192% | 0% | 0%
| 26403415 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0357 | 0.033415 | 0.033415 | -0.5238% | 0% | 0%
| 1587051 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | -0.5238% | 0% | 0%
| 1587049 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | -0.5238% | 0% | 0%
| 1587081 | 1.0303 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | -0.5238% | 0% | 0%
| 1587102 | 0 | 1.0343 | 0 | 1.0367 | 1.0409 | 1.0376 | 0% | -0.6363% | 0%
| 1587135 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0% | -0.6363% | 0%
| 1587133 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0% | -0.6363% | 0%
| 1587132 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0% | -0.6363% | 0%
| 1587130 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0% | -0.6363% | 0%
| 1587128 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0% | -0.6363% | 0%
| 25249191 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0% | -0.6437% | 0%
| 1587235 | 0 | 1.0342 | 0 | 1.0372 | 1.0407 | 1.0378 | 0% | -0.6317% | 0%
| 1587260 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0% | -0.6317% | 0%
| 1587239 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0% | -0.6391% | 0%
| 1587238 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0% | -0.6391% | 0%
| 1587236 | 0 | 1.0341 | 0 | 0.033575 | 1.0406 | 0.033575 | 0% | -0.6295% | 0%
| 1587263 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587193 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587191 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587277 | 0 | 1.034 | 0 | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587278 | 0 | 1.034 | 0 | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567 | 0% | -0.6368% | 0%
| 26980994 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587279 | 0 | 1.034 | 0 | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567 | 0% | -0.6368% | 0%
| 26981011 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566 | 0% | -0.6442% | 0%
| 1587273 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566 | 0% | -0.6442% | 0%
| 26981012 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566 | 0% | -0.6442% | 0%
| 26980993 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.03357 | 1.0406 | 0.03357 | 0% | -0.6442% | 0%
| 1587275 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.03357 | 1.0406 | 0.03357 | 0% | -0.6442% | 0%
| 1587189 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587269 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587187 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0% | -0.6345% | 0%
| 1587182 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0% | -0.6345% | 0%
| 1587153 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0% | -0.6345% | 0%
| 103015466 | 0 | 1.0341 | 0 | 0.033575 | 1.0406 | 0.033575 | 0% | -0.6295% | 0%
| 1587258 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587256 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 1587251 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0% | -0.6368% | 0%
| 26403409 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.4028%
| 1713343 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.4028%
| 1713365 | 0 | 1.0339 | 0 | 1.0382 | 1.0404 | 1.0378 | 0% | -0.6322% | 0%
| 1713362 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0% | -0.6322% | 0%
| 1713398 | 0 | 1.0337 | 0 | 1.039 | 1.0402 | 1.0379 | 0% | -0.6276% | 0%
| 1713386 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0% | -0.6276% | 0%
| 1713385 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0% | -0.635% | 0%
| 1713384 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0% | -0.635% | 0%
| 103156054 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0% | -0.635% | 0%
| 1713382 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356 | 0% | -0.635% | 0%
| 25984423 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356 | 0% | -0.635% | 0%
| 26981020 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356 | 0% | -0.635% | 0%
| 25984424 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356 | 0% | -0.635% | 0%
| T5240B12_10000058 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0% | -0.635% | 0%
| 1713395 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561 | 0% | -0.635% | 0%
| 1713396 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561 | 0% | -0.635% | 0%
| 26980992 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561 | 0% | -0.635% | 0%
| 1713393 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561 | 0% | -0.635% | 0%
| 1713372 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334 | 0% | 0.03254% | 0%
| 1713373 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334 | 0% | 0.03254% | 0%
| 26980995 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334 | 0% | 0.03254% | 0%
| 1713417 | 0 | 1.0336 | 0 | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334 | 0% | 0.03254% | 0%
| 26403390 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0376 | 0% | 0% | -0.354%
| 1713329 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0375 | 0% | 0% | -0.3517%
| 1713327 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374 | 0% | 0% | -0.3568%
| 1713299 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.3544%
| 1713291 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0372 | 0% | 0% | -0.3521%
| 1713275 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.033453 | 0.033453 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 1713267 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1713261 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0369 | 0% | 0% | -0.3525%
| 1713221 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0369 | 0% | 0% | -0.3525%
| 1587220 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0369 | 0% | 0% | -0.3525%
| 1587217 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 25526829 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| T5240B12_10000064 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 26403381 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 1587215 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 1587210 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 26403382 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 1587206 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 1587205 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 1587226 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 1713219 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3502%
| 1713239 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3576%
| 1713237 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3576%
| 1713235 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 1.0368 | 0% | 0% | -0.3576%
| 26403386 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.033453 | 0.033453 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 1713259 | 0 | 0 | 1.0334 | 0 | 0 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 1713250 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.033459 | 0.033459 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 1713251 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.033459 | 0.033459 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 26980991 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.033459 | 0.033459 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 1713248 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.033459 | 0.033459 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 26403387 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.033453 | 0.033453 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 1713289 | 0 | 0 | 1.0334 | 0 | 0 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3475%
| 1713325 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1713308 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1713307 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.033457 | 0.033457 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1587228 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.033457 | 0.033457 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1587233 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1587198 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.033456 | 0.033456 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 26403383 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.033456 | 0.033456 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1587196 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0369 | 0% | 0% | -0.3452%
| 26403384 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.033457 | 0.033457 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1587222 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 26403385 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.033457 | 0.033457 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 1713282 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3548%
| 26403388 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374 | 0% | 0% | -0.3568%
| 1713324 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.3471%
| 1713322 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.3544%
| 1713405 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.3544%
| 1713403 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.3544%
| 1713401 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.3544%
| 1713370 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.3544%
| 1713368 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0372 | 0% | 0% | -0.3448%
| 1713350 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0372 | 0% | 0% | -0.3521%
| 1713305 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 1.0372 | 0% | 0% | -0.3521%
| 26403389 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374 | 0% | 0% | -0.3568%
| 1713297 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0374 | 0% | 0% | -0.3568%
| 1713257 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0374 | 0% | 0% | -0.3568%
| 26115125 | 0 | 1.0336 | 0 | 1.0334 | 1.0333 | 1.0377 | 0% | 0.02521% | 0%
| 1713414 | 0 | 1.0335 | 0 | 0.033333 | 1.0331 | 0.033333 | 0% | 0.03724% | 0%
| 1713424 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0% | 0.03226% | 0%
| 1713422 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | 0% | 0.02728% | 0%
| 1713446 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0% | 0.02464% | 0%
| 1713445 | 0 | 1.033 | 0 | 0.033318 | 1.0327 | 0.033318 | 0% | 0.02464% | 0%
| 1713490 | 0 | 1.0328 | 0 | 0.033314 | 1.0325 | 0.033314 | 0% | 0.02934% | 0%
| 1713488 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0% | 0.02436% | 0%
| 1713542 | 0 | 1.0325 | 0 | 0.033304 | 1.0322 | 0.033304 | 0% | 0.02906% | 0%
| 1713545 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0% | 0.02172% | 0%
| 26682115 | 0 | 1.0324 | 0 | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298 | 0% | 0.02172% | 0%
| 26682116 | 0 | 1.0324 | 0 | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298 | 0% | 0.02172% | 0%
| 26981023 | 0 | 1.0324 | 0 | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294 | 0% | 0.03141% | 0%
| 26682117 | 0 | 1.0324 | 0 | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294 | 0% | 0.03141% | 0%
| 26981024 | 0 | 1.0324 | 0 | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294 | 0% | 0.03141% | 0%
| 26981026 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333 | 0% | 0.02407% | 0%
| 26682122 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333 | 0% | 0.02407% | 0%
| 26682154 | 0 | 1.0324 | 0 | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298 | 0% | 0.02172% | 0%
| 26981033 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297 | 0% | 0.02407% | 0%
| 26682149 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297 | 0% | 0.02407% | 0%
| 26981034 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297 | 0% | 0.02407% | 0%
| 103574346 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293 | 0% | 0.02407% | 0%
| 103397276 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293 | 0% | 0.02407% | 0%
| 103574347 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293 | 0% | 0.02407% | 0%
| 103574325 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033299 | 1.0321 | 0.033299 | 0% | 0.02407% | 0%
| 103574326 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033299 | 1.0321 | 0.033299 | 0% | 0.02407% | 0%
| 103397277 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333 | 0% | 0.02407% | 0%
| 103397280 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333 | 0% | 0.02407% | 0%
| 26981025 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.033295 | 1.0321 | 0.033295 | 0% | 0.02407% | 0%
| 1715632 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0% | 0.02407% | 0%
| 1715707 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | 0.02642% | 0%
| 1715691 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | 0.01908% | 0%
| 1715689 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1715676 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26115130 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1715647 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1715628 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0% | 0.02143% | 0%
| 1715536 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0% | 0.02143% | 0%
| 26115131 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1715674 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0% | 0.02143% | 0%
| 1715687 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.03112% | 0%
| 1715685 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.03112% | 0%
| 1715684 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.03112% | 0%
| 1715672 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.02378% | 0%
| 1715670 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.02378% | 0%
| 1715531 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.02378% | 0%
| 1715526 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.02378% | 0%
| 1715662 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.02378% | 0%
| 1715660 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 0.02378% | 0%
| 1715708 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033292 | 1.032 | 0.033292 | 0% | 0.01908% | 0%
| 25161087 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033292 | 1.032 | 0.033292 | 0% | 0.01908% | 0%
| 26981003 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1715727 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26981004 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26981001 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1715725 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26981002 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26980999 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1715742 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26981000 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26980997 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1715745 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26980998 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288 | 0% | 0.02877% | 0%
| 26980996 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033294 | 1.0319 | 0.033294 | 0% | 0.02877% | 0%
| 1713563 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033294 | 1.0319 | 0.033294 | 0% | 0.02877% | 0%
| 25161532 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033292 | 1.032 | 0.033292 | 0% | 0.01908% | 0%
| 1715747 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0% | 0.02143% | 0%
| 26981008 | 0 | 1.0321 | 0 | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293 | 0% | 0.02143% | 0%
| 1713495 | 0 | 1.0321 | 0 | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293 | 0% | 0.02143% | 0%
| 1713565 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0% | 0.02143% | 0%
| 26981013 | 0 | 1.0321 | 0 | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293 | 0% | 0.02143% | 0%
| 1713560 | 0 | 1.0321 | 0 | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293 | 0% | 0.02143% | 0%
| 26981009 | 0 | 1.0321 | 0 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 0% | 0.02143% | 0%
| 1713557 | 0 | 1.0321 | 0 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 0% | 0.02143% | 0%
| 26981010 | 0 | 1.0321 | 0 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 0% | 0.02143% | 0%
| 26981006 | 0 | 1.032 | 0 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 0% | 0.01409% | 0%
| 1713558 | 0 | 1.032 | 0 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 0% | 0.01409% | 0%
| 26981007 | 0 | 1.032 | 0 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 0% | 0.01409% | 0%
| 26981005 | 0 | 1.032 | 0 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 0% | 0.01409% | 0%
| 1713554 | 0 | 1.032 | 0 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 0% | 0.01409% | 0%
| 1715705 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | 0.02642% | 0%
| 1715703 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033295 | 1.032 | 0.033295 | 0% | 0.01908% | 0%
| 1715723 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | 0.01908% | 0%
| 26115129 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.033295 | 1.032 | 0.033295 | 0% | 0.01908% | 0%
| 1715712 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | 0.01908% | 0%
| 1715721 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0% | 0.01908% | 0%
| 26115128 | 0 | 1.0325 | 0 | 0.033304 | 1.0322 | 0.033304 | 0% | 0.02906% | 0%
| 1713486 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0% | 0.02906% | 0%
| 26115127 | 0 | 1.0328 | 0 | 0.033314 | 1.0325 | 0.033314 | 0% | 0.02934% | 0%
| 1713481 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.02934% | 0%
| 1713479 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.02934% | 0%
| 1713477 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.02934% | 0%
| 1713539 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0% | 0.02934% | 0%
| 26115126 | 0 | 1.033 | 0 | 0.033318 | 1.0327 | 0.033318 | 0% | 0.02464% | 0%
| 1713440 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0% | 0.02464% | 0%
| 1713443 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0% | 0.03432% | 0%
| 1713421 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0% | 0.03432% | 0%
| 1713441 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0% | 0.03432% | 0%
| 103015261 | 0 | 1.0335 | 0 | 0.033333 | 1.0331 | 0.033333 | 0% | 0.03724% | 0%
| 1713438 | 0 | 1.0334 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.02991% | 0%
| 1713436 | 0 | 1.0334 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.02991% | 0%
| 1713861 | 0 | 0 | 1.0349 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 0% | 0% | -0.3358%
| 1713878 | 0 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0384 | 0% | 0% | -0.3358%
| 1713876 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0384 | 0% | 0% | -0.3432%
| 1714017 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3335%
| 1714207 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3335%
| 1714205 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3335%
| 1714673 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3335%
| 1714916 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3335%
| 1714944 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3335%
| 1714942 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3409%
| 1714939 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3409%
| 1714211 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3335%
| 1714914 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3335%
| 1714956 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3409%
| 1714930 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3409%
| 1714928 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3409%
| 1713547 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3409%
| 1713534 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3409%
| 103649342 | 0 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0385 | 0% | 0% | -0.3308%
| 1713919 | 1.0367 | 1.0352 | 1.035 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1005% | 0.05328% | -0.3285%
| 1713943 | 1.0367 | 1.0352 | 1.035 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1005% | 0.05328% | -0.3285%
| 1713946 | 1.0367 | 1.0352 | 1.035 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1005% | 0.05328% | -0.3285%
| 1713981 | 1.0367 | 1.0352 | 1.035 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 0.1005% | 0.05328% | -0.3285%
| 1713944 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 0% | 0.05328% | 0%
| 1713833 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0% | 0.04596% | 0%
| 1713810 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0% | 0.04596% | 0%
| 1713773 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0% | 0.04596% | 0%
| 103198309 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0% | 0.04596% | 0%
| 103015070 | 1.0367 | 0 | 0 | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384 | 0.0909% | 0% | 0%
| 1713851 | 1.0367 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 | 0.0909% | 0% | 0%
| 1713827 | 0 | 0 | 1.035 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3188%
| 1713840 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 1.0383 | 0% | 0% | -0.3188%
| 26400144 | 0 | 1.035 | 0 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383 | 0% | 0.04831% | 0%
| 1713780 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0% | 0.04831% | 0%
| 1713530 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.05066% | 0%
| 1713521 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.05066% | 0%
| 1713516 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.05066% | 0%
| 1713519 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0% | 0.04334% | 0%
| 1713532 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.053% | 0%
| 1713511 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.053% | 0%
| 1713509 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.04568% | 0%
| 1713502 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.04568% | 0%
| 1729047 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.04568% | 0%
| 1728925 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.05535% | 0%
| 1728807 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.05535% | 0%
| 1728805 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.05535% | 0%
| 1728790 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.05535% | 0%
| 1728479 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0% | 0.05535% | 0%
| 25224964 | 0 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.038 | 0% | 0.06032% | -0.3045%
| 1715961 | 0 | 1.0349 | 1.0348 | 0 | 1.0343 | 1.0379 | 0% | 0.06032% | -0.2949%
| 1715959 | 0 | 1.0348 | 1.0348 | 0 | 1.0343 | 1.0379 | 0% | 0.053% | -0.3022%
| 1715957 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.053% | 0%
| 1715955 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0% | 0.053% | 0%
| 1715950 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 1715944 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 1715940 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 103197436 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 1715908 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 103197438 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 1715938 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 1715933 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 1715906 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0379 | 0% | 0% | -0.3022%
| 1715903 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.2999%
| 1715829 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.2999%
| 1715827 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.2999%
| 1715815 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.2999%
| 1715804 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.2999%
| 25224905 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 1.0378 | 0% | 0% | -0.2999%
| 103671708 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378 | 0.03977% | 0.053% | -0.2926%
| 26540856 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0378 | 0.04942% | 0.06266% | -0.2999%
| 26540857 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 0.04942% | 0.05535% | -0.2902%
| 26540858 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 0.04211% | 0.05535% | -0.2902%
| 26540859 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 0.04211% | 0.05535% | -0.2902%
| 26646181 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 0.04211% | 0.05535% | -0.2902%
| 26767616 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 0.04211% | 0.05535% | -0.2902%
| 26981035 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 0.04211% | 0.05535% | -0.2902%
| 26767615 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 0.04211% | 0.05535% | -0.2902%
| 1715977 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378 | 0.03977% | 0.053% | -0.2926%
| 1715869 | 1.0362 | 0 | 1.0348 | 1.0358 | 0 | 1.0378 | 0.03977% | 0% | -0.2926%
| 1715837 | 1.0362 | 0 | 1.0348 | 1.0357 | 0 | 1.0378 | 0.04942% | 0% | -0.2926%
| 1715841 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0.04211% | 0% | 0%
| 1715847 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0.04211% | 0% | 0%
| 1715867 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0.04211% | 0% | 0%
| 1715865 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.04446% | 0% | 0%
| 1715920 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.04446% | 0% | 0%
| 1715863 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.04446% | 0% | 0%
| 26479213 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.04446% | 0% | 0%
| 25019996 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.04446% | 0% | 0%
| 26437941 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.04446% | 0% | 0%
| 26437942 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0.033413 | 0.033413 | 0.04446% | 0% | 0%
| 26530905 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0.033413 | 0.033413 | 0.04446% | 0% | 0%
| 26983073 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0.033412 | 0.033412 | 0.04446% | 0% | 0%
| 26530899 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0.033412 | 0.033412 | 0.04446% | 0% | 0%
| 1715916 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.04446% | 0% | 0%
| 1715918 | 1.0361 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.04446% | 0% | 0%
| 1729314 | 1.0362 | 0 | 1.0348 | 1.0357 | 0 | 1.0378 | 0.04942% | 0% | -0.2926%
| 1729308 | 1.0362 | 0 | 1.0348 | 1.0357 | 0 | 1.0378 | 0.04942% | 0% | -0.2926%
| 103634774 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0378 | 0.03977% | 0.06266% | -0.2926%
| 1715817 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377 | 0.03977% | 0.05535% | -0.2829%
| 103612806 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 0.03977% | 0.06501% | -0.2902%
| 103612807 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 0.03977% | 0.06501% | -0.2902%
| 1715770 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 0.03977% | 0.06501% | -0.2902%
| 1715808 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 0.03977% | 0.06501% | -0.2902%
| 1715806 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 1715787 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 103015057 | 0 | 0 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0% | 0% | -0.2879%
| 26409651 | 0 | 0 | 1.0345 | 0.033476 | 0.033476 | 1.0376 | 0% | 0% | -0.2953%
| 26409652 | 0 | 0 | 1.0345 | 0.033476 | 0.033476 | 1.0376 | 0% | 0% | -0.2953%
| 1715777 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0375 | 0% | 0% | -0.2856%
| 1715774 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0375 | 0% | 0% | -0.2929%
| 1715773 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0375 | 0% | 0% | -0.2929%
| 1585754 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 1.0374 | 0% | 0% | -0.2906%
| 1587292 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 1.0374 | 0% | 0% | -0.2906%
| 1587289 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 1.0374 | 0% | 0% | -0.2906%
| 1587287 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.2883%
| 1587286 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0373 | 0% | 0% | -0.2956%
| 1585752 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0372 | 0% | 0% | -0.286%
| 1599410 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0372 | 0% | 0% | -0.2933%
| 103043107 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0372 | 0% | 0% | -0.2933%
| 1599207 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1599206 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1599209 | 0 | 0 | 1.0341 | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1599006 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1599002 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1598994 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1598987 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1598984 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1599210 | 0 | 0 | 1.0341 | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 26983098 | 0 | 0 | 1.0341 | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 1599212 | 0 | 0 | 1.0341 | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 26983099 | 0 | 0 | 1.0341 | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 26983101 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.2983%
| 1599234 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.2983%
| 26983100 | 0 | 0 | 1.034 | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.2983%
| 26983107 | 0 | 0 | 1.034 | 0.03346 | 0.03346 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.2983%
| 1599230 | 0 | 0 | 1.034 | 0.03346 | 0.03346 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.2983%
| 1599211 | 0 | 0 | 1.0341 | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371 | 0% | 0% | -0.291%
| 26983109 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033455 | 0.033455 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 1598988 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033455 | 0.033455 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 26983108 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033455 | 0.033455 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 26983112 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033452 | 0.033452 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 1599228 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033452 | 0.033452 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 26983111 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033452 | 0.033452 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 26981048 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033458 | 0.033458 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 25161161 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033458 | 0.033458 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 26983110 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033455 | 0.033455 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 26981046 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 25580957 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 26981047 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 0% | 0% | -0.296%
| 26981044 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3034%
| 25580956 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3034%
| 26981045 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3034%
| 26983106 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.033453 | 0.033453 | 1.037 | 0% | 0% | -0.3034%
| 103135192 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 25504841 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 25504842 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 26981016 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 25504843 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 26981015 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 103462245 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03246% | 0.0577% | -0.2879%
| 103462240 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03246% | 0.0577% | -0.2879%
| 103462241 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03246% | 0.0577% | -0.2879%
| 103462243 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03246% | 0.0577% | -0.2879%
| 26981022 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03246% | 0.0577% | -0.2879%
| 25431312 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03246% | 0.0577% | -0.2879%
| 1715807 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 26980988 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 1715771 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 26980989 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 26981019 | 1.0362 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.03977% | 0.0577% | -0.2879%
| 1715809 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 0.03977% | 0.06501% | -0.2902%
| 26981018 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 0.03246% | 0.0577% | -0.2902%
| 1715753 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 0.03246% | 0.0577% | -0.2902%
| 103133766 | 0 | 1.0348 | 0 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 0% | 0.06501% | 0%
| 1715797 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0% | 0.06501% | 0%
| 26981014 | 0 | 1.0348 | 0 | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365 | 0% | 0.06501% | 0%
| 25809172 | 0 | 1.0348 | 0 | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365 | 0% | 0.06501% | 0%
| 26829766 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377 | 0.02281% | 0.06266% | -0.2829%
| 1715756 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377 | 0.03246% | 0.06266% | -0.2829%
| 1700277 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 0.02515% | 0.06266% | -0.2806%
| 26085025 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 0.02515% | 0.05535% | -0.2806%
| 26085029 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 0.02515% | 0.05535% | -0.2806%
| 26981021 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 0.02515% | 0.05535% | -0.2806%
| 26085028 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 0.02515% | 0.05535% | -0.2806%
| 1729320 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 0.02515% | 0.06501% | -0.2806%
| 1729317 | 1.036 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0357 | 1.0341 | 1.0375 | 0.0275% | 0.0577% | -0.2782%
| 25118747 | 1.036 | 1.0347 | 1.0345 | 1.0357 | 1.034 | 1.0375 | 0.0275% | 0.06736% | -0.2856%
| 26576683 | 1.036 | 1.0347 | 1.0345 | 1.0357 | 1.034 | 1.0375 | 0.0275% | 0.06736% | -0.2856%
| 26576684 | 1.0359 | 1.0346 | 1.0345 | 1.0356 | 1.034 | 1.0374 | 0.02984% | 0.06004% | -0.2833%
| 1729315 | 1.036 | 1.0346 | 1.0345 | 1.0357 | 1.034 | 1.0374 | 0.0275% | 0.06004% | -0.2833%
| 1729305 | 1.0359 | 1.0346 | 1.0345 | 1.0356 | 1.034 | 1.0374 | 0.02984% | 0.06004% | -0.2833%
| 1729304 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0356 | 1.034 | 1.0373 | 0.02984% | 0.05272% | -0.2809%
| 103223119 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0356 | 1.034 | 1.0373 | 0.02984% | 0.05272% | -0.2809%
| 103223129 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0356 | 1.034 | 1.0373 | 0.02984% | 0.05272% | -0.2809%
| 103223125 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02984% | 0.06239% | -0.2809%
| 103223121 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02984% | 0.06239% | -0.2809%
| 1729302 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02984% | 0.06239% | -0.2809%
| 1729300 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02984% | 0.06239% | -0.2883%
| 1729299 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02253% | 0.06239% | -0.2883%
| 1729288 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02253% | 0.06239% | -0.2883%
| 26023405 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0373 | 0.03218% | 0.06239% | -0.2883%
| 1729287 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 0.03218% | 0.05507% | -0.2786%
| 1729284 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 0.03218% | 0.05507% | -0.2786%
| 1729229 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 0.03218% | 0.05507% | -0.2786%
| 1729228 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 0.03218% | 0.05507% | -0.2786%
| 25116216 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 0.03218% | 0.05507% | -0.2786%
| 26045884 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0373 | 0.03218% | 0.06239% | -0.2883%
| 26983067 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 0.03218% | 0.05507% | -0.2786%
| 26045883 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 0.03218% | 0.05507% | -0.2786%
| 103612991 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02984% | 0.06239% | -0.2809%
| 103613003 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02984% | 0.06239% | -0.2883%
| T5240B12_10000003 | 1.0359 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 0.02984% | 0.06239% | -0.2883%
| 26376370 | 0 | 1.0347 | 0 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | 0% | 0.06736% | 0%
| 103344436 | 0 | 1.0347 | 0 | 0.033361 | 1.034 | 0.033361 | 0% | 0.06736% | 0%
| 103344437 | 0 | 1.0347 | 0 | 0.033361 | 1.034 | 0.033361 | 0% | 0.06736% | 0%
| 26983095 | 0 | 1.0346 | 0 | 0.033354 | 1.034 | 0.033354 | 0% | 0.06004% | 0%
| 26376695 | 0 | 1.0346 | 0 | 0.033354 | 1.034 | 0.033354 | 0% | 0.06004% | 0%
| 26983096 | 0 | 1.0346 | 0 | 0.033354 | 1.034 | 0.033354 | 0% | 0.06004% | 0%
| 26983097 | 0 | 1.0346 | 0 | 0.03336 | 1.034 | 0.03336 | 0% | 0.06004% | 0%
| 26592119 | 0 | 1.0346 | 0 | 0.03336 | 1.034 | 0.03336 | 0% | 0.06004% | 0%
| 103557767 | 1.0356 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | -0.009071% | 0.06004% | -0.2589%
| 103557765 | 1.0356 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | -0.009071% | 0.06004% | -0.2589%
| 103557761 | 1.0356 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | -0.009071% | 0.06004% | -0.2589%
| 1729151 | 1.035 | 0 | 0 | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368 | -0.05797% | 0% | 0%
| 1729148 | 1.035 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.04831% | 0% | 0%
| 1729215 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1729137 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1599441 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1599436 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1599426 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1599418 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1599414 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1729213 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1729205 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1729203 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1729181 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1729146 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.05563% | 0% | 0%
| 1729139 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.04597% | 0% | 0%
| 1599386 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.04597% | 0% | 0%
| T5240B12_10000065 | 1.0349 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | -0.04597% | 0% | 0%
| 103014807 | 1.0343 | 1.034 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | -0.1143% | 0.07883% | -0.1869%
| 1599291 | 1.0343 | 1.0339 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | -0.1143% | 0.07151% | -0.1869%
| 1599275 | 1.0343 | 1.0339 | 1.0342 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | -0.1143% | 0.07151% | -0.1869%
| 1599252 | 1.0342 | 1.0339 | 1.0342 | 1.0354 | 1.0332 | 1.0361 | -0.1119% | 0.07151% | -0.1869%
| 1599246 | 1.0342 | 1.0339 | 1.0342 | 1.0354 | 1.0331 | 1.0361 | -0.1119% | 0.08118% | -0.1869%
| 1599191 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0.032137 | -0.1119% | 0.07386% | 0%
| 103014809 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0 | -0.1119% | 0.07386% | 0%
| 1599183 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0.032136 | -0.1119% | 0.07386% | 0%
| 1599201 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0 | -0.1119% | 0.07386% | 0%
| 1599472 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0 | -0.1119% | 0.07386% | 0%
| 1599470 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0 | -0.1193% | 0.07386% | 0%
| 1599395 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0 | -0.1193% | 0.07386% | 0%
| 1599393 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0 | -0.1193% | 0.07386% | 0%
| 1599391 | 1.0342 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0 | -0.1193% | 0.07386% | 0%
| 103172022 | 1.0342 | 1.0338 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0 | -0.1193% | 0.06654% | 0%
| 26400146 | 0 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0.032136 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599175 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599161 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599139 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 26400145 | 0 | 1.0339 | 0 | 1.0354 | 1.0331 | 0.032137 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599159 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599146 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599137 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599039 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599302 | 0 | 1.034 | 0 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | 0% | 0.07883% | 0%
| 25116770 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | 0.07151% | 0%
| 1599379 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | 0.07151% | 0%
| 1599377 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | 0.07151% | 0%
| 1599375 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | 0.07151% | 0%
| 1599373 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | 0.07151% | 0%
| 1599371 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599369 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 25116229 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1729120 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1729164 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 25929740 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 0% | 0.07386% | 0%
| 25929742 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 0% | 0.07386% | 0%
| 26983091 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326 | 0% | 0.07386% | 0%
| 25929745 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326 | 0% | 0.07386% | 0%
| 25929746 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 0% | 0.07386% | 0%
| 26983093 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 0% | 0.07386% | 0%
| 25929748 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 0% | 0.07386% | 0%
| 26983094 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 0% | 0.07386% | 0%
| 26983092 | 0 | 1.0339 | 0 | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1729173 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1729197 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| T5240B12_10000059 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0% | 0.07386% | 0%
| 1599310 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0359 | -0.1216% | 0% | 0%
| 1599278 | 1.0342 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | -0.1216% | 0% | 0%
| T5240B12_10000066 | 1.0342 | 1.0339 | 1.034 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358 | -0.1313% | 0.08118% | -0.1726%
| 103570117 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.0356 | 1.033 | 1.0355 | 0% | 0% | -0.1583%
| 25271174 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 1.0354 | 0% | 0% | -0.1559%
| 1599254 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 1.0354 | 0% | 0% | -0.1559%
| 1599240 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 1.0354 | 0% | 0% | -0.1559%
| 1599185 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 1.0354 | 0% | 0% | -0.1559%
| 1599105 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 1.0354 | 0% | 0% | -0.1559%
| 1599095 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0354 | 0% | 0% | -0.1633%
| 1599085 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 1599080 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 1599050 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 1599030 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 25748463 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 26983114 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 25748460 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 26983113 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 26983115 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 25748462 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353 | 0% | 0% | -0.1536%
| 1598938 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | -0.1923% | 0.08091% | -0.1296%
| 1599043 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | -0.1923% | 0.08091% | -0.1296%
| 1599112 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | -0.1923% | 0.08091% | -0.1296%
| 1599110 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | -0.1923% | 0.08091% | -0.1296%
| 1599108 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | -0.1923% | 0.08091% | -0.1296%
| 25018196 | 1.0337 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | -0.1923% | 0.08091% | -0.1296%
| 103635645 | 1.0214 | 1.0402 | 0 | 1.0188 | 1.0349 | 0.032174 | 0.251% | 0.5121% | 0%
| 103635652 | 1.0211 | 1.0404 | 0 | 1.0185 | 1.035 | 0 | 0.2582% | 0.517% | 0%
| 103635653 | 1.0209 | 1.0405 | 0 | 1.0183 | 1.0351 | 0.032188 | 0.2556% | 0.5219% | 0%
| 103635659 | 1.0208 | 1.0405 | 0 | 1.0182 | 1.0352 | 0 | 0.258% | 0.5123% | 0%
| 103635658 | 1.0206 | 1.0407 | 0 | 1.018 | 1.0353 | 0 | 0.2553% | 0.5171% | 0%
| 103635657 | 1.0204 | 1.0408 | 0 | 1.0177 | 1.0355 | 0 | 0.2625% | 0.5124% | 0%
| 1708687 | 1.0202 | 1.0409 | 0 | 1.0176 | 1.0355 | 0.032206 | 0.2575% | 0.5197% | 0%
| 103016340 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 0.2575% | 0% | 0%
| 1708646 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 0.2575% | 0% | 0%
| 1708653 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 0.2575% | 0% | 0%
| 25969006 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 0.2575% | 0% | 0%
| 26976551 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 0.2575% | 0% | 0%
| 25969007 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 0.2575% | 0% | 0%
| 25117321 | 1.0199 | 1.0411 | 0 | 1.0173 | 1.0357 | 0.032217 | 0.2573% | 0.5149% | 0%
| 103655384 | 1.0199 | 1.0411 | 0 | 1.0173 | 1.0357 | 0.032217 | 0.2573% | 0.5149% | 0%
| 26433248 | 1.0197 | 1.0411 | 0 | 1.0171 | 1.0358 | 0 | 0.2547% | 0.5126% | 0%
| 1708677 | 1.0196 | 1.0411 | 0 | 1.0169 | 1.0358 | 0 | 0.2669% | 0.5126% | 0%
| 26357351 | 1.0195 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0 | 0.2619% | 0% | 0%
| 1708676 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 0.2569% | 0% | 0%
| 1708674 | 1.0192 | 0 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0.2617% | 0% | 0%
| 1708673 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782 | 0.2688% | 0% | 0%
| 1708691 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2662% | 0% | 0%
| 1708689 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0.2636% | 0% | 0%
| 1708671 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 0.266% | 0% | 0%
| 1708656 | 1.0183 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0.261% | 0% | 0%
| 1708633 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2682% | 0% | 0%
| 25117303 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | 0 | 0.273% | 0% | 0%
| 1586629 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0.268% | 0% | 0%
| 1586634 | 1.0175 | 0 | 0 | 1.0148 | 0.032741 | 0.032741 | 0.2654% | 0% | 0%
| 1586636 | 1.0174 | 0 | 0 | 1.0146 | 0 | 0 | 0.2776% | 0% | 0%
| 1586593 | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732 | 0.2726% | 0% | 0%
| 1586592 | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732 | 0.2726% | 0% | 0%
| 1586571 | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0145 | 0 | 0 | 0.2726% | 0% | 0%
| 1586556 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724 | 0.275% | 0% | 0%
| 26401860 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724 | 0.275% | 0% | 0%
| 1586525 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.275% | 0% | 0%
| 1586504 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.275% | 0% | 0%
| 26401861 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724 | 0.275% | 0% | 0%
| 1586554 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.275% | 0% | 0%
| 1586536 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.275% | 0% | 0%
| 1586534 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.275% | 0% | 0%
| 1586376 | 1.0172 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.275% | 0% | 0%
| 1586372 | 1.0171 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.2675% | 0% | 0%
| 1586348 | 1.0171 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.2675% | 0% | 0%
| 1586319 | 1.0171 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.2675% | 0% | 0%
| 26401859 | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732 | 0.2726% | 0% | 0%
| 1586583 | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0145 | 0 | 0 | 0.2726% | 0% | 0%
| 1586552 | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0145 | 0 | 0 | 0.2726% | 0% | 0%
| 26401858 | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732 | 0.2726% | 0% | 0%
| 1586633 | 1.0171 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0.2675% | 0% | 0%
| 1586632 | 1.017 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0.2699% | 0% | 0%
| 25117301 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0.2748% | 0% | 0%
| 1713172 | 1.0168 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0.2772% | 0% | 0%
| 1713171 | 1.0167 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0.2697% | 0% | 0%
| 1713170 | 1.0167 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0 | 0.2721% | 0% | 0%
| 1713206 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704 | 0.2745% | 0% | 0%
| 26401839 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704 | 0.2745% | 0% | 0%
| 1713196 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.2745% | 0% | 0%
| 25411737 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.2745% | 0% | 0%
| 1713214 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.2745% | 0% | 0%
| 1708701 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.2745% | 0% | 0%
| 1708660 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.2745% | 0% | 0%
| 1708700 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.2745% | 0% | 0%
| 1708695 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.2745% | 0% | 0%
| 26401840 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704 | 0.2745% | 0% | 0%
| 1708692 | 1.0165 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 0.2769% | 0% | 0%
| 1708658 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0.2793% | 0% | 0%
| 25117302 | 1.0163 | 0 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 | 0.2743% | 0% | 0%
| 1586590 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 0.2767% | 0% | 0%
| 1586582 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1586551 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1586550 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2717% | 0% | 0%
| 1586544 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0132 | 0 | 0 | 0.2815% | 0% | 0%
| 1586656 | 1.016 | 0 | 0 | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681 | 0.2839% | 0% | 0%
| 1586653 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0.032686 | 0.032686 | 0.2765% | 0% | 0%
| 26542791 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0.032686 | 0.032686 | 0.2765% | 0% | 0%
| 1586650 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0.2789% | 0% | 0%
| 1586649 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0.2789% | 0% | 0%
| 1586432 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0.032684 | 0.032684 | 0.2789% | 0% | 0%
| 1586433 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0.2789% | 0% | 0%
| 1586426 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0.2715% | 0% | 0%
| 1586425 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0.2813% | 0% | 0%
| 1586424 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0.2813% | 0% | 0%
| 1586423 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0.2813% | 0% | 0%
| 1586422 | 1.0157 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0.2739% | 0% | 0%
| 1586421 | 1.0157 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.032679 | 0.032679 | 0.2739% | 0% | 0%
| 26401848 | 1.0157 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.032679 | 0.032679 | 0.2739% | 0% | 0%
| 1586419 | 1.0157 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0.2739% | 0% | 0%
| 1586418 | 1.0157 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2837% | 0% | 0%
| 1586416 | 1.0157 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2837% | 0% | 0%
| 1586412 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2763% | 0% | 0%
| 1586410 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2763% | 0% | 0%
| 1586408 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2763% | 0% | 0%
| 1586390 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2763% | 0% | 0%
| 1586388 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2763% | 0% | 0%
| 1586392 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2763% | 0% | 0%
| 1586406 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2763% | 0% | 0%
| 1586396 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.2763% | 0% | 0%
| 26401874 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0.032684 | 0.032684 | 0.2789% | 0% | 0%
| 1586431 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0.2789% | 0% | 0%
| 1586430 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0.2789% | 0% | 0%
| 1586429 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0.2715% | 0% | 0%
| 1586427 | 1.0158 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0.2715% | 0% | 0%
| 26401846 | 1.016 | 0 | 0 | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681 | 0.2839% | 0% | 0%
| 1586647 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0.2765% | 0% | 0%
| 1586645 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0.2765% | 0% | 0%
| 1586641 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0.2765% | 0% | 0%
| 1586639 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0.2765% | 0% | 0%
| 26401847 | 1.016 | 0 | 0 | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681 | 0.2839% | 0% | 0%
| 1586657 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0.2765% | 0% | 0%
| 1586436 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0.2765% | 0% | 0%
| 1586434 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0.2765% | 0% | 0%
| 26401845 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1586533 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1586528 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1586374 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1586352 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1586350 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26401841 | 1.0166 | 0 | 0 | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704 | 0.2745% | 0% | 0%
| 1713205 | 1.0165 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 0.2769% | 0% | 0%
| 1713200 | 1.0165 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 0.2769% | 0% | 0%
| 1713207 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 0.2695% | 0% | 0%
| 1713192 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0.2793% | 0% | 0%
| 1713190 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0.2719% | 0% | 0%
| 1713185 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0.2719% | 0% | 0%
| 1713183 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 | 0.2818% | 0% | 0%
| 1713181 | 1.0163 | 0 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 | 0.2743% | 0% | 0%
| 1713179 | 1.0163 | 0 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 | 0.2743% | 0% | 0%
| 1713212 | 1.0163 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 0.2842% | 0% | 0%
| 1713168 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0134 | 0.032697 | 0.032697 | 0.2767% | 0% | 0%
| 1713165 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 0.2767% | 0% | 0%
| 1713210 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 0.2767% | 0% | 0%
| 1713164 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 0.2767% | 0% | 0%
| 1713158 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1713157 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1713150 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26873574 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26873584 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26873575 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26873576 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26873577 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26873578 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26873579 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2717% | 0% | 0%
| 26873580 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2717% | 0% | 0%
| 26873581 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2717% | 0% | 0%
| 26873582 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2717% | 0% | 0%
| 26873583 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2717% | 0% | 0%
| 26401844 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1713155 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1713153 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1713148 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26401843 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1709478 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 1709469 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| T5240B12_10000045 | 1.0161 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0.2791% | 0% | 0%
| 26401842 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0134 | 0.032697 | 0.032697 | 0.2767% | 0% | 0%
| 1709348 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 0.2767% | 0% | 0%
| 1713166 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 0.2767% | 0% | 0%
| 26401857 | 1.0175 | 0 | 0 | 1.0148 | 0.032741 | 0.032741 | 0.2654% | 0% | 0%
| 1586626 | 1.0175 | 0 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 0.2654% | 0% | 0%
| 26401855 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782 | 0.2688% | 0% | 0%
| 25248743 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788 | 0.2688% | 0% | 0%
| 25797167 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788 | 0.2688% | 0% | 0%
| 25248745 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.2688% | 0% | 0%
| 26401856 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782 | 0.2688% | 0% | 0%
| 1709342 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.2688% | 0% | 0%
| 1709338 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.2688% | 0% | 0%
| 26401852 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 0.2569% | 0% | 0%
| 25643240 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.2569% | 0% | 0%
| 26401853 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 0.2569% | 0% | 0%
| 1709321 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.2569% | 0% | 0%
| 26401854 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 0.2569% | 0% | 0%
| 1709319 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.2569% | 0% | 0%
| 1708631 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.017 | 0.032811 | 0.032811 | 0.2571% | 0% | 0%
| 25117304 | 1.0195 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0 | 0.2693% | 0% | 0%
| 103229900 | 1.0195 | 0 | 0 | 1.0168 | 0.032806 | 0.032806 | 0.2619% | 0% | 0%
| 103663578 | 1.0195 | 0 | 0 | 1.0168 | 0.032806 | 0.032806 | 0.2619% | 0% | 0%
| 1586625 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0168 | 0.032805 | 0.032805 | 0.2545% | 0% | 0%
| 25180333 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804 | 0.2643% | 0% | 0%
| 25719943 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26976543 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798 | 0.2643% | 0% | 0%
| 25180334 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26976544 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26976546 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 0.2643% | 0% | 0%
| 25180335 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26976545 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26976547 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804 | 0.2643% | 0% | 0%
| 25180336 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804 | 0.2643% | 0% | 0%
| 1586611 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.2569% | 0% | 0%
| 1586570 | 1.0192 | 0 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0.2593% | 0% | 0%
| 1586498 | 1.0192 | 0 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0.2617% | 0% | 0%
| 1586482 | 1.0191 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0.264% | 0% | 0%
| 1586370 | 1.019 | 0 | 0 | 1.0163 | 0 | 0 | 0.2664% | 0% | 0%
| 1586347 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788 | 0.2614% | 0% | 0%
| 1586271 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783 | 0.2614% | 0% | 0%
| 26401868 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783 | 0.2614% | 0% | 0%
| 1586245 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.2614% | 0% | 0%
| 1586237 | 1.0188 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2638% | 0% | 0%
| 1586236 | 1.0188 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2638% | 0% | 0%
| 1586234 | 1.0188 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2638% | 0% | 0%
| 26548696 | 1.0188 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783 | 0.2638% | 0% | 0%
| 1586139 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783 | 0.2564% | 0% | 0%
| 1586115 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0.032782 | 0.032782 | 0.2662% | 0% | 0%
| 1586014 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2662% | 0% | 0%
| 1585965 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2662% | 0% | 0%
| T5240B12_10000047 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2662% | 0% | 0%
| 1585989 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2662% | 0% | 0%
| 1585966 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2662% | 0% | 0%
| 1585970 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2588% | 0% | 0%
| 1585972 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2588% | 0% | 0%
| 1585892 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2588% | 0% | 0%
| 1585879 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2686% | 0% | 0%
| 1585878 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2686% | 0% | 0%
| 1585868 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.032778 | 0.032778 | 0.2686% | 0% | 0%
| 1585867 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2686% | 0% | 0%
| 1585866 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585864 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585861 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585860 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585857 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585855 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585854 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 103085628 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 103010852 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 26401850 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 0.2612% | 0% | 0%
| 103345725 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 0.2612% | 0% | 0%
| 103345726 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 0.2612% | 0% | 0%
| 26976577 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 0.2612% | 0% | 0%
| 26345403 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 0.2612% | 0% | 0%
| 25758354 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.032778 | 0.032778 | 0.2686% | 0% | 0%
| 1585877 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2686% | 0% | 0%
| 1585876 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585875 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585874 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585896 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585895 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585894 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585969 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585968 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1585967 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| T5240B12_10000046 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 26401849 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0.032782 | 0.032782 | 0.2662% | 0% | 0%
| 1586112 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.2662% | 0% | 0%
| 26467629 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783 | 0.2564% | 0% | 0%
| 1586137 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2564% | 0% | 0%
| 26548701 | 1.0188 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783 | 0.2638% | 0% | 0%
| 26548697 | 1.0188 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2638% | 0% | 0%
| 26548698 | 1.0188 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2638% | 0% | 0%
| 26548699 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2564% | 0% | 0%
| 26548700 | 1.0187 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2564% | 0% | 0%
| 26401869 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783 | 0.2614% | 0% | 0%
| 1586270 | 1.0186 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0.2612% | 0% | 0%
| 1586274 | 1.0183 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0.261% | 0% | 0%
| 1586276 | 1.0183 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0.261% | 0% | 0%
| 1586273 | 1.0182 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.2634% | 0% | 0%
| 1586252 | 1.0182 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.2634% | 0% | 0%
| 1586251 | 1.0181 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.256% | 0% | 0%
| 1586250 | 1.0181 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.2658% | 0% | 0%
| 1586249 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.2584% | 0% | 0%
| 1586248 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2682% | 0% | 0%
| 1586143 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0.032758 | 0.032758 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586142 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586141 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0.032757 | 0.032757 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586144 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275 | 0.2608% | 0% | 0%
| 26401872 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586019 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1585975 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 26401873 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586026 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586024 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 26401871 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0.032757 | 0.032757 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586140 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586018 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586016 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 26401870 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0.032758 | 0.032758 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586247 | 1.018 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2608% | 0% | 0%
| 1586279 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0.2533% | 0% | 0%
| 1586280 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0152 | 0 | 0 | 0.2632% | 0% | 0%
| 1586145 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0152 | 0 | 0 | 0.2632% | 0% | 0%
| 1586278 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0152 | 0 | 0 | 0.2632% | 0% | 0%
| 1586316 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747 | 0.2557% | 0% | 0%
| 1586317 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747 | 0.2557% | 0% | 0%
| 26976552 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 1586314 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 26976553 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 26976580 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 0.2582% | 0% | 0%
| 1586312 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 0.2582% | 0% | 0%
| 26976581 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 0.2582% | 0% | 0%
| 26976554 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749 | 0.2582% | 0% | 0%
| 1586301 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749 | 0.2582% | 0% | 0%
| 26976555 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749 | 0.2582% | 0% | 0%
| 26976557 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 0.2582% | 0% | 0%
| 1586291 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 0.2582% | 0% | 0%
| 1586318 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747 | 0.2557% | 0% | 0%
| 26976558 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 1586283 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 26976559 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 26976578 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 1586289 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 26976579 | 1.0178 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2656% | 0% | 0%
| 26976575 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2582% | 0% | 0%
| 1586281 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2582% | 0% | 0%
| 26976576 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 0.2582% | 0% | 0%
| 26976556 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | 0 | 0.2582% | 0% | 0%
| 26401867 | 1.0189 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788 | 0.2614% | 0% | 0%
| 1586343 | 1.0188 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.2638% | 0% | 0%
| 1586268 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032775 | 0.032775 | 0.2636% | 0% | 0%
| 25570694 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0.2636% | 0% | 0%
| 25570695 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0.2636% | 0% | 0%
| 25570696 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0.2636% | 0% | 0%
| 25570698 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0.2636% | 0% | 0%
| 103345728 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032775 | 0.032775 | 0.2636% | 0% | 0%
| 26976568 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 0.2636% | 0% | 0%
| 25460541 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 0.2636% | 0% | 0%
| 26976569 | 1.0185 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 0.2636% | 0% | 0%
| 26976571 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 0.2562% | 0% | 0%
| 25460542 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 0.2562% | 0% | 0%
| 26976570 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 0.2562% | 0% | 0%
| 26976548 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767 | 0.2562% | 0% | 0%
| 25496444 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767 | 0.2562% | 0% | 0%
| 26976549 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767 | 0.2562% | 0% | 0%
| 103120755 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769 | 0.2562% | 0% | 0%
| 103120754 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769 | 0.2562% | 0% | 0%
| 103120757 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769 | 0.2562% | 0% | 0%
| 103120758 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769 | 0.2562% | 0% | 0%
| 25496447 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769 | 0.2562% | 0% | 0%
| 103120752 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769 | 0.2562% | 0% | 0%
| 103120753 | 1.0183 | 0 | 0 | 1.0157 | 0.032772 | 0.032772 | 0.2586% | 0% | 0%
| 103120751 | 1.0183 | 0 | 0 | 1.0157 | 0.032772 | 0.032772 | 0.2586% | 0% | 0%
| 26401866 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0168 | 0.032805 | 0.032805 | 0.2545% | 0% | 0%
| 1586609 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26669664 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26833777 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26833778 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0.2643% | 0% | 0%
| 26401864 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.017 | 0.032811 | 0.032811 | 0.2571% | 0% | 0%
| 1708629 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0.2669% | 0% | 0%
| T5240B12_10000006 | 1.0202 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 0%
| 26401863 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0176 | 1.0355 | 0.032206 | 0.2575% | 0% | 0%
| 1709298 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2673% | 0% | 0%
| 1709296 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709299 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.032829 | 0.032829 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709300 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.032829 | 0.032829 | 0.2599% | 0% | 0%
| 26976541 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709195 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822 | 0.2599% | 0% | 0%
| 26976542 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822 | 0.2599% | 0% | 0%
| 26976539 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.032826 | 0.032826 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709193 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.032826 | 0.032826 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709295 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709327 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709303 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709334 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709325 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709324 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2599% | 0% | 0%
| 1709332 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2599% | 0% | 0%
| 103635654 | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.0351 | 0.032188 | 0.2556% | 0% | 0%
| 103663595 | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0183 | 0.032855 | 0.032855 | 0.2556% | 0% | 0%
| 1708706 | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0183 | 0.032855 | 0.032855 | 0.2556% | 0% | 0%
| 26976540 | 1.0209 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0 | 0.2556% | 0% | 0%
| 103635646 | 1.0214 | 0 | 0 | 1.0188 | 1.0349 | 0.032174 | 0.251% | 0% | 0%
| 103644340 | 1.0214 | 0 | 0 | 1.0188 | 0 | 0 | 0.251% | 0% | 0%
| 1708642 | 1.0214 | 0 | 0 | 1.0188 | 0 | 0 | 0.251% | 0% | 0%

## Load Flow - Buses
Node Id | V | V (pu) | Angle V | VA (kVLN) | VB (kVLN) | VC (kVLN)
T5240B12_1 | 124 | 1.033 | 0 | 13.643 | 13.643 | 13.643
1598884 | 124 | 1.033 | 0 | 13.643 | 13.643 | 13.643
1598883 | 124 | 1.033 | -0.02 | 13.644 | 13.643 | 13.643
1598891 | 124 | 1.033 | -0.04 | 13.644 | 13.643 | 13.643
1598931 | 124 | 1.033 | -0.07 | 13.645 | 13.644 | 13.643
1598907 | 124 | 1.033 | -0.08 | 13.646 | 13.644 | 13.643
1598916 | 124 | 1.033 | -0.1 | 13.646 | 13.644 | 13.644
1599028 | 124 | 1.033 | -0.14 | 13.647 | 13.645 | 13.645
1599078 | 124 | 1.033 | -0.17 | 13.648 | 13.645 | 13.645
1599093 | 124 | 1.034 | -0.2 | 13.648 | 13.645 | 13.646
1599103 | 124 | 1.034 | -0.23 | 13.649 | 13.646 | 13.646
1599255 | 124 | 1.034 | -0.26 | 13.649 | 13.646 | 13.647
1599280 | 124 | 1.034 | -0.29 | 13.650 | 13.647 | 13.647
1599324 | 124 | 1.034 | -0.32 | 13.651 | 13.647 | 13.648
1599322 | 124 | 1.034 | -0.34 | 13.652 | 13.647 | 13.649
1599321 | 124 | 1.034 | -0.35 | 13.652 | 13.648 | 13.649
1599309 | 124.1 | 1.034 | -0.37 | 13.652 | 13.648 | 13.649
1599307 | 124.1 | 1.034 | -0.39 | 13.653 | 13.648 | 13.650
1599305 | 124.1 | 1.034 | -0.41 | 13.653 | 13.649 | 13.650
25116769 | 124.1 | 1.034 | -0.43 | 13.653 | 13.649 | 13.651
1599319 | 124.1 | 1.034 | -0.45 | 13.654 | 13.649 | 13.651
1599317 | 124.1 | 1.034 | -0.47 | 13.655 | 13.650 | 13.651
1599388 | 124.1 | 1.034 | -0.48 | 13.655 | 13.650 | 13.651
1599468 | 124.1 | 1.034 | -0.49 | 13.655 | 13.650 | 13.651
1599466 | 124.1 | 1.034 | -0.5 | 13.656 | 13.650 | 13.651
1599464 | 124.1 | 1.034 | -0.53 | 13.657 | 13.651 | 13.652
1599462 | 124.1 | 1.034 | -0.56 | 13.658 | 13.652 | 13.652
1599460 | 124.1 | 1.034 | -0.58 | 13.659 | 13.652 | 13.653
1599458 | 124.1 | 1.034 | -0.62 | 13.660 | 13.653 | 13.654
1599456 | 124.1 | 1.034 | -0.64 | 13.661 | 13.653 | 13.654
1599454 | 124.1 | 1.034 | -0.66 | 13.662 | 13.654 | 13.654
1729150 | 124.1 | 1.034 | -0.67 | 13.662 | 13.654 | 13.654
1729230 | 124.1 | 1.034 | -0.69 | 13.663 | 13.654 | 13.654
1729278 | 124.1 | 1.034 | -0.72 | 13.664 | 13.655 | 13.655
1729276 | 124.1 | 1.034 | -0.75 | 13.665 | 13.655 | 13.655
1729274 | 124.1 | 1.034 | -0.78 | 13.667 | 13.656 | 13.656
1729272 | 124.1 | 1.035 | -0.81 | 13.667 | 13.656 | 13.656
1729270 | 124.1 | 1.035 | -0.83 | 13.668 | 13.657 | 13.657
1729268 | 124.2 | 1.035 | -0.85 | 13.669 | 13.657 | 13.657
103510256 | 124.2 | 1.035 | -0.86 | 13.670 | 13.657 | 13.657
1729266 | 124.2 | 1.035 | -0.88 | 13.670 | 13.658 | 13.657
1729264 | 124.2 | 1.035 | -0.9 | 13.671 | 13.658 | 13.658
1729263 | 124.2 | 1.035 | -0.9 | 13.671 | 13.658 | 13.658
1729261 | 124.2 | 1.035 | -0.92 | 13.673 | 13.659 | 13.658
1729259 | 124.2 | 1.035 | -0.94 | 13.673 | 13.659 | 13.658
1729257 | 124.2 | 1.035 | -0.95 | 13.674 | 13.659 | 13.659
1700276 | 124.2 | 1.035 | -0.98 | 13.675 | 13.660 | 13.659
EXF80_2573355 | 124.2 | 1.035 | -1 | 13.677 | 13.660 | 13.659
25160510 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.677 | 13.660 | 13.659
1715831 | 124.2 | 1.035 | -1.03 | 13.677 | 13.660 | 13.659
1715979 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.660 | 13.659
1715976 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 | 13.660 | 13.659
1715974 | 124.2 | 1.035 | -1.09 | 13.679 | 13.660 | 13.659
1715972 | 124.2 | 1.035 | -1.11 | 13.679 | 13.661 | 13.659
1715928 | 124.2 | 1.035 | -1.11 | 13.679 | 13.661 | 13.659
1715929 | 124.2 | 1.035 | -1.11 | 13.679 | 13.661 | 13.659
26980987 | 124.2 | 1.035 | -1.11 | 13.679 | 13.661 | 13.659
1715893 | 124.2 | 1.035 | -1.11 | 13.679 | 13.661 | 13.659
1715970 | 124.2 | 1.035 | -1.12 | 13.680 | 13.661 | 13.660
1715968 | 124.2 | 1.035 | -1.14 | 13.680 | 13.661 | 13.660
1715967 | 124.2 | 1.035 | -1.14 | 13.680 | 13.661 | 13.660
1715966 | 124.2 | 1.035 | -1.14 | 13.680 | 13.661 | 13.660
1713451 | 124.2 | 1.035 | -1.16 | 13.681 | 13.661 | 13.661
1713454 | 124.2 | 1.035 | -1.18 | 13.682 | 13.662 | 13.661
1713456 | 124.2 | 1.035 | -1.19 | 13.682 | 13.662 | 13.661
1713568 | 124.2 | 1.035 | -1.21 | 13.682 | 13.662 | 13.662
1713826 | 124.2 | 1.035 | -1.24 | 13.684 | 13.662 | 13.662
1713834 | 124.2 | 1.035 | -1.25 | 13.684 | 13.663 | 13.662
1713882 | 124.2 | 1.035 | -1.27 | 13.685 | 13.663 | 13.662
1713917 | 124.2 | 1.035 | -1.28 | 13.685 | 13.664 | 13.662
1713915 | 124.2 | 1.035 | -1.29 | 13.686 | 13.664 | 13.662
1713913 | 124.2 | 1.035 | -1.3 | 13.686 | 13.664 | 13.663
103610803 | 124.2 | 1.035 | -1.31 | 13.687 | 13.664 | 13.663
103610800 | 124.2 | 1.035 | -1.33 | 13.687 | 13.665 | 13.663
103610798 | 124.2 | 1.035 | -1.33 | 13.687 | 13.665 | 13.663
1713899 | 124.2 | 1.035 | -1.33 | 13.687 | 13.665 | 13.663
1713907 | 124.2 | 1.035 | -1.34 | 13.688 | 13.665 | 13.663
1713941 | 124.2 | 1.035 | -1.35 | 13.688 | 13.664 | 13.662
1713979 | 124.3 | 1.035 | -1.36 | 13.688 | 13.664 | 13.662
1714011 | 124.3 | 1.035 | -1.37 | 13.689 | 13.664 | 13.662
25255047 | 124.3 | 1.035 | -1.37 | 13.689 | 13.664 | 13.662
1714218 | 124.3 | 1.035 | -1.38 | 13.690 | 13.664 | 13.662
1714216 | 124.3 | 1.035 | -1.39 | 13.690 | 13.664 | 13.662
25255045 | 124.2 | 1.035 | -121.46 |  | 13.664
1714213 | 124.2 | 1.035 | -121.46 |  | 13.664
1714922 | 124.2 | 1.035 | -121.46 |  | 13.664
1714958 | 124.2 | 1.035 | -121.46 |  | 13.664
1715510 | 124.2 | 1.035 | -121.46 |  | 13.663
1715519 | 124.2 | 1.035 | -121.46 |  | 13.663
1715543 | 124.2 | 1.035 | -121.46 |  | 13.663
1715541 | 124.2 | 1.035 | -121.46 |  | 13.663
1714657 | 124.3 | 1.035 | -1.41 | 13.691 | 13.664 | 13.661
1714658 | 124.4 | 1.037 | -1.41 | 13.691
25116208 | 124.4 | 1.037 | -1.41 | 13.691
1714675 | 124.3 | 1.035 | -1.42 | 13.692 | 13.664 | 13.661
1714966 | 124.3 | 1.035 | -1.43 | 13.693 | 13.663 | 13.661
1714964 | 124.3 | 1.035 | -1.44 | 13.693 | 13.663 | 13.661
1715558 | 124.3 | 1.035 | -1.45 | 13.694 | 13.663 | 13.660
1715555 | 124.3 | 1.035 | -1.46 | 13.695 | 13.663 | 13.660
1715553 | 124.3 | 1.035 | -1.47 | 13.695 | 13.663 | 13.660
1715622 | 124.3 | 1.036 | -1.48 | 13.696 | 13.663 | 13.660
1715602 | 124.3 | 1.036 | -1.49 | 13.697 | 13.663 | 13.659
1715732 | 124.3 | 1.036 | -1.5 | 13.698 | 13.663 | 13.659
1715596 | 124.3 | 1.036 | -1.5 | 13.698 | 13.663 | 13.659
1715594 | 124.3 | 1.036 | -1.51 | 13.699 | 13.663 | 13.659
25794216 | 124.3 | 1.036 | -1.52 | 13.699 | 13.663 | 13.658
25222557 | 124.3 | 1.036 | -1.53 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1709791 | 124.3 | 1.036 | -1.53 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1709832 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1709845 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1709893 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1709937 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1710019 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
26331101 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
26400129 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1710016 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1709963 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
25794277 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
26980958 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
25803300 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1709929 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 |  | 13.658
26382159 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 |  | 13.658
1709789 | 124.3 | 1.036 | -1.54 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1709830 | 124.3 | 1.036 | -1.55 | 13.701 | 13.663 | 13.658
25805548 | 124.3 | 1.036 | -1.55 | 13.701 | 13.663 | 13.658
1709799 | 124.3 | 1.036 | -1.56 | 13.701 | 13.663 | 13.658
1709819 | 124.3 | 1.036 | -1.56 | 13.702 | 13.663 | 13.658
1709816 | 124.3 | 1.036 | -1.57 | 13.702 | 13.663 | 13.658
1709811 | 124.3 | 1.036 | -1.59 | 13.703 | 13.663 | 13.658
1709881 | 124.3 | 1.036 | -1.59 | 13.704 | 13.663 | 13.658
1709921 | 124.3 | 1.036 | -1.6 | 13.704 | 13.663 | 13.657
1709903 | 124.3 | 1.036 | -1.61 | 13.705 | 13.663 | 13.657
26627473 | 124.3 | 1.036 | -1.61 | 13.705 | 13.663 | 13.657
1710201 | 124.3 | 1.036 | -1.62 | 13.705 | 13.664 | 13.657
1710203 | 124.3 | 1.036 | -1.62 | 13.706 | 13.664 | 13.657
1710221 | 124.3 | 1.036 | -1.64 | 13.707 | 13.664 | 13.656
1710213 | 124.3 | 1.036 | -1.65 | 13.707 | 13.664 | 13.656
1710257 | 124.3 | 1.036 | -1.66 | 13.708 | 13.665 | 13.656
1710267 | 124.3 | 1.036 | -1.67 | 13.709 | 13.665 | 13.655
1709725 | 124.3 | 1.036 | -1.68 | 13.709 | 13.665 | 13.655
1709721 | 124.3 | 1.036 | -1.68 | 13.710 | 13.665 | 13.655
1709713 | 124.3 | 1.036 | -1.69 | 13.710 | 13.665 | 13.655
1709717 | 124.3 | 1.036 | -1.69 | 13.711 | 13.665 | 13.655
1709719 | 124.3 | 1.036 | -1.7 | 13.711 | 13.666 | 13.655
1709711 | 124.3 | 1.036 | -1.71 | 13.711 | 13.666 | 13.655
1709708 | 124.3 | 1.036 | -1.72 | 13.712 | 13.666 | 13.655
26539093 | 124.3 | 1.036 | -1.72 | 13.712 | 13.666 | 13.655
103342296 | 124.3 | 1.036 | -1.74 | 13.709 | 13.664 | 13.652
17FK87_104175233 | 124.3 | 1.036 | -1.74 | 13.709 | 13.664 | 13.651
103342298 | 124.3 | 1.036 | -1.74 | 13.709 | 13.664 | 13.651
1709702 | 124.3 | 1.036 | -1.75 | 13.707 | 13.663 | 13.650
1709701 | 124.2 | 1.035 | -1.76 | 13.705 | 13.661 | 13.648
1709706 | 124.2 | 1.035 | -1.78 | 13.702 | 13.658 | 13.644
1710295 | 124 | 1.033 | 118.04 |  |  | 13.644
1710293 | 124 | 1.033 | 118.04 |  |  | 13.644
T5240B12_10000054 | 124 | 1.033 | 118.04 |  |  | 13.644
1710321 | 124.2 | 1.035 | -1.81 | 13.697 | 13.654 | 13.639
1710385 | 124.1 | 1.035 | -1.83 | 13.694 | 13.651 | 13.636
1710383 | 124.1 | 1.034 | -1.85 | 13.692 | 13.649 | 13.633
T5240B12_10000067 | 124.4 | 1.037 | -1.85 | 13.692
1710369 | 124.1 | 1.034 | -1.86 | 13.690 | 13.647 | 13.631
1710367 | 124.1 | 1.034 | -1.9 | 13.684 | 13.642 | 13.625
1710360 | 124 | 1.034 | -1.92 | 13.681 | 13.640 | 13.622
1710357 | 124 | 1.033 | -1.93 | 13.679 | 13.639 | 13.620
1710353 | 124 | 1.033 | -1.96 | 13.675 | 13.636 | 13.617
1710351 | 123.9 | 1.033 | -2 | 13.670 | 13.632 | 13.612
1710346 | 123.9 | 1.033 | -2.02 | 13.667 | 13.629 | 13.609
1710345 | 123.9 | 1.033 | -2.03 | 13.666 | 13.628 | 13.607
1710341 | 123.9 | 1.032 | -2.05 | 13.662 | 13.626 | 13.604
1710387 | 123.9 | 1.032 | -2.07 | 13.660 | 13.624 | 13.602
1710475 | 123.8 | 1.032 | -2.08 | 13.658 | 13.622 | 13.600
1710473 | 123.8 | 1.032 | -2.11 | 13.654 | 13.619 | 13.596
1710471 | 123.8 | 1.032 | -2.12 | 13.652 | 13.618 | 13.594
1710469 | 123.8 | 1.031 | -2.14 | 13.649 | 13.615 | 13.591
1710410 | 123.7 | 1.031 | -2.17 | 13.646 | 13.613 | 13.589
1710409 | 123.7 | 1.031 | -2.19 | 13.642 | 13.611 | 13.588
1710408 | 123.7 | 1.031 | -2.22 | 13.638 | 13.608 | 13.586
1710406 | 123.7 | 1.031 | -2.24 | 13.634 | 13.606 | 13.585
1710402 | 123.5 | 1.029 | 117.67 |  |  | 13.585
1710404 | 123.6 | 1.03 | -2.27 | 13.629 | 13.604 | 13.583
1709599 | 123.6 | 1.03 | -2.3 | 13.625 | 13.602 | 13.581
1709534 | 123.6 | 1.03 | -2.32 | 13.622 | 13.600 | 13.580
1709517 | 123.6 | 1.03 | -2.33 | 13.620 | 13.599 | 13.579
1709495 | 123.6 | 1.03 | -2.35 | 13.617 | 13.597 | 13.578
1709455 | 123.6 | 1.03 | -2.36 | 13.616 | 13.596 | 13.578
1709406 | 123.5 | 1.029 | -2.39 | 13.611 | 13.593 | 13.576
1709407 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
1709437 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
1709404 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
1709378 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
1709376 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
1709435 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
T5240B12_10000049 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
1709375 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
T5240B12_10000048 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
T5240B12_10000050 | 123.4 | 1.028 | 117.58 |  |  | 13.576
1709362 | 123.5 | 1.029 | -2.42 | 13.607 | 13.591 | 13.575
1709363 | 123.5 | 1.029 | -2.42 | 13.607 | 13.591 | 13.575
1709277 | 123.5 | 1.029 | -2.45 | 13.603 | 13.589 | 13.574
E0X71_104175287 | 123.5 | 1.029 | -2.47 | 13.599 | 13.587 | 13.573
103342325 | 123.7 | 1.031 | -2.47 | 13.684 | 13.587 | 13.573
1709245 | 123.7 | 1.031 | -2.49 | 13.681 | 13.585 | 13.572
1709158 | 123.7 | 1.031 | -2.52 | 13.675 | 13.581 | 13.570
1709157 | 123.7 | 1.03 | -2.56 | 13.670 | 13.578 | 13.569
1709055 | 123.6 | 1.03 | -2.6 | 13.663 | 13.575 | 13.568
25688161 | 123.3 | 1.028 | 117.47 |  |  | 13.568
26118019 | 123.3 | 1.028 | 117.47 |  |  | 13.568
26979387 | 123.3 | 1.028 | 117.47 |  |  | 13.568
26118016 | 123.3 | 1.028 | 117.47 |  |  | 13.568
26979388 | 123.3 | 1.028 | 117.47 |  |  | 13.568
26979389 | 123.3 | 1.028 | 117.47 |  |  | 13.568
26249371 | 123.3 | 1.028 | 117.47 |  |  | 13.568
1708982 | 123.6 | 1.03 | -2.64 | 13.657 | 13.571 | 13.567
1708951 | 123.6 | 1.03 | -2.66 | 13.653 | 13.569 | 13.567
1708835 | 123.5 | 1.029 | -2.7 | 13.646 | 13.566 | 13.566
1708808 | 124 | 1.033 | -2.7 | 13.646
1708806 | 123.5 | 1.029 | -2.74 | 13.641 | 13.562 | 13.566
1708771 | 123.5 | 1.029 | -2.77 | 13.635 | 13.560 | 13.565
1708774 | 123.5 | 1.029 | -2.79 | 13.628 | 13.558
1708787 | 123.5 | 1.029 | -2.8 | 13.624 | 13.558
25872908 | 123.5 | 1.029 | -2.8 | 13.624 | 13.558
1708784 | 123.5 | 1.029 | -2.81 | 13.620 | 13.557
1708814 | 123.5 | 1.029 | -2.83 | 13.616 | 13.556
1708813 | 123.5 | 1.029 | -2.84 | 13.612 | 13.556
1708837 | 123.4 | 1.028 | -2.86 | 13.605 | 13.554
1708851 | 123.4 | 1.028 | -2.87 | 13.602 | 13.554
1708857 | 123.4 | 1.028 | -2.88 | 13.599 | 13.553
1708920 | 123.4 | 1.028 | -2.89 | 13.595 | 13.553
1708918 | 123.3 | 1.028 | -2.9 | 13.592 | 13.552
1708883 | 123.3 | 1.028 | -2.91 | 13.587 | 13.551
1708916 | 123.3 | 1.027 | -2.92 | 13.583 | 13.551
1708914 | 123.3 | 1.027 | -2.94 | 13.579 | 13.551
1708912 | 123.3 | 1.027 | -2.95 | 13.576 | 13.551
152B04_104329420 | 123.2 | 1.027 | -2.96 | 13.572 | 13.551
103392725 | 124 | 1.033 | -2.96 | 13.572 | 13.720
1708927 | 124 | 1.033 | -2.97 | 13.568 | 13.720
1708940 | 124 | 1.033 | -2.99 | 13.565 | 13.720
1708955 | 124 | 1.033 | -3 | 13.560 | 13.720
1708991 | 123.9 | 1.033 | -3.02 | 13.553 | 13.720
1708990 | 123.9 | 1.033 | -3.05 | 13.547 | 13.720
1708953 | 123.9 | 1.032 | -3.07 | 13.541 | 13.720
1708944 | 123.9 | 1.032 | -3.09 | 13.535 | 13.720
1708858 | 123.8 | 1.032 | -3.11 | 13.529 | 13.720
1708853 | 123.8 | 1.032 | -3.14 | 13.522 | 13.721
1708860 | 123.8 | 1.032 | -3.15 | 13.519 | 13.722
103363735 | 124.7 | 1.039 | -122.86 |  | 13.722
103363736 | 124.7 | 1.039 | -122.86 |  | 13.722
103363737 | 124.7 | 1.039 | -122.86 |  | 13.722
103363738 | 124.7 | 1.039 | -122.86 |  | 13.722
1708861 | 123.8 | 1.031 | -3.16 | 13.515 | 13.723
1708881 | 123.8 | 1.031 | -3.18 | 13.509 | 13.724
1708880 | 123.7 | 1.031 | -3.2 | 13.504 | 13.725
1708872 | 123.7 | 1.031 | -3.22 | 13.500 | 13.726
1708871 | 123.7 | 1.031 | -3.24 | 13.495 | 13.727
26401830 | 124.7 | 1.04 | -122.87 |  | 13.727
1708879 | 124.7 | 1.04 | -122.87 |  | 13.726
1708877 | 124.7 | 1.039 | -122.87 |  | 13.725
1708996 | 124.7 | 1.039 | -122.88 |  | 13.725
1709012 | 124.7 | 1.039 | -122.88 |  | 13.724
1709011 | 124.7 | 1.039 | -122.88 |  | 13.723
1709186 | 124.7 | 1.039 | -122.88 |  | 13.723
1709185 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.722
1709184 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.722
1709202 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.721
1709284 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.721
1709336 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.720
1709389 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.720
1709467 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.719
1709460 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.719
1709497 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.719
1713144 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.718
1713142 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.718
1713134 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.718
1713132 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.718
1713130 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.718
1713126 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.717
1713128 | 124.7 | 1.039 | -122.91 |  | 13.717
1713121 | 124.7 | 1.039 | -122.91 |  | 13.717
26401837 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.718
1709507 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.718
26401836 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.719
25413079 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.719
25413080 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.719
26401835 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.720
1709385 | 124.7 | 1.039 | -122.9 |  | 13.720
26401834 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.721
1709200 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.721
1709198 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.721
26401833 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.722
1709180 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.722
26401832 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.722
1709203 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.722
1709188 | 124.7 | 1.039 | -122.89 |  | 13.722
26401831 | 124.7 | 1.039 | -122.88 |  | 13.724
1708994 | 124.7 | 1.039 | -122.88 |  | 13.724
1708993 | 124.7 | 1.039 | -122.88 |  | 13.724
1708957 | 124.7 | 1.039 | -122.88 |  | 13.724
103016334 | 124.7 | 1.039 | -122.87 |  | 13.725
1708875 | 124.7 | 1.039 | -122.87 |  | 13.725
1709006 | 124.7 | 1.039 | -122.87 |  | 13.725
1709004 | 124.7 | 1.039 | -122.87 |  | 13.725
26653255 | 123.7 | 1.031 | -3.24 | 13.495 | 13.727
103635608 | 123.7 | 1.031 | -3.25 | 13.493 | 13.728
103635637 | 123.7 | 1.031 | -3.25 | 13.493 | 13.728
103635638 | 123.7 | 1.031 | -3.27 | 13.490 | 13.729
18GJ19_105595290 | 122.6 | 1.022 | -3.28 | 13.488
103635644 | 123.7 | 1.031 | -3.29 | 13.485 | 13.729
T5240B12_10000008 | 124.1 | 1.034 | -3.28 | 13.657
103635677 | 124.8 | 1.04 | -122.87 |  | 13.729
25840211 | 124.7 | 1.039 | -122.86 |  | 13.720
1708852 | 124.7 | 1.039 | -122.86 |  | 13.718
1708803 | 124.6 | 1.039 | -122.86 |  | 13.715
25920087 | 124.6 | 1.038 | -122.86 |  | 13.711
1708768 | 124.6 | 1.038 | -122.87 |  | 13.709
1708725 | 124.6 | 1.038 | -122.87 |  | 13.706
1708764 | 124.5 | 1.038 | -122.87 |  | 13.702
1708763 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.701
1708761 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708750 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708727 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708722 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708721 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
25877539 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708719 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708718 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708747 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708796 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708794 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708791 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708790 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708815 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708788 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
25154439 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708819 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
1708885 | 124.5 | 1.038 | -122.88 |  | 13.700
26400170 | 124.7 | 1.039 | -122.85 |  | 13.720
26311655 | 124.7 | 1.039 | -122.85 |  | 13.720
26400169 | 123.1 | 1.026 | -3.05 | 13.547
1709176 | 123.1 | 1.026 | -3.05 | 13.546
1709174 | 123.1 | 1.026 | -3.05 | 13.546
26400168 | 123.2 | 1.026 | -122.8 |  | 13.551
1708849 | 123.1 | 1.026 | -122.8 |  | 13.551
26400155 | 123.1 | 1.026 | -122.8 |  | 13.551
1708985 | 123.1 | 1.026 | -122.8 |  | 13.550
1708984 | 123.1 | 1.026 | -122.81 |  | 13.549
1709037 | 123.1 | 1.026 | -122.81 |  | 13.548
1709172 | 123.1 | 1.026 | -122.81 |  | 13.548
1709170 | 123.1 | 1.026 | -122.81 |  | 13.547
1709169 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.547
1709283 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.545
1709279 | 123.1 | 1.026 | -122.83 |  | 13.545
1709366 | 123.1 | 1.026 | -122.83 |  | 13.544
1709444 | 123.1 | 1.026 | -122.83 |  | 13.543
1709496 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.542
1709571 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1710733 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1710731 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1710729 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1710732 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1710723 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1710717 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1709602 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1710719 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
26400158 | 123.1 | 1.026 | -122.84 |  | 13.541
1709537 | 123.1 | 1.025 | -122.84 |  | 13.541
1709573 | 123.1 | 1.025 | -122.85 |  | 13.540
1709574 | 123 | 1.025 | -122.85 |  | 13.539
1709594 | 123 | 1.025 | -122.85 |  | 13.536
1709593 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.535
1709591 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.533
1709590 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.530
1709588 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.529
1713098 | 122.9 | 1.025 | -122.86 |  | 13.528
1713096 | 122.9 | 1.025 | -122.87 |  | 13.528
26400164 | 122.9 | 1.025 | -122.87 |  | 13.528
1709576 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.527
26325337 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
26325341 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395428 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395426 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395427 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395429 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395453 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395445 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395446 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395457 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
26977924 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
26325342 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
103395456 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
26977925 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
26894215 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.526
26400165 | 122.9 | 1.025 | -122.87 |  | 13.528
1713113 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.527
1713112 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.527
1713111 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.527
1713109 | 122.9 | 1.024 | -122.87 |  | 13.527
26400162 | 122.9 | 1.025 | -122.86 |  | 13.528
1713091 | 122.9 | 1.025 | -122.86 |  | 13.528
1713089 | 122.9 | 1.025 | -122.87 |  | 13.528
26400163 | 122.9 | 1.025 | -122.86 |  | 13.528
1713116 | 122.9 | 1.025 | -122.86 |  | 13.528
1713114 | 122.9 | 1.025 | -122.86 |  | 13.528
26400161 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.530
1709458 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.530
1709445 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.530
26400160 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.535
1709582 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.535
26915027 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.535
26915029 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.535
26977922 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.535
26915030 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.535
26400159 | 123 | 1.025 | -122.85 |  | 13.536
1709581 | 123 | 1.025 | -122.85 |  | 13.536
1710977 | 123 | 1.025 | -122.85 |  | 13.536
1710984 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.536
1710985 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.536
26977915 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.536
1710871 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.536
26977916 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.536
26977921 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.536
25500056 | 123 | 1.025 | -122.86 |  | 13.536
1709367 | 123.1 | 1.026 | -122.83 |  | 13.544
26977923 | 123.1 | 1.026 | -122.83 |  | 13.544
1709383 | 123.1 | 1.026 | -122.83 |  | 13.544
26400157 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.545
1709168 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.545
1709163 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.545
1709166 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.545
26400156 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.547
1709160 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.547
1709102 | 123.1 | 1.026 | -122.82 |  | 13.547
103218078 | 123.7 | 1.031 | -2.83 | 13.616
103397861 | 123.7 | 1.031 | -2.83 | 13.616
103218089 | 123.7 | 1.031 | -2.83 | 13.616
26400154 | 123.7 | 1.031 | -2.83 | 13.616
1708812 | 123.7 | 1.031 | -2.83 | 13.616
1708829 | 123.7 | 1.031 | -2.83 | 13.616
1708759 | 123.2 | 1.027 | -122.71 |  | 13.559
26400498 | 123.2 | 1.027 | -122.71 |  | 13.559
1708754 | 123.2 | 1.027 | -122.71 |  | 13.556
1708739 | 123.2 | 1.026 | -122.72 |  | 13.551
1708736 | 123.1 | 1.026 | -122.73 |  | 13.545
1708735 | 123.1 | 1.025 | -122.73 |  | 13.540
1708731 | 123 | 1.025 | -122.74 |  | 13.536
1708729 | 123 | 1.025 | -122.74 |  | 13.533
1708728 | 123 | 1.025 | -122.75 |  | 13.530
103251632 | 122.9 | 1.024 | -122.75 |  | 13.527
103251633 | 122.9 | 1.024 | -122.75 |  | 13.527
103251680 | 122.9 | 1.024 | -122.75 |  | 13.527
103251688 | 122.9 | 1.024 | -122.75 |  | 13.527
103251689 | 122.9 | 1.024 | -122.75 |  | 13.527
1708709 | 122.9 | 1.024 | -122.75 |  | 13.526
1708663 | 122.9 | 1.024 | -122.76 |  | 13.521
1708636 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
1708628 | 122.8 | 1.023 | -122.77 |  | 13.513
25693409 | 122.8 | 1.023 | -122.77 |  | 13.510
103015869 | 122.8 | 1.023 | -122.77 |  | 13.510
1708612 | 122.8 | 1.023 | -122.77 |  | 13.510
1708608 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.509
1586598 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.509
1586597 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.507
1586558 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.507
1586484 | 122.7 | 1.023 | -122.78 |  | 13.506
1586509 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.506
1586445 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.506
1586356 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.505
1586336 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.505
1586335 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.505
1586329 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.505
1586260 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.505
1586238 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.505
1586208 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
1586194 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
1586204 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
1586207 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
26367554 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
1587035 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
103015647 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
103015648 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
1586195 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
26979395 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
1586177 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
26979394 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
26979397 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
1586175 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
26979396 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
26979398 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
26025391 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.504
26725379 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.506
103395045 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.506
103394979 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.506
103395043 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.506
103395044 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.506
26979391 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.505
26725378 | 122.7 | 1.023 | -122.79 |  | 13.505
26400502 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.507
1586510 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.507
26096018 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.507
26979386 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.507
26096015 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.507
26400501 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.509
1708615 | 122.8 | 1.023 | -122.78 |  | 13.509
26400499 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
1708610 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
25019959 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
103525992 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
103525987 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
103525988 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
26400500 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
1708662 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
1708684 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
1708715 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
1708710 | 122.8 | 1.024 | -122.77 |  | 13.516
26400503 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.636 | 13.559 | 13.565
1708745 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.636 | 13.559 | 13.565
E1183_2582120 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.638 | 13.559 | 13.564
1708717 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.638 | 13.556 | 13.561
1708666 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.638 | 13.554 | 13.559
1708621 | 123.4 | 1.029 | -2.78 | 13.638 | 13.551 | 13.556
1586621 | 123.4 | 1.028 | -2.78 | 13.639 | 13.548 | 13.553
1586601 | 123.4 | 1.028 | -2.78 | 13.639 | 13.545 | 13.550
1586564 | 123.4 | 1.028 | -2.78 | 13.639 | 13.544 | 13.548
1586561 | 123.4 | 1.028 | -2.78 | 13.640 | 13.542 | 13.547
1586496 | 123.4 | 1.028 | -2.78 | 13.640 | 13.540 | 13.545
25594278 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.545
26341932 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.545
1586524 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.545
1586523 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.545
1586522 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.545
1586520 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.544
1586474 | 123.4 | 1.028 | -2.78 | 13.640 | 13.539 | 13.544
1586477 | 123.4 | 1.028 | -2.77 | 13.640 | 13.538 | 13.543
1586478 | 123.1 | 1.026 | 117.26 |  |  | 13.543
1586463 | 123.1 | 1.026 | 117.26 |  |  | 13.542
1586442 | 123.1 | 1.026 | 117.26 |  |  | 13.542
1586461 | 123.1 | 1.026 | 117.26 |  |  | 13.542
25138752 | 124 | 1.033 | -2.77 | 13.640
103396273 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
103396270 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
103396272 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
103396274 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
26979392 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
1586448 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
1586480 | 124 | 1.033 | -2.77 | 13.640
26977927 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
1586357 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
26977928 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
26979368 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
1586449 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
26979369 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
26979393 | 124 | 1.033 | -2.78 | 13.640
1586362 | 123.4 | 1.028 | -2.77 | 13.640 | 13.537 | 13.542
1586341 | 123.3 | 1.028 | -2.77 | 13.640 | 13.535 | 13.541
25173282 | 123.3 | 1.028 | -2.77 | 13.641 | 13.534 | 13.540
26402837 | 123.3 | 1.028 | -2.77 | 13.641 | 13.533 | 13.539
26402838 | 123 | 1.025 | -122.77 |  | 13.533 | 13.539
1586243 | 123 | 1.025 | -122.77 |  | 13.531 | 13.538
1586228 | 123 | 1.025 | -122.78 |  | 13.529 | 13.537
26069771 | 123 | 1.025 | -122.78 |  | 13.528 | 13.536
1586199 | 123 | 1.025 | 117.22 |  |  | 13.534
1586186 | 123 | 1.025 | 117.21 |  |  | 13.532
1586185 | 123 | 1.025 | 117.21 |  |  | 13.530
1586167 | 122.9 | 1.025 | 117.2 |  |  | 13.529
1586128 | 122.9 | 1.024 | 117.19 |  |  | 13.527
1586099 | 122.9 | 1.024 | 117.19 |  |  | 13.525
1586056 | 122.9 | 1.024 | 117.18 |  |  | 13.523
1586033 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.522
26402843 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.522
1585985 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.521
1585907 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.520
1585837 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.520
1585802 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.520
1585774 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.520
1585771 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585767 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585765 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585763 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
26402846 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.520
1585905 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.520
25096943 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.520
1585913 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.520
1585918 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585917 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585911 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585845 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585831 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585784 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585782 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1585780 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
25696507 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
25696508 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
26402844 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.522
1586054 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.521
1586051 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.520
1586050 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1586046 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.518
1586043 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.518
1586041 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.517
1586040 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.516
1586038 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.516
1586036 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.515
1586035 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
1586031 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
1585999 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
1585958 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
1585930 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
1585924 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
1585901 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
1585921 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
1585926 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
103654307 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
103654304 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
103654303 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
26402852 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
1585949 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
26402853 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
1586029 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
103362833 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
103362835 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
103362831 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
103634897 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.514
103634899 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.513
103634896 | 122.8 | 1.023 | 117.14 |  |  | 13.513
26402850 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
1585981 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.514
26402851 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
1585956 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.514
103335379 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
103335338 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
103335549 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
26126566 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
26979399 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
26126568 | 122.8 | 1.024 | 117.14 |  |  | 13.515
26402847 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.517
1586001 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.517
26402848 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.517
1585978 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.516
1585951 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.516
1585915 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.516
26402849 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.517
1586095 | 122.8 | 1.024 | 117.15 |  |  | 13.517
25995779 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.521
1586102 | 122.9 | 1.024 | 117.17 |  |  | 13.520
1586146 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.520
1586166 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.519
1586182 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.518
1586218 | 122.8 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.517
103546984 | 122.8 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.517
103546985 | 122.8 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.517
103546986 | 122.8 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.517
103546987 | 122.8 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.517
103655596 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.518
103655593 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.518
103655594 | 122.9 | 1.024 | 117.16 |  |  | 13.518
26402841 | 122.9 | 1.025 | 117.2 |  |  | 13.529
1586196 | 122.9 | 1.025 | 117.2 |  |  | 13.528
26402842 | 122.9 | 1.025 | 117.2 |  |  | 13.529
1586149 | 122.9 | 1.025 | 117.2 |  |  | 13.529
1586103 | 122.9 | 1.025 | 117.2 |  |  | 13.528
1586059 | 122.9 | 1.025 | 117.2 |  |  | 13.528
26402839 | 123 | 1.025 | 117.21 |  |  | 13.530
103016289 | 123 | 1.025 | 117.21 |  |  | 13.530
26402840 | 123 | 1.025 | 117.21 |  |  | 13.530
1586152 | 123 | 1.025 | 117.21 |  |  | 13.530
1586117 | 123 | 1.025 | 117.2 |  |  | 13.530
1586201 | 122.9 | 1.024 | -122.78 |  | 13.527
1586171 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.526
1586119 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.524
1586078 | 122.9 | 1.024 | -122.8 |  | 13.522
26402857 | 122.9 | 1.024 | -122.8 |  | 13.522
1586077 | 122.9 | 1.024 | -122.8 |  | 13.521
1586076 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.521
1586085 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
1586086 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
1586082 | 122.9 | 1.024 | -122.82 |  | 13.518
1586075 | 122.9 | 1.024 | -122.82 |  | 13.518
1586074 | 122.8 | 1.024 | -122.82 |  | 13.517
1586072 | 122.8 | 1.024 | -122.82 |  | 13.516
1586071 | 122.8 | 1.024 | -122.83 |  | 13.515
1586080 | 122.8 | 1.024 | -122.83 |  | 13.515
1586081 | 122.8 | 1.024 | -122.83 |  | 13.515
1586105 | 122.8 | 1.024 | -122.83 |  | 13.515
1586132 | 122.8 | 1.024 | -122.83 |  | 13.515
1586070 | 122.8 | 1.024 | -122.83 |  | 13.515
1586066 | 122.8 | 1.023 | -122.83 |  | 13.514
1586011 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.514
1585995 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.513
1585987 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
1585963 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
25487266 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
25550125 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
26977933 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
25487268 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
26977934 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
26977932 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
25487270 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
1585954 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
1585945 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
1585943 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
1585891 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
1585889 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
1585849 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.510
1585830 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.510
1585829 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.510
1585822 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.510
1585821 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.509
1585819 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.509
1585817 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.509
1585812 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.509
1585810 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.509
26402863 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.510
1585827 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.510
26402862 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
1585848 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
1585824 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
26402861 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
1585940 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
103218189 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
103218190 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
103218191 | 122.8 | 1.023 | -122.85 |  | 13.511
26402860 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
1586013 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.512
1586089 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
1586111 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
1586110 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
T5240B12_10000061 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
1586158 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
1586230 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
1586229 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
T5240B12_10000060 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
T5240B12_10000068 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.511
26402859 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.513
1586010 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.513
1586069 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.513
1586106 | 122.8 | 1.023 | -122.84 |  | 13.513
1586083 | 122.9 | 1.024 | -122.82 |  | 13.518
26977926 | 122.9 | 1.024 | -122.82 |  | 13.518
1586129 | 122.9 | 1.024 | -122.82 |  | 13.518
26402858 | 122.9 | 1.024 | -122.8 |  | 13.522
1586061 | 122.9 | 1.024 | -122.8 |  | 13.521
1586006 | 122.9 | 1.024 | -122.8 |  | 13.521
1585961 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.521
1585932 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.521
25223463 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
25223466 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
1585846 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
1585804 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
1585798 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
25207809 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
25719944 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
26977930 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
25207810 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
26977931 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
26977929 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
25207811 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
1585797 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
1585794 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
1585790 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
1585792 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
27143395 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.519
26402865 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
1585835 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
1585833 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
26447765 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
26977936 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
26447764 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.520
26402864 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.521
1585934 | 122.9 | 1.024 | -122.81 |  | 13.521
26402856 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.524
1586154 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.524
26402854 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.526
25912164 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.525
26402855 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.526
1586190 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.525
1586226 | 122.9 | 1.024 | -122.79 |  | 13.525
26522265 | 123 | 1.025 | -122.77 |  | 13.531
26977935 | 123 | 1.025 | -122.77 |  | 13.531
26522261 | 123 | 1.025 | -122.77 |  | 13.531
1586325 | 123.3 | 1.028 | -2.77 | 13.641 | 13.534 | 13.540
1586257 | 123.3 | 1.028 | -2.77 | 13.640 | 13.534 | 13.540
1586255 | 123.3 | 1.028 | -2.77 | 13.640 | 13.534 | 13.540
1586253 | 123.3 | 1.028 | -2.77 | 13.640 | 13.534 | 13.540
26402836 | 124 | 1.033 | -2.77 | 13.640
1586339 | 124 | 1.033 | -2.77 | 13.640
1586475 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.544
1586470 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.544
1586493 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.544
1586490 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.544
1586488 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.544
1586467 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.544
1586459 | 123.1 | 1.026 | 117.27 |  |  | 13.543
1586602 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.639 | 13.545
1586600 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.639 | 13.545
1586599 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.639 | 13.545
1586618 | 123.5 | 1.029 | -2.78 | 13.639 | 13.545
26400504 | 123.2 | 1.026 | 117.31 |  |  | 13.553
1586617 | 123.2 | 1.026 | 117.31 |  |  | 13.553
1586615 | 123.2 | 1.026 | 117.31 |  |  | 13.553
25017647 | 123.2 | 1.026 | 117.31 |  |  | 13.553
1708952 | 123.3 | 1.027 | 117.44 |  |  | 13.567
1708978 | 123.3 | 1.027 | 117.44 |  |  | 13.567
1708983 | 124.1 | 1.034 | -2.64 | 13.657
1709034 | 124.1 | 1.034 | -2.64 | 13.657
25948617 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979372 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
25948587 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979370 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979373 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
25948589 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979371 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979377 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979376 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.569
26979380 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.569
25948597 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.569
26979379 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.569
26979382 | 123.3 | 1.028 | 117.5 |  |  | 13.568
25948602 | 123.3 | 1.028 | 117.5 |  |  | 13.568
26979381 | 123.3 | 1.028 | 117.5 |  |  | 13.568
26979384 | 123.3 | 1.028 | 117.5 |  |  | 13.568
25948607 | 123.3 | 1.028 | 117.5 |  |  | 13.568
26979383 | 123.3 | 1.028 | 117.5 |  |  | 13.568
26979385 | 123.3 | 1.028 | 117.5 |  |  | 13.568
25948611 | 123.3 | 1.028 | 117.5 |  |  | 13.568
25948618 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979375 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
25948616 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979374 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.570
26979378 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.569
25948595 | 123.3 | 1.028 | 117.51 |  |  | 13.569
103122820 | 124.3 | 1.036 | -2.49 | 13.681
26787086 | 124.3 | 1.036 | -2.49 | 13.681
25416479 | 124.3 | 1.036 | -2.49 | 13.681
1709278 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.603
103445928 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.602
1709155 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.601
1709150 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
1709148 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
1709083 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
1709032 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
1708969 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
1708926 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
1708903 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
1708975 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
103060499 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
103060502 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
103060504 | 123.6 | 1.03 | -2.45 | 13.600
1709456 | 123.7 | 1.031 | -2.36 | 13.616
1709433 | 123.7 | 1.031 | -2.36 | 13.616
1709518 | 123.4 | 1.028 | 117.62 |  |  | 13.579
1709569 | 123.4 | 1.028 | 117.62 |  |  | 13.579
103016099 | 123.5 | 1.029 | 117.67 |  |  | 13.585
1710468 | 123.5 | 1.029 | 117.67 |  |  | 13.585
1710463 | 123.5 | 1.029 | 117.67 |  |  | 13.585
T5240B12_10000051 | 123.5 | 1.029 | 117.67 |  |  | 13.585
1710432 | 123.8 | 1.032 | -2.14 | 13.649 |  | 13.591
1710433 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
1710427 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
1710461 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
1710438 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
1710448 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
25230306 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
1710459 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
1710458 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
T5240B12_10000052 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
26400490 | 123.5 | 1.029 | 117.73 |  |  | 13.591
103218788 | 123.5 | 1.029 | 117.72 |  |  | 13.590
103218791 | 123.5 | 1.029 | 117.72 |  |  | 13.590
1710394 | 123.5 | 1.029 | 117.72 |  |  | 13.589
1709532 | 123.5 | 1.029 | 117.71 |  |  | 13.587
1709430 | 123.5 | 1.029 | 117.7 |  |  | 13.585
1709421 | 123.4 | 1.029 | 117.7 |  |  | 13.583
1709373 | 123.4 | 1.029 | 117.7 |  |  | 13.582
1709275 | 123.4 | 1.029 | 117.69 |  |  | 13.581
1709243 | 123.4 | 1.028 | 117.68 |  |  | 13.579
1709146 | 123.4 | 1.028 | 117.68 |  |  | 13.577
26400493 | 123.4 | 1.028 | 117.68 |  |  | 13.577
1709153 | 123.4 | 1.028 | 117.68 |  |  | 13.577
1709217 | 123.4 | 1.028 | 117.68 |  |  | 13.577
26400494 | 123.4 | 1.028 | 117.68 |  |  | 13.577
25017648 | 123.4 | 1.028 | 117.68 |  |  | 13.577
25017649 | 123.4 | 1.028 | 117.68 |  |  | 13.577
1709219 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
103016080 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
1709232 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
1709231 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
1709229 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
1709272 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
1709354 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
1709227 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
1709128 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.577
1709119 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.576
1709079 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.575
1709077 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.574
1709066 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.574
1709042 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.574
1709026 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
1708980 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
1708949 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
1708924 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
1708901 | 123.3 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
26400489 | 123.3 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
1708832 | 123.3 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.572
1708804 | 123.3 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.571
1708769 | 123.3 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.571
1708737 | 123.3 | 1.028 | 117.65 |  |  | 13.571
1708734 | 123.3 | 1.028 | 117.65 |  |  | 13.571
25476913 | 123.3 | 1.028 | 117.65 |  |  | 13.571
26362819 | 123.3 | 1.028 | 117.65 |  |  | 13.571
26365186 | 123.3 | 1.028 | 117.65 |  |  | 13.571
26365188 | 123.3 | 1.028 | 117.65 |  |  | 13.571
26979390 | 123.3 | 1.028 | 117.65 |  |  | 13.571
26365187 | 123.3 | 1.028 | 117.65 |  |  | 13.571
26400488 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
25997523 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
25997524 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
25997526 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
26495483 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
26601948 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
26400496 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.574
1708973 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
1708899 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.573
26400497 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.574
1709064 | 123.4 | 1.028 | 117.66 |  |  | 13.574
26400495 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.576
1709076 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.575
1709023 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.575
1709074 | 123.4 | 1.028 | 117.67 |  |  | 13.575
26400492 | 123.5 | 1.029 | 117.71 |  |  | 13.587
1709515 | 123.5 | 1.029 | 117.71 |  |  | 13.587
25117318 | 124.1 | 1.034 | -2.12 | 13.652
1710425 | 124.1 | 1.034 | -2.12 | 13.652
25117319 | 123.8 | 1.031 | -122.07 |  | 13.618
1710398 | 123.8 | 1.031 | -122.07 |  | 13.617
1710358 | 123.8 | 1.032 | 117.91 |  |  | 13.620
1710338 | 123.8 | 1.031 | 117.91 |  |  | 13.620
1709674 | 123.8 | 1.031 | 117.91 |  |  | 13.620
1709672 | 123.8 | 1.031 | 117.91 |  |  | 13.619
1709568 | 123.8 | 1.031 | 117.91 |  |  | 13.618
26064764 | 123.8 | 1.031 | 117.91 |  |  | 13.618
1709492 | 123.8 | 1.031 | 117.91 |  |  | 13.618
1709566 | 123.8 | 1.031 | 117.91 |  |  | 13.618
103016068 | 124 | 1.033 | 118.01 |  |  | 13.639
26586563 | 124 | 1.033 | 118.01 |  |  | 13.639
26586564 | 124 | 1.033 | 118.01 |  |  | 13.639
26586565 | 124 | 1.033 | 118.01 |  |  | 13.639
26901068 | 124 | 1.033 | 118.01 |  |  | 13.639
1709718 | 124.1 | 1.034 | 118.12 |  |  | 13.655
1709668 | 124.1 | 1.034 | 118.12 |  |  | 13.653
1709630 | 124.1 | 1.034 | 118.12 |  |  | 13.653
1709563 | 124.1 | 1.034 | 118.12 |  |  | 13.652
1709520 | 124.1 | 1.034 | 118.11 |  |  | 13.652
1709505 | 124.1 | 1.034 | 118.11 |  |  | 13.652
1709499 | 124.1 | 1.034 | 118.11 |  |  | 13.652
1709500 | 124.1 | 1.034 | 118.11 |  |  | 13.652
1709487 | 124.1 | 1.034 | 118.11 |  |  | 13.651
1709400 | 124.1 | 1.034 | 118.11 |  |  | 13.650
1709372 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
103015354 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709356 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709357 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
103015359 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
103015362 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709262 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709241 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
103015371 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709395 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
103015372 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709428 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709525 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709528 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
26400133 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709236 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
26400137 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709257 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709255 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.649
1709253 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.648
1709251 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.648
1709249 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.648
1709235 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.648
1709205 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.648
1709127 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.648
1709115 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.647
1709099 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709098 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709089 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709087 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709097 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709107 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709106 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709124 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709207 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709209 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709263 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
T5240B12_10000053 | 124 | 1.034 | 118.09 |  |  | 13.647
1709125 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.647
103015288 | 124.1 | 1.034 | 118.11 |  |  | 13.650
1709397 | 124.1 | 1.034 | 118.11 |  |  | 13.650
1709416 | 124.1 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.650
1709409 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.650
1709414 | 124 | 1.034 | 118.1 |  |  | 13.650
26324692 | 124.1 | 1.034 | 118.12 |  |  | 13.655
1710291 | 124.1 | 1.034 | 118.12 |  |  | 13.655
1710289 | 124.1 | 1.034 | 118.12 |  |  | 13.655
T5240B12_10000055 | 124.1 | 1.034 | 118.12 |  |  | 13.655
1710268 | 124.1 | 1.034 | 118.16 |  |  | 13.655
1710266 | 124.1 | 1.034 | 118.16 |  |  | 13.655
1710265 | 124.1 | 1.034 | 118.16 |  |  | 13.655
1710255 | 124.1 | 1.034 | 118.16 |  |  | 13.655
1710258 | 124.6 | 1.038 | -1.66 | 13.708
1709691 | 124.6 | 1.038 | -1.66 | 13.708
1709666 | 124.6 | 1.038 | -1.66 | 13.708
1709621 | 124.6 | 1.038 | -1.66 | 13.708
1709628 | 124.6 | 1.038 | -1.66 | 13.708
1709626 | 124.6 | 1.038 | -1.66 | 13.708
T5240B12_10000056 | 124.6 | 1.038 | -1.66 | 13.708
1709812 | 124.1 | 1.034 | 118.25 |  |  | 13.658
1709879 | 124.1 | 1.034 | 118.25 |  |  | 13.658
1709877 | 124.1 | 1.034 | 118.25 |  |  | 13.658
1709874 | 124.1 | 1.034 | 118.25 |  |  | 13.658
103344435 | 124.1 | 1.034 | 118.25 |  |  | 13.658
26980926 | 124.1 | 1.034 | 118.25 |  |  | 13.658
1709826 | 124.1 | 1.034 | 118.25 |  |  | 13.658
1709817 | 124.2 | 1.035 | -121.63 |  | 13.663
1709808 | 124.2 | 1.035 | -121.63 |  | 13.662
1709804 | 124.2 | 1.035 | -121.64 |  | 13.661
1709740 | 124.1 | 1.034 | -121.64 |  | 13.660
1709733 | 124.1 | 1.034 | -121.64 |  | 13.659
1709642 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.658
1709624 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.657
1709611 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
1709548 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
1709514 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
1709483 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
1709411 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
26400132 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
1709481 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
1709485 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
26400131 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
1709547 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.656
1709549 | 124.1 | 1.034 | -121.65 |  | 13.655
1709551 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.655
1709554 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.655
1709614 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
1709670 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
1709644 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
1709727 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
1709748 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
T5240B12_10000057 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
103167333 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
26980943 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
25606587 | 124.1 | 1.034 | -121.66 |  | 13.654
26400130 | 124.1 | 1.034 | -121.64 |  | 13.660
1709731 | 124.1 | 1.034 | -121.64 |  | 13.659
25366318 | 124.5 | 1.038 | -1.56 | 13.701
25366317 | 124.5 | 1.038 | -1.56 | 13.701
103097912 | 124.3 | 1.036 | -1.53 | 13.700 | 13.663 | 13.658
1715609 | 124.1 | 1.034 | 118.33 |  |  | 13.658
1715606 | 124.1 | 1.034 | 118.33 |  |  | 13.658
1715730 | 124.1 | 1.034 | 118.33 |  |  | 13.658
26400128 | 124.1 | 1.034 | 118.34 |  |  | 13.659
25116209 | 124.1 | 1.034 | 118.34 |  |  | 13.659
26467628 | 124.2 | 1.035 | -121.54 |  | 13.663
26980940 | 124.2 | 1.035 | -121.54 |  | 13.663
1715734 | 124.2 | 1.035 | -121.54 |  | 13.663
1715623 | 124.2 | 1.035 | -121.54 |  | 13.663
26980939 | 124.2 | 1.035 | -121.54 |  | 13.663
1715556 | 124.2 | 1.035 | -121.52 |  | 13.663
1715547 | 124.2 | 1.035 | -121.52 |  | 13.663
1715578 | 124.2 | 1.035 | -121.52 |  | 13.663
1715576 | 124.2 | 1.035 | -121.52 |  | 13.663
1715574 | 124.2 | 1.035 | -121.52 |  | 13.663
1714676 | 124.2 | 1.035 | 118.47 |  |  | 13.661
1714655 | 124.2 | 1.035 | 118.47 |  |  | 13.661
103615849 | 124.2 | 1.035 | -1.33 | 13.687 | 13.665 | 13.663
103610793 | 124.2 | 1.035 | -1.34 | 13.685 | 13.662 | 13.661
103610792 | 124.2 | 1.035 | -1.34 | 13.685 | 13.662 | 13.661
1713880 | 124.2 | 1.035 | -1.35 | 13.685 | 13.662 | 13.661
26403379 | 124.2 | 1.035 | -1.36 | 13.684 | 13.662 | 13.661
26403380 | 124.2 | 1.035 | -1.36 | 13.684 | 13.662 | 13.661
1713860 | 124.2 | 1.035 | -1.36 | 13.684 | 13.662 | 13.661
1713854 | 124.2 | 1.035 | -1.39 | 13.681 | 13.660 | 13.660
1713524 | 124.2 | 1.035 | -1.41 | 13.677 | 13.657 | 13.658
1713492 | 124.2 | 1.035 | -1.43 | 13.673 | 13.654 | 13.656
1713494 | 124.1 | 1.035 | -1.45 | 13.671 | 13.653 | 13.655
1713448 | 124.1 | 1.034 | -1.47 | 13.668 | 13.650 | 13.654
25237716 | 124.1 | 1.034 | -1.5 | 13.664 | 13.647 | 13.652
1713430 | 124.1 | 1.034 | -1.51 | 13.662 | 13.646 | 13.651
1713412 | 124.1 | 1.034 | -1.53 | 13.658 | 13.643 | 13.650
1713426 | 124 | 1.034 | -1.55 | 13.656 | 13.643 | 13.648
1713429 | 124 | 1.034 | -1.57 | 13.653 | 13.644 | 13.648
1713407 | 124 | 1.034 | -1.6 | 13.650 | 13.644 | 13.647
152J55_103161240 | 124 | 1.034 | -1.6 | 13.649 | 13.644 | 13.647
103064666 | 124 | 1.034 | -1.6 | 13.649 | 13.644 | 13.647
103064660 | 124 | 1.034 | -1.61 | 13.648 | 13.644 | 13.647
1713400 | 124 | 1.033 | -1.63 | 13.646 | 13.645 | 13.647
1713397 | 124 | 1.033 | -1.65 | 13.643 | 13.645 | 13.646
1713387 | 124 | 1.033 | -1.68 | 13.639 | 13.646 | 13.646
1713366 | 124 | 1.033 | -1.71 | 13.635 | 13.647 | 13.645
1713364 | 124 | 1.033 | -1.73 | 13.632 | 13.647 | 13.645
1713349 | 124 | 1.033 | -1.78 | 13.627 | 13.648 | 13.644
1713339 | 124 | 1.033 | -1.79 | 13.625 | 13.649 | 13.644
1713338 | 124 | 1.033 | -1.79 | 13.625 | 13.648 | 13.644
25116198 | 124 | 1.033 | -1.79 | 13.625 | 13.648 | 13.644
1587262 | 123.9 | 1.033 | -1.82 | 13.622 | 13.649 | 13.644
25161199 | 123.9 | 1.033 | -1.82 | 13.622 | 13.649 | 13.644
1587234 | 123.9 | 1.033 | -1.84 | 13.620 | 13.651 | 13.644
E2M13_104080657 | 123.9 | 1.033 | -1.85 | 13.618 | 13.652 | 13.643
1587101 | 123.9 | 1.033 | -1.87 | 13.614 | 13.653 | 13.641
1587092 | 123.9 | 1.033 | -1.88 | 13.612 | 13.654 | 13.640
1587084 | 123.9 | 1.033 | -1.89 | 13.610 | 13.654 | 13.639
1587090 | 123.9 | 1.033 | -1.9 | 13.607 | 13.655 | 13.638
1587088 | 123.9 | 1.032 | -1.91 | 13.606 | 13.655 | 13.637
1587086 | 123.9 | 1.032 | -1.92 | 13.603 | 13.656 | 13.636
25560735 | 123.9 | 1.032 | -1.92 | 13.602 | 13.655 | 13.635
103015611 | 123.6 | 1.03 | -1.92 | 13.602
26578040 | 123.9 | 1.032 | -1.92 | 13.602 | 13.655 | 13.635
103015636 | 123.9 | 1.032 | -1.92 | 13.599 | 13.652 | 13.632
1587149 | 123.9 | 1.032 | -1.92 | 13.599 | 13.652 | 13.632
25562478 | 123.9 | 1.032 | -1.93 | 13.599 | 13.652 | 13.632
1587147 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.599 | 13.652 | 13.632
1587158 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.598 | 13.652 | 13.631
1587166 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.598 | 13.651 | 13.631
1587165 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.598 | 13.651 | 13.631
1587162 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.597 | 13.650 | 13.630
26505378 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.597 | 13.650 | 13.630
1587177 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.597 | 13.650 | 13.630
1587172 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.596 | 13.649 | 13.630
1587173 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.596 | 13.649 | 13.629
1587176 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.596 | 13.649 | 13.629
1587030 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.595 | 13.648 | 13.629
1587175 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.595 | 13.648 | 13.628
1587280 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.594 | 13.647 | 13.628
T5240B12_10000062 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.594 | 13.647 | 13.628
1587029 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.594 | 13.647 | 13.628
1587027 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.594 | 13.647 | 13.628
1587024 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.594 | 13.647 | 13.628
1587026 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.594 | 13.647 | 13.627
1587025 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.594 | 13.646 | 13.627
1587031 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.594 | 13.646 | 13.627
1587043 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.593 | 13.646 | 13.627
1587042 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.593 | 13.646 | 13.627
1587040 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.593 | 13.646 | 13.627
26328210 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.593 | 13.646 | 13.627
26979400 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.593 | 13.646 | 13.627
26328209 | 123.8 | 1.032 | -1.94 | 13.593 | 13.646 | 13.627
26403474 | 124 | 1.034 | -121.83 |  | 13.648
25401424 | 124 | 1.034 | -121.83 |  | 13.648
25801253 | 123.9 | 1.032 | 118.33 |  |  | 13.630
1587170 | 123.9 | 1.032 | 118.33 |  |  | 13.630
1587148 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.599
1587141 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.598
1587022 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.597
1587021 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.597
25431560 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.597
1587160 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.597
1587000 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.597
1586988 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.597
25562479 | 123.9 | 1.032 | -1.93 | 13.599 | 13.652 | 13.632
26981049 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.598 | 13.652 | 13.631
25607372 | 123.8 | 1.032 | -1.93 | 13.598 | 13.652 | 13.631
26403413 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.601
26403414 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.601
1587065 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.600
1587060 | 123.6 | 1.03 | -1.94 | 13.598
1587015 | 123.6 | 1.03 | -1.95 | 13.595
1587008 | 123.5 | 1.029 | -1.96 | 13.593
1586996 | 123.5 | 1.029 | -1.98 | 13.589
1586997 | 123.5 | 1.029 | -1.98 | 13.589
26981036 | 123.5 | 1.029 | -1.98 | 13.589
1586991 | 123.5 | 1.029 | -1.98 | 13.589
25157641 | 123.5 | 1.029 | -1.98 | 13.589
1586950 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
1586940 | 123.4 | 1.029 | -2 | 13.584
1586905 | 123.4 | 1.029 | -2 | 13.582
1586895 | 123.4 | 1.028 | -2.01 | 13.580
26473887 | 123.4 | 1.028 | -2.02 | 13.577
1586883 | 123.4 | 1.028 | -2.03 | 13.576
1586870 | 123.4 | 1.028 | -2.04 | 13.574
1586853 | 123.4 | 1.028 | -2.04 | 13.573
1586848 | 123.3 | 1.028 | -2.05 | 13.572
1586833 | 123.3 | 1.028 | -2.05 | 13.570
1586830 | 123.3 | 1.028 | -2.06 | 13.569
1586822 | 123.3 | 1.028 | -2.06 | 13.567
1586814 | 123.3 | 1.027 | -2.07 | 13.565
1586801 | 123.3 | 1.027 | -2.08 | 13.564
1586799 | 123.3 | 1.027 | -2.09 | 13.562
1586797 | 123.2 | 1.027 | -2.1 | 13.560
1586791 | 123.2 | 1.027 | -2.1 | 13.558
1586788 | 123.2 | 1.027 | -2.11 | 13.557
1586786 | 123.2 | 1.027 | -2.11 | 13.555
1586777 | 123.2 | 1.027 | -2.12 | 13.554
1586780 | 123.2 | 1.027 | -2.12 | 13.554
1586781 | 123.2 | 1.027 | -2.12 | 13.554
26981037 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
1586755 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
26981038 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
26981040 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
25019960 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
26981039 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
26981042 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
1586744 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
1586782 | 123.2 | 1.027 | -2.12 | 13.554
26981041 | 123.2 | 1.027 | -2.12 | 13.554
1586778 | 123.2 | 1.027 | -2.12 | 13.554
1586769 | 123.2 | 1.027 | -2.12 | 13.554
25153937 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
T5240B12_10000063 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
25153936 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
1586712 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
1586723 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
1586725 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
1586714 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.554
26403403 | 123.2 | 1.027 | -2.12 | 13.554
1586806 | 123.2 | 1.026 | -2.12 | 13.553
1586828 | 123.2 | 1.026 | -2.13 | 13.552
1586838 | 123.1 | 1.026 | -2.13 | 13.551
1586857 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.549
1586889 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.549
1586924 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.548
1586914 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.548
1586912 | 123.1 | 1.026 | -2.15 | 13.547
1586670 | 123.1 | 1.026 | -2.15 | 13.546
1586668 | 123.1 | 1.026 | -2.15 | 13.546
1586671 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
1586701 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
103258279 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
1586685 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
1586683 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
103366548 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
26403378 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
1586699 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
1586697 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
26403391 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
1586705 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
103512354 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.545
103512355 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
25177063 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
25177064 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
1586961 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
25078995 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
25058943 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
25058944 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
1586963 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
103393476 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
1586986 | 123.1 | 1.026 | -2.16 | 13.544
26403392 | 123.1 | 1.026 | -2.15 | 13.546
1586666 | 123.1 | 1.026 | -2.15 | 13.546
1586910 | 123.1 | 1.026 | -2.15 | 13.546
26403393 | 123.1 | 1.026 | -2.13 | 13.551
1586856 | 123.1 | 1.026 | -2.13 | 13.550
1586919 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.550
1586923 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.549
25566798 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.549
25566799 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.549
1586921 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.549
1586931 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.549
1586959 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.548
1586984 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.548
1586982 | 123.1 | 1.026 | -2.14 | 13.548
26403404 | 123.2 | 1.027 | -2.1 | 13.558
1586793 | 123.2 | 1.027 | -2.11 | 13.557
1586767 | 123.2 | 1.027 | -2.11 | 13.557
1586742 | 123.2 | 1.027 | -2.11 | 13.557
1586765 | 123.2 | 1.027 | -2.11 | 13.557
1586734 | 123.2 | 1.027 | -2.11 | 13.557
1586732 | 123.2 | 1.027 | -2.11 | 13.557
26403405 | 123.3 | 1.027 | -2.07 | 13.565
1586812 | 123.3 | 1.027 | -2.07 | 13.565
1586840 | 123.3 | 1.027 | -2.07 | 13.564
1586867 | 123.3 | 1.027 | -2.07 | 13.564
1586868 | 123.3 | 1.027 | -2.07 | 13.564
1586894 | 123.3 | 1.027 | -2.08 | 13.564
1586892 | 123.3 | 1.027 | -2.08 | 13.563
26403406 | 123.3 | 1.028 | -2.06 | 13.567
1586846 | 123.3 | 1.028 | -2.06 | 13.567
26403407 | 123.3 | 1.028 | -2.06 | 13.569
1586820 | 123.3 | 1.028 | -2.06 | 13.569
26403408 | 123.4 | 1.028 | -2.03 | 13.576
1586882 | 123.4 | 1.028 | -2.03 | 13.576
1586875 | 123.4 | 1.028 | -2.03 | 13.575
1586903 | 123.4 | 1.028 | -2.03 | 13.575
1586898 | 123.4 | 1.028 | -2.03 | 13.575
1586901 | 123.4 | 1.028 | -2.03 | 13.575
25984597 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
26981052 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
25984595 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
26981053 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
26981051 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
25984598 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
26403410 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
1586948 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
1586947 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
1586946 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.585
1586994 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.585
1586945 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.585
1586937 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.585
1586932 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.585
1586949 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
26981043 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
1586938 | 123.5 | 1.029 | -1.99 | 13.586
26403411 | 123.6 | 1.03 | -1.95 | 13.595
1587013 | 123.6 | 1.03 | -1.95 | 13.595
1587011 | 123.6 | 1.03 | -1.95 | 13.595
1587053 | 123.6 | 1.03 | -1.95 | 13.595
25799797 | 123.6 | 1.03 | -1.95 | 13.595
26403412 | 123.6 | 1.03 | -1.94 | 13.598
1587058 | 123.6 | 1.03 | -1.94 | 13.598
26403415 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.600
1587051 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.600
1587049 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.600
1587081 | 123.6 | 1.03 | -1.93 | 13.600
1587102 | 124.1 | 1.034 | -121.81 |  | 13.653
1587135 | 124.1 | 1.034 | -121.81 |  | 13.653
1587133 | 124.1 | 1.034 | -121.81 |  | 13.653
1587132 | 124.1 | 1.034 | -121.81 |  | 13.653
1587130 | 124.1 | 1.034 | -121.81 |  | 13.653
1587128 | 124.1 | 1.034 | -121.81 |  | 13.653
25249191 | 124.1 | 1.034 | -121.81 |  | 13.652
1587235 | 124.1 | 1.034 | -121.8 |  | 13.651
1587260 | 124.1 | 1.034 | -121.8 |  | 13.651
1587239 | 124.1 | 1.034 | -121.8 |  | 13.650
1587238 | 124.1 | 1.034 | -121.8 |  | 13.650
1587236 | 124 | 1.034 | -121.8 |  | 13.650
1587263 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
1587193 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
1587191 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
1587277 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
1587278 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
26980994 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
1587279 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
26981011 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.648
1587273 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.648
26981012 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.648
26980993 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.648
1587275 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.648
1587189 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
1587269 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
1587187 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.648
1587182 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.648
1587153 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.648
103015466 | 124 | 1.034 | -121.8 |  | 13.650
1587258 | 124 | 1.034 | -121.8 |  | 13.649
1587256 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
1587251 | 124 | 1.034 | -121.81 |  | 13.649
26403409 | 124 | 1.033 | 118.34 |  |  | 13.644
1713343 | 124 | 1.033 | 118.34 |  |  | 13.644
1713365 | 124 | 1.034 | -121.74 |  | 13.647
1713362 | 124 | 1.034 | -121.74 |  | 13.647
1713398 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.645
1713386 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.645
1713385 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
1713384 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
103156054 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
1713382 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
25984423 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
26981020 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
25984424 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
T5240B12_10000058 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
1713395 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
1713396 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
26980992 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
1713393 | 124 | 1.033 | -121.69 |  | 13.644
1713372 | 124 | 1.033 | -121.66 |  | 13.644
1713373 | 124 | 1.033 | -121.66 |  | 13.644
26980995 | 124 | 1.033 | -121.66 |  | 13.644
1713417 | 124 | 1.033 | -121.66 |  | 13.644
26403390 | 124 | 1.034 | 118.43 |  |  | 13.648
1713329 | 124 | 1.034 | 118.42 |  |  | 13.647
1713327 | 124 | 1.033 | 118.42 |  |  | 13.645
1713299 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.644
1713291 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.643
1713275 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
1713267 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
1713261 | 124 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.639
1713221 | 124 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.639
1587220 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.639
1587217 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
25526829 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
T5240B12_10000064 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
26403381 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
1587215 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
1587210 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
26403382 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
1587206 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
1587205 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
1587226 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
1713219 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.638
1713239 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.637
1713237 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.637
1713235 | 123.9 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.637
26403386 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
1713259 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
1713250 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
1713251 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
26980991 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
1713248 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
26403387 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
1713289 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.641
1713325 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
1713308 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
1713307 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
1587228 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
1587233 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
1587198 | 124 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.640
26403383 | 124 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.640
1587196 | 124 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.640
26403384 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
1587222 | 124 | 1.033 | 118.39 |  |  | 13.640
26403385 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
1713282 | 124 | 1.033 | 118.4 |  |  | 13.640
26403388 | 124 | 1.033 | 118.42 |  |  | 13.645
1713324 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.645
1713322 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.644
1713405 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.644
1713403 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.644
1713401 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.644
1713370 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.644
1713368 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.644
1713350 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.643
1713305 | 124 | 1.033 | 118.41 |  |  | 13.643
26403389 | 124 | 1.033 | 118.42 |  |  | 13.645
1713297 | 124 | 1.033 | 118.42 |  |  | 13.645
1713257 | 124 | 1.033 | 118.42 |  |  | 13.645
26115125 | 124 | 1.033 | -121.62 |  | 13.643
1713414 | 124 | 1.033 | -121.62 |  | 13.642
1713424 | 124 | 1.033 | -121.63 |  | 13.640
1713422 | 123.9 | 1.033 | -121.64 |  | 13.638
1713446 | 123.9 | 1.033 | -121.65 |  | 13.635
1713445 | 123.9 | 1.033 | -121.65 |  | 13.635
1713490 | 123.9 | 1.033 | -121.66 |  | 13.633
1713488 | 123.9 | 1.032 | -121.67 |  | 13.631
1713542 | 123.9 | 1.032 | -121.68 |  | 13.629
1713545 | 123.9 | 1.032 | -121.68 |  | 13.628
26682115 | 123.9 | 1.032 | -121.68 |  | 13.628
26682116 | 123.9 | 1.032 | -121.68 |  | 13.628
26981023 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.628
26682117 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.628
26981024 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.628
26981026 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
26682122 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
26682154 | 123.9 | 1.032 | -121.68 |  | 13.628
26981033 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
26682149 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
26981034 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
103574346 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
103397276 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
103574347 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
103574325 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
103574326 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
103397277 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
103397280 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
26981025 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
1715632 | 123.8 | 1.032 | -121.68 |  | 13.627
1715707 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.626
1715691 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715689 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715676 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26115130 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715647 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715628 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
1715536 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
26115131 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715674 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
1715687 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.624
1715685 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.624
1715684 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.624
1715672 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.623
1715670 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.623
1715531 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.623
1715526 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.623
1715662 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.623
1715660 | 123.8 | 1.032 | -121.7 |  | 13.623
1715708 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
25161087 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26981003 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715727 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26981004 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26981001 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715725 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26981002 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26980999 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715742 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26981000 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26980997 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715745 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26980998 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26980996 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1713563 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
25161532 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715747 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
26981008 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
1713495 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
1713565 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
26981013 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
1713560 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
26981009 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
1713557 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
26981010 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.624
26981006 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.623
1713558 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.623
26981007 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.623
26981005 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.623
1713554 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.623
1715705 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.626
1715703 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715723 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26115129 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715712 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
1715721 | 123.8 | 1.032 | -121.69 |  | 13.625
26115128 | 123.9 | 1.032 | -121.68 |  | 13.629
1713486 | 123.9 | 1.032 | -121.68 |  | 13.629
26115127 | 123.9 | 1.033 | -121.66 |  | 13.633
1713481 | 123.9 | 1.033 | -121.66 |  | 13.633
1713479 | 123.9 | 1.032 | -121.66 |  | 13.633
1713477 | 123.9 | 1.032 | -121.66 |  | 13.633
1713539 | 123.9 | 1.032 | -121.66 |  | 13.633
26115126 | 123.9 | 1.033 | -121.65 |  | 13.635
1713440 | 123.9 | 1.033 | -121.65 |  | 13.635
1713443 | 123.9 | 1.033 | -121.65 |  | 13.635
1713421 | 123.9 | 1.033 | -121.65 |  | 13.635
1713441 | 123.9 | 1.033 | -121.65 |  | 13.635
103015261 | 124 | 1.033 | -121.62 |  | 13.642
1713438 | 124 | 1.033 | -121.62 |  | 13.641
1713436 | 124 | 1.033 | -121.62 |  | 13.641
1713861 | 124.2 | 1.035 | 118.56 |  |  | 13.661
1713878 | 124.2 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.661
1713876 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714017 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714207 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714205 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714673 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714916 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714944 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714942 | 124.1 | 1.034 | 118.55 |  |  | 13.659
1714939 | 124.1 | 1.034 | 118.55 |  |  | 13.659
1714211 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714914 | 124.1 | 1.035 | 118.55 |  |  | 13.660
1714956 | 124.1 | 1.034 | 118.55 |  |  | 13.659
1714930 | 124.1 | 1.034 | 118.55 |  |  | 13.659
1714928 | 124.1 | 1.034 | 118.55 |  |  | 13.659
1713547 | 124.1 | 1.034 | 118.55 |  |  | 13.659
1713534 | 124.1 | 1.034 | 118.55 |  |  | 13.659
103649342 | 124.2 | 1.035 | 118.6 |  |  | 13.663
1713919 | 124.2 | 1.035 | -1.28 | 13.685 | 13.664 | 13.662
1713943 | 124.2 | 1.035 | -1.28 | 13.685 | 13.664 | 13.662
1713946 | 124.2 | 1.035 | -1.28 | 13.685 | 13.664 | 13.662
1713981 | 124.2 | 1.035 | -1.28 | 13.685 | 13.664 | 13.662
1713944 | 124.2 | 1.035 | -121.35 |  | 13.664
1713833 | 124.2 | 1.035 | -121.35 |  | 13.663
1713810 | 124.2 | 1.035 | -121.35 |  | 13.663
1713773 | 124.2 | 1.035 | -121.35 |  | 13.663
103198309 | 124.2 | 1.035 | -121.35 |  | 13.663
103015070 | 124.4 | 1.036 | -1.27 | 13.685
1713851 | 124.4 | 1.036 | -1.27 | 13.685
1713827 | 124.2 | 1.035 | 118.68 |  |  | 13.662
1713840 | 124.2 | 1.035 | 118.68 |  |  | 13.662
26400144 | 124.2 | 1.035 | -121.31 |  | 13.662
1713780 | 124.2 | 1.035 | -121.31 |  | 13.662
1713530 | 124.2 | 1.035 | -121.31 |  | 13.661
1713521 | 124.2 | 1.035 | -121.31 |  | 13.661
1713516 | 124.2 | 1.035 | -121.31 |  | 13.661
1713519 | 124.1 | 1.035 | -121.32 |  | 13.660
1713532 | 124.1 | 1.035 | -121.32 |  | 13.660
1713511 | 124.1 | 1.035 | -121.32 |  | 13.660
1713509 | 124.1 | 1.034 | -121.32 |  | 13.659
1713502 | 124.1 | 1.034 | -121.32 |  | 13.659
1729047 | 124.1 | 1.034 | -121.32 |  | 13.659
1728925 | 124.1 | 1.034 | -121.32 |  | 13.659
1728807 | 124.1 | 1.034 | -121.32 |  | 13.659
1728805 | 124.1 | 1.034 | -121.32 |  | 13.659
1728790 | 124.1 | 1.034 | -121.32 |  | 13.659
1728479 | 124.1 | 1.034 | -121.32 |  | 13.659
25224964 | 124.1 | 1.035 | -121.19 |  | 13.661 | 13.660
1715961 | 124.1 | 1.035 | -121.19 |  | 13.661 | 13.660
1715959 | 124.1 | 1.035 | -121.19 |  | 13.660 | 13.659
1715957 | 124.1 | 1.035 | -121.19 |  | 13.660
1715955 | 124.1 | 1.035 | -121.19 |  | 13.660
1715950 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
1715944 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
1715940 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
103197436 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
1715908 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
103197438 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
1715938 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
1715933 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
1715906 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.659
1715903 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.658
1715829 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.658
1715827 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.658
1715815 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.658
1715804 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.658
25224905 | 124.1 | 1.034 | 118.78 |  |  | 13.658
103671708 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 | 13.660 | 13.659
26540856 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 | 13.660 | 13.658
26540857 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 | 13.659 | 13.658
26540858 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.677 | 13.659 | 13.658
26540859 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.677 | 13.659 | 13.658
26646181 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.677 | 13.659 | 13.658
26767616 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.677 | 13.659 | 13.658
26981035 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.677 | 13.659 | 13.658
26767615 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.677 | 13.659 | 13.658
1715977 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 | 13.660 | 13.659
1715869 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 |  | 13.659
1715837 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 |  | 13.659
1715841 | 124.3 | 1.036 | -1.08 | 13.677
1715847 | 124.3 | 1.036 | -1.08 | 13.677
1715867 | 124.3 | 1.036 | -1.08 | 13.677
1715865 | 124.3 | 1.036 | -1.08 | 13.676
1715920 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
1715863 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
26479213 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
25019996 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
26437941 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
26437942 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
26530905 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
26983073 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
26530899 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
1715916 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
1715918 | 124.3 | 1.036 | -1.09 | 13.676
1729314 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 |  | 13.659
1729308 | 124.2 | 1.035 | -1.08 | 13.678 |  | 13.659
103634774 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.660 | 13.659
1715817 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.659 | 13.659
103612806 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.659 | 13.658
103612807 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.659 | 13.658
1715770 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.659 | 13.658
1715808 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.659 | 13.658
1715806 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
1715787 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
103015057 | 124.1 | 1.034 | 118.87 |  |  | 13.657
26409651 | 124.1 | 1.034 | 118.86 |  |  | 13.656
26409652 | 124.1 | 1.034 | 118.86 |  |  | 13.656
1715777 | 124.1 | 1.034 | 118.86 |  |  | 13.656
1715774 | 124.1 | 1.034 | 118.86 |  |  | 13.655
1715773 | 124.1 | 1.034 | 118.86 |  |  | 13.655
1585754 | 124.1 | 1.034 | 118.85 |  |  | 13.654
1587292 | 124.1 | 1.034 | 118.85 |  |  | 13.654
1587289 | 124.1 | 1.034 | 118.85 |  |  | 13.654
1587287 | 124.1 | 1.034 | 118.85 |  |  | 13.653
1587286 | 124.1 | 1.034 | 118.84 |  |  | 13.652
1585752 | 124.1 | 1.034 | 118.84 |  |  | 13.652
1599410 | 124.1 | 1.034 | 118.84 |  |  | 13.651
103043107 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.651
1599207 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1599206 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1599209 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1599006 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1599002 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1598994 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1598987 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1598984 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1599210 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
26983098 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
1599212 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
26983099 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
26983101 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.649
1599234 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.649
26983100 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.649
26983107 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.649
1599230 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.649
1599211 | 124.1 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.650
26983109 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
1598988 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
26983108 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
26983112 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
1599228 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
26983111 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
26981048 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
25161161 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
26983110 | 124 | 1.034 | 118.83 |  |  | 13.648
26981046 | 124 | 1.034 | 118.82 |  |  | 13.648
25580957 | 124 | 1.034 | 118.82 |  |  | 13.648
26981047 | 124 | 1.034 | 118.82 |  |  | 13.648
26981044 | 124 | 1.034 | 118.82 |  |  | 13.647
25580956 | 124 | 1.034 | 118.82 |  |  | 13.647
26981045 | 124 | 1.034 | 118.82 |  |  | 13.647
26983106 | 124 | 1.034 | 118.82 |  |  | 13.647
103135192 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
25504841 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
25504842 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
26981016 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
25504843 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
26981015 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
103462245 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.677 | 13.658 | 13.657
103462240 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.677 | 13.658 | 13.657
103462241 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.677 | 13.658 | 13.657
103462243 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.677 | 13.658 | 13.657
26981022 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.677 | 13.658 | 13.657
25431312 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.677 | 13.658 | 13.657
1715807 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
26980988 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
1715771 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
26980989 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
26981019 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.658 | 13.657
1715809 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.678 | 13.659 | 13.658
26981018 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.677 | 13.658 | 13.658
1715753 | 124.2 | 1.035 | -1.05 | 13.677 | 13.658 | 13.658
103133766 | 124.1 | 1.034 | -121.1 |  | 13.659
1715797 | 124.1 | 1.034 | -121.1 |  | 13.659
26981014 | 124.1 | 1.034 | -121.1 |  | 13.659
25809172 | 124.1 | 1.034 | -121.1 |  | 13.659
26829766 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.677 | 13.660 | 13.659
1715756 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.677 | 13.660 | 13.659
1700277 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.676 | 13.660 | 13.658
26085025 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.676 | 13.659 | 13.658
26085029 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.676 | 13.659 | 13.658
26981021 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.676 | 13.659 | 13.658
26085028 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.676 | 13.659 | 13.658
1729320 | 124.2 | 1.035 | -1.01 | 13.676 | 13.659 | 13.658
1729317 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.675 | 13.658 | 13.657
25118747 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.675 | 13.658 | 13.656
26576683 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.675 | 13.658 | 13.656
26576684 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.657 | 13.655
1729315 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.675 | 13.657 | 13.655
1729305 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.657 | 13.655
1729304 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.654
103223119 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.654
103223129 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.654
103223125 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.654
103223121 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.654
1729302 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.654
1729300 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.653
1729299 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.673 | 13.656 | 13.653
1729288 | 124.1 | 1.035 | -1.02 | 13.673 | 13.656 | 13.653
26023405 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.656 | 13.653
1729287 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.655 | 13.653
1729284 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.655 | 13.653
1729229 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.655 | 13.653
1729228 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.655 | 13.653
25116216 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.655 | 13.653
26045884 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.656 | 13.653
26983067 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.655 | 13.653
26045883 | 124.1 | 1.035 | -1.03 | 13.673 | 13.655 | 13.653
103612991 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.654
103613003 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.653
T5240B12_10000003 | 124.2 | 1.035 | -1.02 | 13.674 | 13.656 | 13.653
26376370 | 124.1 | 1.034 | -120.92 |  | 13.658
103344436 | 124.1 | 1.034 | -120.92 |  | 13.658
103344437 | 124.1 | 1.034 | -120.92 |  | 13.658
26983095 | 124.1 | 1.034 | -120.92 |  | 13.657
26376695 | 124.1 | 1.034 | -120.92 |  | 13.657
26983096 | 124.1 | 1.034 | -120.92 |  | 13.657
26983097 | 124.1 | 1.034 | -120.92 |  | 13.657
26592119 | 124.1 | 1.034 | -120.92 |  | 13.657
103557767 | 124.2 | 1.035 | -0.86 | 13.670 | 13.657 | 13.657
103557765 | 124.2 | 1.035 | -0.86 | 13.670 | 13.657 | 13.657
103557761 | 124.2 | 1.035 | -0.86 | 13.670 | 13.657 | 13.657
1729151 | 124.2 | 1.035 | -0.67 | 13.662
1729148 | 124.2 | 1.035 | -0.67 | 13.662
1729215 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1729137 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1599441 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1599436 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1599426 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1599418 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1599414 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1729213 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1729205 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1729203 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1729181 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1729146 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1729139 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
1599386 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
T5240B12_10000065 | 124.2 | 1.035 | -0.68 | 13.661
103014807 | 124.1 | 1.034 | -0.43 | 13.653 | 13.649 | 13.651
1599291 | 124.1 | 1.034 | -0.43 | 13.653 | 13.648 | 13.651
1599275 | 124.1 | 1.034 | -0.43 | 13.653 | 13.648 | 13.651
1599252 | 124.1 | 1.034 | -0.43 | 13.652 | 13.648 | 13.651
1599246 | 124.1 | 1.034 | -0.43 | 13.652 | 13.648 | 13.651
1599191 | 124.1 | 1.034 | -0.43 | 13.652 | 13.647
103014809 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.652 | 13.647
1599183 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.652 | 13.647
1599201 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.652 | 13.647
1599472 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.652 | 13.647
1599470 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.651 | 13.647
1599395 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.651 | 13.647
1599393 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.651 | 13.647
1599391 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.651 | 13.647
103172022 | 124 | 1.034 | -0.43 | 13.651 | 13.646
26400146 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599175 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599161 | 124 | 1.034 | -120.47 |  | 13.647
1599139 | 124 | 1.034 | -120.47 |  | 13.647
26400145 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599159 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599146 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599137 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599039 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599302 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.649
25116770 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.648
1599379 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.648
1599377 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.648
1599375 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.648
1599373 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.648
1599371 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599369 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
25116229 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1729120 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1729164 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
25929740 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
25929742 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
26983091 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
25929745 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
25929746 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
26983093 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
25929748 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
26983094 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
26983092 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1729173 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1729197 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
T5240B12_10000059 | 124 | 1.034 | -120.46 |  | 13.647
1599310 | 124.1 | 1.034 | -0.37 | 13.652
1599278 | 124.1 | 1.034 | -0.37 | 13.652
T5240B12_10000066 | 124 | 1.034 | -0.35 | 13.652 | 13.648 | 13.649
103570117 | 124 | 1.034 | 119.73 |  |  | 13.647
25271174 | 124 | 1.034 | 119.73 |  |  | 13.646
1599254 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.646
1599240 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.646
1599185 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.646
1599105 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.646
1599095 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
1599085 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
1599080 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
1599050 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
1599030 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
25748463 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
26983114 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
25748460 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
26983113 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
26983115 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
25748462 | 124 | 1.033 | 119.73 |  |  | 13.645
1598938 | 124 | 1.033 | -0.07 | 13.645 | 13.644 | 13.643
1599043 | 124 | 1.033 | -0.07 | 13.645 | 13.644 | 13.643
1599112 | 124 | 1.033 | -0.07 | 13.645 | 13.644 | 13.643
1599110 | 124 | 1.033 | -0.07 | 13.645 | 13.644 | 13.643
1599108 | 124 | 1.033 | -0.07 | 13.645 | 13.644 | 13.643
25018196 | 124 | 1.033 | -0.07 | 13.645 | 13.644 | 13.643
103635645 | 123.7 | 1.03 | -3.31 | 13.482 | 13.731
103635652 | 123.7 | 1.03 | -3.33 | 13.479 | 13.733
103635653 | 123.6 | 1.03 | -3.34 | 13.476 | 13.735
103635659 | 123.6 | 1.03 | -3.35 | 13.475 | 13.735
103635658 | 123.6 | 1.03 | -3.37 | 13.472 | 13.737
103635657 | 123.6 | 1.03 | -3.39 | 13.469 | 13.739
1708687 | 123.6 | 1.03 | -3.4 | 13.467 | 13.740
103016340 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
1708646 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
1708653 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
25969006 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
26976551 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
25969007 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
25117321 | 123.6 | 1.03 | -3.41 | 13.463 | 13.742
103655384 | 123.6 | 1.03 | -3.41 | 13.463 | 13.742
26433248 | 123.6 | 1.03 | -3.42 | 13.460 | 13.743
1708677 | 123.6 | 1.03 | -3.43 | 13.459 | 13.743
26357351 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.457
1708676 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.455
1708674 | 122.3 | 1.019 | -3.45 | 13.453
1708673 | 122.2 | 1.019 | -3.46 | 13.450
1708691 | 122.2 | 1.018 | -3.47 | 13.447
1708689 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
1708671 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
1708656 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.441
1708633 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.438
25117303 | 122.1 | 1.018 | -3.52 | 13.436
1586629 | 122.1 | 1.017 | -3.53 | 13.434
1586634 | 122.1 | 1.017 | -3.53 | 13.431
1586636 | 122.1 | 1.017 | -3.54 | 13.430
1586593 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.428
1586592 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.428
1586571 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.428
1586556 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
26401860 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
1586525 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
1586504 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
26401861 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
1586554 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
1586536 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
1586534 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
1586376 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.427
1586372 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.426
1586348 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.426
1586319 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.426
26401859 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.428
1586583 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.428
1586552 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.428
26401858 | 122 | 1.017 | -3.55 | 13.428
1586633 | 122 | 1.017 | -3.56 | 13.426
1586632 | 122 | 1.017 | -3.56 | 13.425
25117301 | 122 | 1.017 | -3.57 | 13.423
1713172 | 122 | 1.016 | -3.58 | 13.422
1713171 | 122 | 1.016 | -3.58 | 13.421
1713170 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.420
1713206 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
26401839 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
1713196 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
25411737 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
1713214 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
1708701 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
1708660 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
1708700 | 121.9 | 1.016 | -3.59 | 13.419
1708695 | 121.9 | 1.016 | -3.59 | 13.419
26401840 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
1708692 | 121.9 | 1.016 | -3.6 | 13.418
1708658 | 121.9 | 1.016 | -3.6 | 13.417
25117302 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.415
1586590 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.414
1586582 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.413
1586551 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1586550 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.412
1586544 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.412
1586656 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.411
1586653 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
26542791 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
1586650 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.409
1586649 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.409
1586432 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.409
1586433 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.409
1586426 | 121.9 | 1.015 | -3.63 | 13.408
1586425 | 121.9 | 1.015 | -3.63 | 13.408
1586424 | 121.9 | 1.015 | -3.64 | 13.408
1586423 | 121.9 | 1.015 | -3.64 | 13.408
1586422 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.407
1586421 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.407
26401848 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.407
1586419 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.407
1586418 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.407
1586416 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.407
1586412 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.406
1586410 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.406
1586408 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.406
1586390 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.406
1586388 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.406
1586392 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.406
1586406 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.406
1586396 | 121.8 | 1.015 | -3.64 | 13.406
26401874 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.409
1586431 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.409
1586430 | 121.9 | 1.015 | -3.63 | 13.409
1586429 | 121.9 | 1.015 | -3.63 | 13.408
1586427 | 121.9 | 1.015 | -3.63 | 13.408
26401846 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.411
1586647 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
1586645 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
1586641 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
1586639 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
26401847 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.411
1586657 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
1586436 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
1586434 | 121.9 | 1.016 | -3.63 | 13.410
26401845 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1586533 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1586528 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1586374 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1586352 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1586350 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26401841 | 122 | 1.016 | -3.59 | 13.419
1713205 | 121.9 | 1.016 | -3.59 | 13.418
1713200 | 121.9 | 1.016 | -3.6 | 13.418
1713207 | 121.9 | 1.016 | -3.6 | 13.417
1713192 | 121.9 | 1.016 | -3.6 | 13.417
1713190 | 121.9 | 1.016 | -3.6 | 13.416
1713185 | 121.9 | 1.016 | -3.6 | 13.416
1713183 | 121.9 | 1.016 | -3.6 | 13.416
1713181 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.415
1713179 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.415
1713212 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.415
1713168 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.414
1713165 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.414
1713210 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.414
1713164 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.414
1713158 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1713157 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1713150 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26873574 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26873584 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26873575 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26873576 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26873577 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26873578 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26873579 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.412
26873580 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.412
26873581 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.412
26873582 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.412
26873583 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.412
26401844 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1713155 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1713153 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1713148 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26401843 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1709478 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
1709469 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
T5240B12_10000045 | 121.9 | 1.016 | -3.62 | 13.413
26401842 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.414
1709348 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.414
1713166 | 121.9 | 1.016 | -3.61 | 13.414
26401857 | 122.1 | 1.017 | -3.53 | 13.431
1586626 | 122.1 | 1.017 | -3.53 | 13.431
26401855 | 122.2 | 1.019 | -3.46 | 13.450
25248743 | 122.2 | 1.019 | -3.46 | 13.450
25797167 | 122.2 | 1.019 | -3.46 | 13.450
25248745 | 122.2 | 1.019 | -3.46 | 13.450
26401856 | 122.2 | 1.019 | -3.46 | 13.450
1709342 | 122.2 | 1.019 | -3.46 | 13.450
1709338 | 122.2 | 1.019 | -3.46 | 13.450
26401852 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.455
25643240 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.455
26401853 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.455
1709321 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.455
26401854 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.455
1709319 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.455
1708631 | 122.3 | 1.019 | -3.43 | 13.459
25117304 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.458
103229900 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.457
103663578 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.457
1586625 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
25180333 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
25719943 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26976543 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
25180334 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26976544 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26976546 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
25180335 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26976545 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26976547 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
25180336 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
1586611 | 122.3 | 1.019 | -3.45 | 13.455
1586570 | 122.3 | 1.019 | -3.45 | 13.454
1586498 | 122.3 | 1.019 | -3.46 | 13.453
1586482 | 122.3 | 1.019 | -3.47 | 13.452
1586370 | 122.2 | 1.019 | -3.47 | 13.451
1586347 | 122.2 | 1.019 | -3.48 | 13.449
1586271 | 122.2 | 1.019 | -3.48 | 13.449
26401868 | 122.2 | 1.019 | -3.48 | 13.449
1586245 | 122.2 | 1.019 | -3.48 | 13.449
1586237 | 122.2 | 1.019 | -3.48 | 13.448
1586236 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.448
1586234 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.448
26548696 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.448
1586139 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
1586115 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
1586014 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
1585965 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
T5240B12_10000047 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
1585989 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
1585966 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
1585970 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585972 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585892 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585879 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585878 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585868 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585867 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585866 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.445
1585864 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585861 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585860 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585857 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585855 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585854 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
103085628 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
103010852 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
26401850 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
103345725 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
103345726 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
26976577 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
26345403 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
25758354 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585877 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.446
1585876 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.445
1585875 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585874 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585896 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585895 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585894 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585969 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585968 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
1585967 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
T5240B12_10000046 | 122.2 | 1.018 | -3.5 | 13.445
26401849 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
1586112 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
26467629 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
1586137 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
26548701 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.448
26548697 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.448
26548698 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.448
26548699 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
26548700 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.447
26401869 | 122.2 | 1.019 | -3.48 | 13.449
1586270 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.445
1586274 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.441
1586276 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.441
1586273 | 122.1 | 1.018 | -3.49 | 13.440
1586252 | 122.1 | 1.018 | -3.5 | 13.440
1586251 | 122.1 | 1.018 | -3.5 | 13.439
1586250 | 122.1 | 1.018 | -3.5 | 13.439
1586249 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.438
1586248 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.438
1586143 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586142 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586141 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586144 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
26401872 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586019 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1585975 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
26401873 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586026 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586024 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
26401871 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586140 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586018 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586016 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
26401870 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586247 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.437
1586279 | 122.1 | 1.018 | -3.51 | 13.436
1586280 | 122.1 | 1.018 | -3.52 | 13.436
1586145 | 122.1 | 1.018 | -3.52 | 13.436
1586278 | 122.1 | 1.018 | -3.52 | 13.436
1586316 | 122.1 | 1.018 | -3.52 | 13.435
1586317 | 122.1 | 1.018 | -3.52 | 13.435
26976552 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
1586314 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
26976553 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
26976580 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
1586312 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
26976581 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
26976554 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
1586301 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
26976555 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
26976557 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
1586291 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
1586318 | 122.1 | 1.018 | -3.52 | 13.435
26976558 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
1586283 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
26976559 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
26976578 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
1586289 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
26976579 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.435
26976575 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
1586281 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
26976576 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
26976556 | 122.1 | 1.017 | -3.52 | 13.434
26401867 | 122.2 | 1.019 | -3.48 | 13.449
1586343 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.448
1586268 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
25570694 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
25570695 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
25570696 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
25570698 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
103345728 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
26976568 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
25460541 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
26976569 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.444
26976571 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.443
25460542 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.443
26976570 | 122.2 | 1.018 | -3.48 | 13.443
26976548 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
25496444 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
26976549 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
103120755 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
103120754 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
103120757 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
103120758 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
25496447 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
103120752 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.443
103120753 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.442
103120751 | 122.2 | 1.018 | -3.49 | 13.442
26401866 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
1586609 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26669664 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26833777 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26833778 | 122.3 | 1.019 | -3.44 | 13.456
26401864 | 122.3 | 1.019 | -3.43 | 13.459
1708629 | 122.3 | 1.019 | -3.43 | 13.459
T5240B12_10000006 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
26401863 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
1709298 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.467
1709296 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709299 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709300 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
26976541 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709195 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
26976542 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
26976539 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709193 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709295 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709327 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709303 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709334 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709325 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709324 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
1709332 | 122.4 | 1.02 | -3.4 | 13.466
103635654 | 122.5 | 1.021 | -3.34 | 13.476
103663595 | 122.5 | 1.021 | -3.34 | 13.476
1708706 | 122.5 | 1.021 | -3.34 | 13.476
26976540 | 122.5 | 1.021 | -3.34 | 13.476
103635646 | 122.5 | 1.021 | -3.31 | 13.482
103644340 | 122.5 | 1.021 | -3.31 | 13.482
1708642 | 122.5 | 1.021 | -3.31 | 13.482
[7 empty] | max | 0.2842% | 0.5258% | 0%
[7 empty] | min | -0.5304% | -0.7345% | -0.5603%

## 123toABC
1 | A
2 | B
3 | C

## OPENDSS
Bus | BasekV | Node1 | Magnitude1 | Angle1 | pu1 | Node2 | Magnitude2 | Angle2 | pu2 | Node3 | Magnitude3 | Angle3 | pu3 | Node1ph | Node2ph | Node3ph | Vapu | Vbpu | Vcpu |  | A | B | C
T5240B12_1 | 22.87 | 1 | 13748 | -1.7 | 1.0412 | 2 | 13792.3 | -122.1 | 1.0446 | 3 | 13819.8 | 118.2 | 1.0466 | A | B | C | 1.0412 | 1.0446 | 1.0466 | T5240B12_1 | 1.0412 | 1.0446 | 1.0466
T5240B12_1_REG | 22.87 | 1 | 13676.9 | -1.9 | 1.0358 | 2 | 13635.7 | -122.3 | 1.0327 | 3 | 13662.4 | 118 | 1.0347 | A | B | C | 1.0358 | 1.0327 | 1.0347 | T5240B12_1_REG | 1.0358 | 1.0327 | 1.0347
26983094 | 22.87 | 1 | 440.025 | -122.7 | 0.033325 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.025 | -122.7 | 0.033325 | A | B | C | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 26983094 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325
26983092 | 22.87 | 1 | 440.042 | -122.7 | 0.033326 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.042 | -122.7 | 0.033326 | A | B | C | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326 | 26983092 | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326
25719943 | 22.87 | 1 | 13425 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.146 | -5.4 | 0.032804 | 3 | 433.146 | -5.4 | 0.032804 | A | B | C | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804 | 25719943 | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804
26976543 | 22.87 | 1 | 13424.9 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.06 | -5.5 | 0.032798 | 3 | 433.06 | -5.5 | 0.032798 | A | B | C | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798 | 26976543 | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798
26981034 | 22.87 | 1 | 439.651 | -123.9 | 0.033297 | 2 | 13627.9 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.651 | -123.9 | 0.033297 | A | B | C | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297 | 26981034 | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297
103574346 | 22.87 | 1 | 439.605 | -123.9 | 0.033293 | 2 | 13627.8 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.605 | -123.9 | 0.033293 | A | B | C | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293 | 103574346 | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293
26977934 | 22.87 | 1 | 439.121 | -125.1 | 0.033257 | 2 | 13612.8 | -125.1 | 1.031 | 3 | 439.121 | -125.1 | 0.033257 | A | B | C | 0.033257 | 1.031 | 0.033257 | 26977934 | 0.033257 | 1.031 | 0.033257
26977932 | 22.87 | 1 | 439.201 | -125.1 | 0.033263 | 2 | 13612.7 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.201 | -125.1 | 0.033263 | A | B | C | 0.033263 | 1.0309 | 0.033263 | 26977932 | 0.033263 | 1.0309 | 0.033263
103344435 | 22.87 | 1 | 442.441 | 116.4 | 0.033508 | 2 | 442.441 | 116.4 | 0.033508 | 3 | 13713.1 | 116.3 | 1.0386 | A | B | C | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386 | 103344435 | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386
26980926 | 22.87 | 1 | 442.44 | 116.4 | 0.033508 | 2 | 442.44 | 116.4 | 0.033508 | 3 | 13713.1 | 116.3 | 1.0386 | A | B | C | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386 | 26980926 | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386
26976581 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.418 | -5.5 | 0.032749 | 3 | 432.418 | -5.5 | 0.032749 | A | B | C | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 26976581 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749
26976554 | 22.87 | 1 | 13403.6 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.373 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.414 | -5.5 | 0.032749 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749 | 26976554 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749
26328210 | 22.87 | 1 | 13667.6 | -3.9 | 1.0351 | 2 | 13737.1 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13687.5 | 116.4 | 1.0366 | A | B | C | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | 26328210 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366
26979400 | 22.87 | 1 | 13667.5 | -3.9 | 1.0351 | 2 | 13737 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13687.4 | 116.4 | 1.0366 | A | B | C | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | 26979400 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366
103395456 | 22.87 | 1 | 439.633 | -125.2 | 0.033295 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.633 | -125.2 | 0.033295 | A | B | C | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295 | 103395456 | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295
26977925 | 22.87 | 1 | 439.717 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.717 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 26977925 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
26980998 | 22.87 | 1 | 439.529 | -124 | 0.033288 | 2 | 13625.5 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.529 | -124 | 0.033288 | A | B | C | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288 | 26980998 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288
26980996 | 22.87 | 1 | 439.614 | -123.9 | 0.033294 | 2 | 13625.5 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.614 | -123.9 | 0.033294 | A | B | C | 0.033294 | 1.0319 | 0.033294 | 26980996 | 0.033294 | 1.0319 | 0.033294
26983111 | 22.87 | 1 | 441.697 | 116.9 | 0.033452 | 2 | 441.697 | 116.9 | 0.033452 | 3 | 13692.7 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033452 | 0.033452 | 1.037 | 26983111 | 0.033452 | 0.033452 | 1.037
26981048 | 22.87 | 1 | 441.778 | 116.9 | 0.033458 | 2 | 441.778 | 116.9 | 0.033458 | 3 | 13692.6 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033458 | 0.033458 | 1.037 | 26981048 | 0.033458 | 0.033458 | 1.037
26976553 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 26976553 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
26976580 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.418 | -5.5 | 0.032749 | 3 | 432.418 | -5.5 | 0.032749 | A | B | C | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 26976580 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749
1713373 | 22.87 | 1 | 440.219 | -123.9 | 0.03334 | 2 | 13644.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 440.219 | -123.9 | 0.03334 | A | B | C | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334 | 1713373 | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334
26980995 | 22.87 | 1 | 440.218 | -123.9 | 0.03334 | 2 | 13644.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 440.218 | -123.9 | 0.03334 | A | B | C | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334 | 26980995 | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334
26976579 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 26976579 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
26976575 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.375 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.375 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 26976575 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
26983108 | 22.87 | 1 | 441.745 | 116.9 | 0.033455 | 2 | 441.745 | 116.9 | 0.033455 | 3 | 13692.9 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033455 | 0.033455 | 1.037 | 26983108 | 0.033455 | 0.033455 | 1.037
26983112 | 22.87 | 1 | 441.697 | 116.9 | 0.033452 | 2 | 441.697 | 116.9 | 0.033452 | 3 | 13692.7 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033452 | 0.033452 | 1.037 | 26983112 | 0.033452 | 0.033452 | 1.037
25984423 | 22.87 | 1 | 443.126 | -124 | 0.03356 | 2 | 13734.3 | -124 | 1.0402 | 3 | 443.126 | -124 | 0.03356 | A | B | C | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356 | 25984423 | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356
26981020 | 22.87 | 1 | 443.124 | -124 | 0.03356 | 2 | 13734.3 | -124 | 1.0402 | 3 | 443.124 | -124 | 0.03356 | A | B | C | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356 | 26981020 | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356
26981047 | 22.87 | 1 | 441.693 | 116.9 | 0.033451 | 2 | 441.693 | 116.9 | 0.033451 | 3 | 13692.5 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 26981047 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037
26981044 | 22.87 | 1 | 441.69 | 116.9 | 0.033451 | 2 | 441.69 | 116.9 | 0.033451 | 3 | 13692.5 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 26981044 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037
103060499 | 22.87 | 1 | 13657.5 | -4.4 | 1.0343 | 2 | 440.649 | -4.4 | 0.033372 | 3 | 440.649 | -4.4 | 0.033372 | A | B | C | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372 | 103060499 | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372
103060502 | 22.87 | 1 | 13657.4 | -4.4 | 1.0343 | 2 | 440.645 | -4.4 | 0.033372 | 3 | 440.645 | -4.4 | 0.033372 | A | B | C | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372 | 103060502 | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372
1713251 | 22.87 | 1 | 441.794 | 116.5 | 0.033459 | 2 | 441.794 | 116.5 | 0.033459 | 3 | 13693 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033459 | 0.033459 | 1.037 | 1713251 | 0.033459 | 0.033459 | 1.037
26980991 | 22.87 | 1 | 441.794 | 116.5 | 0.033459 | 2 | 441.794 | 116.5 | 0.033459 | 3 | 13693 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033459 | 0.033459 | 1.037 | 26980991 | 0.033459 | 0.033459 | 1.037
25929746 | 22.87 | 1 | 440.026 | -122.7 | 0.033325 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.026 | -122.7 | 0.033325 | A | B | C | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 25929746 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325
26983093 | 22.87 | 1 | 440.025 | -122.7 | 0.033325 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.025 | -122.7 | 0.033325 | A | B | C | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 26983093 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325
1715797 | 22.87 | 2 | 13654.7 | -123.4 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1715797 | 0 | 1.0341 | 0
26981014 | 22.87 | 1 | 440.555 | -123.4 | 0.033365 | 2 | 13654.7 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 440.555 | -123.4 | 0.033365 | A | B | C | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365 | 26981014 | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365
103395044 | 22.87 | 1 | 439.035 | -125.1 | 0.03325 | 2 | 13607.5 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.035 | -125.1 | 0.03325 | A | B | C | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 103395044 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325
26979391 | 22.87 | 1 | 439.032 | -125.1 | 0.03325 | 2 | 13607.4 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.032 | -125.1 | 0.03325 | A | B | C | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 26979391 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325
25504842 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 25504842 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
26981016 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.1 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 26981016 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
1715623 | 22.87 | 1 | 13679.4 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.7 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.6 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 1715623 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385
26980939 | 22.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13662.7 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 0 | 1.0347 | 0 | 26980939 | 0 | 1.0347 | 0
25929742 | 22.87 | 1 | 440.026 | -122.7 | 0.033325 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.026 | -122.7 | 0.033325 | A | B | C | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 25929742 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325
26983091 | 22.87 | 1 | 440.033 | -122.6 | 0.033326 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.033 | -122.6 | 0.033326 | A | B | C | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326 | 26983091 | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326
103345728 | 22.87 | 1 | 13413.2 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.765 | -5.5 | 0.032775 | 3 | 432.765 | -5.5 | 0.032775 | A | B | C | 1.0158 | 0.032775 | 0.032775 | 103345728 | 1.0158 | 0.032775 | 0.032775
26976568 | 22.87 | 1 | 13412.9 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.671 | -5.5 | 0.032768 | 3 | 432.671 | -5.5 | 0.032768 | A | B | C | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 26976568 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768
103525992 | 22.87 | 1 | 439.358 | -125 | 0.033275 | 2 | 13617.5 | -125.1 | 1.0313 | 3 | 439.358 | -125 | 0.033275 | A | B | C | 0.033275 | 1.0313 | 0.033275 | 103525992 | 0.033275 | 1.0313 | 0.033275
103525987 | 22.87 | 1 | 439.354 | -125 | 0.033274 | 2 | 13617.4 | -125.1 | 1.0313 | 3 | 439.354 | -125 | 0.033274 | A | B | C | 0.033274 | 1.0313 | 0.033274 | 103525987 | 0.033274 | 1.0313 | 0.033274
103396274 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.2 | -4.8 | 0.033263 | 3 | 439.2 | -4.8 | 0.033263 | A | B | C | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263 | 103396274 | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263
26979392 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.164 | -4.8 | 0.03326 | 3 | 439.164 | -4.8 | 0.03326 | A | B | C | 1.0309 | 0.03326 | 0.03326 | 26979392 | 1.0309 | 0.03326 | 0.03326
103218189 | 22.87 | 1 | 439.183 | -125.1 | 0.033261 | 2 | 13612.1 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.183 | -125.1 | 0.033261 | A | B | C | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 103218189 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261
103218190 | 22.87 | 1 | 439.181 | -125.1 | 0.033261 | 2 | 13612.1 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.181 | -125.1 | 0.033261 | A | B | C | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 103218190 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261
26983113 | 22.87 | 1 | 441.024 | 117.8 | 0.033401 | 2 | 441.024 | 117.8 | 0.033401 | 3 | 13670.4 | 117.8 | 1.0353 | A | B | C | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353 | 26983113 | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353
26983115 | 22.87 | 1 | 441.063 | 117.8 | 0.033404 | 2 | 441.063 | 117.8 | 0.033404 | 3 | 13670.4 | 117.8 | 1.0353 | A | B | C | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353 | 26983115 | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353
26096018 | 22.87 | 1 | 439.066 | -125.1 | 0.033252 | 2 | 13608.5 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.066 | -125.1 | 0.033252 | A | B | C | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252 | 26096018 | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252
26979386 | 22.87 | 1 | 439.065 | -125.1 | 0.033252 | 2 | 13608.4 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.065 | -125.1 | 0.033252 | A | B | C | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252 | 26979386 | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252
26979374 | 22.87 | 1 | 440.133 | 115.6 | 0.033333 | 2 | 440.133 | 115.6 | 0.033333 | 3 | 13644.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333 | 26979374 | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333
26979378 | 22.87 | 1 | 440.171 | 115.6 | 0.033336 | 2 | 440.171 | 115.6 | 0.033336 | 3 | 13644 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333 | 26979378 | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333
103395429 | 22.87 | 1 | 439.722 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.8 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.722 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 103395429 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
103395453 | 22.87 | 1 | 439.718 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.718 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 103395453 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
103363736 | 22.87 | 1 | 440.558 | -125.1 | 0.033366 | 2 | 13654.7 | -125.2 | 1.0341 | 3 | 440.558 | -125.1 | 0.033366 | A | B | C | 0.033366 | 1.0341 | 0.033366 | 103363736 | 0.033366 | 1.0341 | 0.033366
103363737 | 22.87 | 1 | 440.554 | -125.1 | 0.033365 | 2 | 13654.6 | -125.2 | 1.0341 | 3 | 440.554 | -125.1 | 0.033365 | A | B | C | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365 | 103363737 | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365
26981039 | 22.87 | 1 | 13627.9 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.61 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.651 | -4.1 | 0.033297 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297 | 26981039 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297
26981042 | 22.87 | 1 | 13627.9 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.657 | -4.1 | 0.033297 | 3 | 439.657 | -4.1 | 0.033297 | A | B | C | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | 26981042 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297
1709300 | 22.87 | 1 | 13435 | -5.4 | 1.0175 | 2 | 433.469 | -5.4 | 0.032829 | 3 | 433.469 | -5.4 | 0.032829 | A | B | C | 1.0175 | 0.032829 | 0.032829 | 1709300 | 1.0175 | 0.032829 | 0.032829
26976541 | 22.87 | 1 | 13434.9 | -5.4 | 1.0175 | 2 | 433.381 | -5.4 | 0.032822 | 3 | 433.381 | -5.4 | 0.032822 | A | B | C | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822 | 26976541 | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822
26767616 | 22.87 | 1 | 13675.5 | -3 | 1.0357 | 2 | 13655.6 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.3 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 26767616 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377
26981035 | 22.87 | 1 | 13675 | -3 | 1.0357 | 2 | 13655.1 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13701.8 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 26981035 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377
26976559 | 22.87 | 1 | 13403.9 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.382 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.382 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 26976559 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
26976578 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 26976578 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
103167333 | 22.87 | 1 | 440.586 | -123.9 | 0.033368 | 2 | 13655.6 | -123.9 | 1.0342 | 3 | 440.586 | -123.9 | 0.033368 | A | B | C | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368 | 103167333 | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368
26980943 | 22.87 | 1 | 440.585 | -123.9 | 0.033368 | 2 | 13655.6 | -123.9 | 1.0342 | 3 | 440.585 | -123.9 | 0.033368 | A | B | C | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368 | 26980943 | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368
103397280 | 22.87 | 1 | 439.689 | -123.9 | 0.0333 | 2 | 13627.8 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.689 | -123.9 | 0.0333 | A | B | C | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333 | 103397280 | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333
26981025 | 22.87 | 1 | 439.622 | -123.9 | 0.033295 | 2 | 13627.8 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.622 | -123.9 | 0.033295 | A | B | C | 0.033295 | 1.0321 | 0.033295 | 26981025 | 0.033295 | 1.0321 | 0.033295
26447765 | 22.87 | 1 | 439.458 | -125.1 | 0.033282 | 2 | 13620.6 | -125.1 | 1.0316 | 3 | 439.458 | -125.1 | 0.033282 | A | B | C | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 26447765 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282
26977936 | 22.87 | 1 | 439.456 | -125.1 | 0.033282 | 2 | 13620.6 | -125.1 | 1.0316 | 3 | 439.456 | -125.1 | 0.033282 | A | B | C | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 26977936 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282
1587278 | 22.87 | 1 | 443.215 | -124.1 | 0.033567 | 2 | 13739.7 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.215 | -124.1 | 0.033567 | A | B | C | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567 | 1587278 | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567
26980994 | 22.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13739.8 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 0 | 1.0406 | 0 | 26980994 | 0 | 1.0406 | 0
25969006 | 22.87 | 1 | 13435.9 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 433.498 | -5.4 | 0.032831 | 3 | 433.498 | -5.4 | 0.032831 | A | B | C | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 25969006 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831
26976551 | 22.87 | 1 | 13435.9 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 433.497 | -5.4 | 0.032831 | 3 | 433.497 | -5.4 | 0.032831 | A | B | C | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 26976551 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831
26981015 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.1 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 26981015 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
103462245 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.1 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 103462245 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
25984597 | 22.87 | 1 | 13660.7 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.71 | -3.9 | 0.033377 | 3 | 440.71 | -3.9 | 0.033377 | A | B | C | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | 25984597 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377
26981052 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.704 | -3.9 | 0.033377 | 3 | 440.704 | -3.9 | 0.033377 | A | B | C | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | 26981052 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377
26682154 | 22.87 | 1 | 439.671 | -123.9 | 0.033298 | 2 | 13628.5 | -123.9 | 1.0322 | 3 | 439.671 | -123.9 | 0.033298 | A | B | C | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298 | 26682154 | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298
26981033 | 22.87 | 1 | 439.651 | -123.9 | 0.033297 | 2 | 13627.9 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.651 | -123.9 | 0.033297 | A | B | C | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297 | 26981033 | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297
26981007 | 22.87 | 1 | 439.55 | -123.9 | 0.033289 | 2 | 13624.7 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.55 | -123.9 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 26981007 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289
26981005 | 22.87 | 1 | 439.589 | -123.9 | 0.033292 | 2 | 13624.7 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.589 | -123.9 | 0.033292 | A | B | C | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 26981005 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292
103394979 | 22.87 | 1 | 439.035 | -125.1 | 0.03325 | 2 | 13607.5 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.035 | -125.1 | 0.03325 | A | B | C | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 103394979 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325
103395043 | 22.87 | 1 | 439.035 | -125.1 | 0.03325 | 2 | 13607.5 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.035 | -125.1 | 0.03325 | A | B | C | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 103395043 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325
25161532 | 22.87 | 1 | 439.588 | -123.9 | 0.033292 | 2 | 13625.9 | -124 | 1.032 | 3 | 439.588 | -123.9 | 0.033292 | A | B | C | 0.033292 | 1.032 | 0.033292 | 25161532 | 0.033292 | 1.032 | 0.033292
1715747 | 22.87 | 2 | 13625.3 | -124 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0319 | 0 | 0 | 1715747 | 0 | 1.0319 | 0
1586083 | 22.87 | 1 | 439.414 | -125.1 | 0.033279 | 2 | 13619.3 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.414 | -125.1 | 0.033279 | A | B | C | 0.033279 | 1.0315 | 0.033279 | 1586083 | 0.033279 | 1.0315 | 0.033279
26977926 | 22.87 | 1 | 439.413 | -125.1 | 0.033279 | 2 | 13619.2 | -125.1 | 1.0314 | 3 | 439.413 | -125.1 | 0.033279 | A | B | C | 0.033279 | 1.0314 | 0.033279 | 26977926 | 0.033279 | 1.0314 | 0.033279
25161087 | 22.87 | 1 | 439.588 | -123.9 | 0.033292 | 2 | 13625.9 | -124 | 1.032 | 3 | 439.588 | -123.9 | 0.033292 | A | B | C | 0.033292 | 1.032 | 0.033292 | 25161087 | 0.033292 | 1.032 | 0.033292
26981003 | 22.87 | 1 | 439.584 | -123.9 | 0.033292 | 2 | 13625.8 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.584 | -123.9 | 0.033292 | A | B | C | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 26981003 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292
1586997 | 22.87 | 1 | 13663.3 | -3.9 | 1.0348 | 2 | 440.793 | -3.9 | 0.033383 | 3 | 440.793 | -3.9 | 0.033383 | A | B | C | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383 | 1586997 | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383
26981036 | 22.87 | 1 | 13663.2 | -3.9 | 1.0348 | 2 | 440.831 | -3.9 | 0.033386 | 3 | 440.831 | -3.9 | 0.033386 | A | B | C | 1.0348 | 0.033386 | 0.033386 | 26981036 | 1.0348 | 0.033386 | 0.033386
26980989 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 26980989 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
26981019 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 26981019 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
26979370 | 22.87 | 1 | 440.182 | 115.6 | 0.033337 | 2 | 440.182 | 115.6 | 0.033337 | 3 | 13644.5 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334 | 26979370 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334
26979373 | 22.87 | 1 | 440.226 | 115.6 | 0.03334 | 2 | 440.226 | 115.6 | 0.03334 | 3 | 13644.4 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 0.03334 | 0.03334 | 1.0334 | 26979373 | 0.03334 | 0.03334 | 1.0334
26977916 | 22.87 | 1 | 439.936 | -125.1 | 0.033318 | 2 | 13638.1 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 439.936 | -125.1 | 0.033318 | A | B | C | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318 | 26977916 | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318
26977921 | 22.87 | 1 | 440.019 | -125.1 | 0.033325 | 2 | 13638 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 440.019 | -125.1 | 0.033325 | A | B | C | 0.033325 | 1.0329 | 0.033325 | 26977921 | 0.033325 | 1.0329 | 0.033325
1715929 | 22.87 | 1 | 13676.6 | -3 | 1.0358 | 2 | 13657 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13704.2 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 1715929 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379
26980987 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -3 | 1.0358 | 2 | 13656.9 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13704.2 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 26980987 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379
26979371 | 22.87 | 1 | 440.182 | 115.6 | 0.033337 | 2 | 440.182 | 115.6 | 0.033337 | 3 | 13644.5 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334 | 26979371 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334
26979377 | 22.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13644.5 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 0 | 0 | 1.0334 | 26979377 | 0 | 0 | 1.0334
26979396 | 22.87 | 1 | 438.948 | -125.1 | 0.033244 | 2 | 13606.1 | -125.1 | 1.0305 | 3 | 438.948 | -125.1 | 0.033244 | A | B | C | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 26979396 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244
26979398 | 22.87 | 1 | 438.987 | -125.1 | 0.033247 | 2 | 13606.1 | -125.1 | 1.0304 | 3 | 438.987 | -125.1 | 0.033247 | A | B | C | 0.033247 | 1.0304 | 0.033247 | 26979398 | 0.033247 | 1.0304 | 0.033247
26522265 | 22.87 | 1 | 428.326 | 175.2 | 0.032439 | 2 | 13631.6 | -125.1 | 1.0324 | 3 | 13616.6 | 115.3 | 1.0312 | A | B | C | 0.032439 | 1.0324 | 1.0312 | 26522265 | 0.032439 | 1.0324 | 1.0312
26977935 | 22.87 | 1 | 439.808 | -125 | 0.033309 | 2 | 13631.5 | -125.1 | 1.0324 | 3 | 439.808 | -125 | 0.033309 | A | B | C | 0.033309 | 1.0324 | 0.033309 | 26977935 | 0.033309 | 1.0324 | 0.033309
1599211 | 22.87 | 1 | 441.782 | 116.9 | 0.033458 | 2 | 441.782 | 116.9 | 0.033458 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371 | 1599211 | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371
26983109 | 22.87 | 1 | 441.745 | 116.9 | 0.033455 | 2 | 441.745 | 116.9 | 0.033455 | 3 | 13693 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033455 | 0.033455 | 1.037 | 26983109 | 0.033455 | 0.033455 | 1.037
103546985 | 22.87 | 1 | 438.665 | 115.3 | 0.033222 | 2 | 438.665 | 115.3 | 0.033222 | 3 | 13596.1 | 115.3 | 1.0297 | A | B | C | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297 | 103546985 | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297
103546986 | 22.87 | 1 | 438.662 | 115.3 | 0.033222 | 2 | 438.662 | 115.3 | 0.033222 | 3 | 13596 | 115.3 | 1.0297 | A | B | C | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297 | 103546986 | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297
26983099 | 22.87 | 1 | 441.735 | 116.9 | 0.033455 | 2 | 441.735 | 116.9 | 0.033455 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371 | 26983099 | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371
26983101 | 22.87 | 1 | 441.73 | 116.9 | 0.033454 | 2 | 441.73 | 116.9 | 0.033454 | 3 | 13693.7 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371 | 26983101 | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371
103396270 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.2 | -4.8 | 0.033263 | 3 | 439.2 | -4.8 | 0.033263 | A | B | C | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263 | 103396270 | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263
103396272 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.2 | -4.8 | 0.033263 | 3 | 439.2 | -4.8 | 0.033263 | A | B | C | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263 | 103396272 | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263
1586949 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.745 | -3.9 | 0.03338 | 3 | 440.745 | -3.9 | 0.03338 | A | B | C | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | 1586949 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338
26981043 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.744 | -3.9 | 0.03338 | 3 | 440.744 | -3.9 | 0.03338 | A | B | C | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | 26981043 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338
103462240 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.1 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 103462240 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
103462241 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.1 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 103462241 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
103223129 | 22.87 | 1 | 13674.1 | -3 | 1.0356 | 2 | 13652.3 | -123.3 | 1.034 | 3 | 13696.9 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.034 | 1.0373 | 103223129 | 1.0356 | 1.034 | 1.0373
103223125 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -3 | 1.0356 | 2 | 13652 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696.6 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 103223125 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
103634897 | 22.87 | 1 | 438.473 | 115.2 | 0.033208 | 2 | 438.473 | 115.2 | 0.033208 | 3 | 13592.7 | 115.2 | 1.0294 | A | B | C | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294 | 103634897 | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294
103634899 | 22.87 | 1 | 438.555 | 115.2 | 0.033214 | 2 | 438.555 | 115.2 | 0.033214 | 3 | 13592.6 | 115.2 | 1.0294 | A | B | C | 0.033214 | 0.033214 | 1.0294 | 103634899 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0294
1586480 | 22.87 | 1 | 13612.8 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13637.9 | -125 | 1.0329 | 3 | 13620.8 | 115.4 | 1.0316 | A | B | C | 1.031 | 1.0329 | 1.0316 | 1586480 | 1.031 | 1.0329 | 1.0316
26977927 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.115 | -4.8 | 0.033256 | 3 | 439.115 | -4.8 | 0.033256 | A | B | C | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 26977927 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256
25562479 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -3.9 | 1.0356 | 2 | 13743.5 | -124.1 | 1.0409 | 3 | 13692.6 | 116.4 | 1.037 | A | B | C | 1.0356 | 1.0409 | 1.037 | 25562479 | 1.0356 | 1.0409 | 1.037
26981049 | 22.87 | 1 | 13673 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 13742.8 | -124.1 | 1.0408 | 3 | 13691.9 | 116.4 | 1.0369 | A | B | C | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369 | 26981049 | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369
26979388 | 22.87 | 1 | 440.1 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.1 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 26979388 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
26979389 | 22.87 | 1 | 440.185 | 115.6 | 0.033337 | 2 | 440.185 | 115.6 | 0.033337 | 3 | 13643.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333 | 26979389 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333
1713565 | 22.87 | 2 | 13625.1 | -124 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0319 | 0 | 0 | 1713565 | 0 | 1.0319 | 0
26981009 | 22.87 | 1 | 439.553 | -123.9 | 0.033289 | 2 | 13624.8 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.553 | -123.9 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 26981009 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289
25948618 | 22.87 | 1 | 13651.4 | -4.6 | 1.0339 | 2 | 13679.4 | -124.7 | 1.036 | 3 | 13644.7 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 1.0339 | 1.036 | 1.0334 | 25948618 | 1.0339 | 1.036 | 1.0334
26979375 | 22.87 | 1 | 440.133 | 115.6 | 0.033333 | 2 | 440.133 | 115.6 | 0.033333 | 3 | 13644.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333 | 26979375 | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333
26977931 | 22.87 | 1 | 439.404 | -125.1 | 0.033278 | 2 | 13620.2 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.404 | -125.1 | 0.033278 | A | B | C | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278 | 26977931 | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278
26977929 | 22.87 | 1 | 439.443 | -125.1 | 0.033281 | 2 | 13620.2 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.443 | -125.1 | 0.033281 | A | B | C | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281 | 26977929 | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281
26977928 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.115 | -4.8 | 0.033256 | 3 | 439.115 | -4.8 | 0.033256 | A | B | C | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 26977928 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256
26979368 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.114 | -4.8 | 0.033256 | 3 | 439.114 | -4.8 | 0.033256 | A | B | C | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 26979368 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256
26981008 | 22.87 | 1 | 439.606 | -123.9 | 0.033293 | 2 | 13625.2 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.606 | -123.9 | 0.033293 | A | B | C | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293 | 26981008 | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293
26981010 | 22.87 | 1 | 439.553 | -123.9 | 0.033289 | 2 | 13624.8 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.553 | -123.9 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 26981010 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289
26981006 | 22.87 | 1 | 439.55 | -123.9 | 0.033289 | 2 | 13624.7 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.55 | -123.9 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 26981006 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289
103557767 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -2.8 | 1.0357 | 2 | 13652.6 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13696.5 | 117.2 | 1.0373 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | 103557767 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373
103557765 | 22.87 | 1 | 13675.6 | -2.8 | 1.0357 | 2 | 13652.5 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13696.4 | 117.2 | 1.0373 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | 103557765 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373
103395457 | 22.87 | 1 | 439.633 | -125.2 | 0.033295 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.633 | -125.2 | 0.033295 | A | B | C | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295 | 103395457 | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295
26977924 | 22.87 | 1 | 439.717 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.717 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 26977924 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
103397276 | 22.87 | 1 | 439.605 | -123.9 | 0.033293 | 2 | 13627.8 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.605 | -123.9 | 0.033293 | A | B | C | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293 | 103397276 | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293
103397277 | 22.87 | 1 | 439.689 | -123.9 | 0.0333 | 2 | 13627.8 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.689 | -123.9 | 0.0333 | A | B | C | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333 | 103397277 | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333
26085029 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13655.1 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13700.6 | 117 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 26085029 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376
26981021 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13655 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13700.6 | 117 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 26981021 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376
26976576 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.375 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.375 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 26976576 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
26976556 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 1.0151 | 0 | 0 | 26976556 | 1.0151 | 0 | 0
26981013 | 22.87 | 1 | 439.601 | -123.9 | 0.033293 | 2 | 13625.1 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.601 | -123.9 | 0.033293 | A | B | C | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293 | 26981013 | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293
26976545 | 22.87 | 1 | 13424.8 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.057 | -5.5 | 0.032797 | 3 | 433.057 | -5.5 | 0.032797 | A | B | C | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 26976545 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797
26976547 | 22.87 | 1 | 13424.8 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.138 | -5.4 | 0.032804 | 3 | 433.138 | -5.4 | 0.032804 | A | B | C | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804 | 26976547 | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804
26981024 | 22.87 | 1 | 439.617 | -123.9 | 0.033294 | 2 | 13628.2 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.617 | -123.9 | 0.033294 | A | B | C | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294 | 26981024 | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294
26981026 | 22.87 | 1 | 439.698 | -123.8 | 0.0333 | 2 | 13628.1 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.698 | -123.8 | 0.0333 | A | B | C | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333 | 26981026 | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333
26981000 | 22.87 | 1 | 439.533 | -124 | 0.033288 | 2 | 13625.5 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.575 | -123.9 | 0.033291 | A | B | C | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291 | 26981000 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291
26980997 | 22.87 | 1 | 439.529 | -124 | 0.033288 | 2 | 13625.5 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.529 | -124 | 0.033288 | A | B | C | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288 | 26980997 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288
1586318 | 22.87 | 1 | 13404.1 | -5.5 | 1.0152 | 2 | 432.389 | -5.5 | 0.032747 | 3 | 432.389 | -5.5 | 0.032747 | A | B | C | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747 | 1586318 | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747
26976558 | 22.87 | 1 | 13403.9 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.382 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.382 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 26976558 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
26976549 | 22.87 | 1 | 13412.2 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.65 | -5.5 | 0.032767 | 3 | 432.65 | -5.5 | 0.032767 | A | B | C | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767 | 26976549 | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767
103120755 | 22.87 | 1 | 13412.1 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.647 | -5.5 | 0.032766 | 3 | 432.688 | -5.5 | 0.032769 | A | B | C | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769 | 103120755 | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769
1715809 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.4 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701.3 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 1715809 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377
26981018 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701.1 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 26981018 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377
26981038 | 22.87 | 1 | 13628 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.656 | -4.1 | 0.033297 | 3 | 439.656 | -4.1 | 0.033297 | A | B | C | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | 26981038 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297
26981040 | 22.87 | 1 | 13627.9 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.61 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.651 | -4.1 | 0.033297 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297 | 26981040 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297
103612991 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -3 | 1.0356 | 2 | 13652 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696.5 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 103612991 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
103613003 | 22.87 | 1 | 13673.7 | -3 | 1.0356 | 2 | 13651.9 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696.4 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 103613003 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
1708706 | 22.87 | 1 | 13446 | -5.4 | 1.0183 | 2 | 433.822 | -5.3 | 0.032855 | 3 | 433.822 | -5.3 | 0.032855 | A | B | C | 1.0183 | 0.032855 | 0.032855 | 1708706 | 1.0183 | 0.032855 | 0.032855
26976540 | 22.87 | 1 | 13446 | -5.4 | 1.0183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 1.0183 | 0 | 0 | 26976540 | 1.0183 | 0 | 0
26981012 | 22.87 | 1 | 443.207 | -124.1 | 0.033566 | 2 | 13739.5 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.207 | -124.1 | 0.033566 | A | B | C | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566 | 26981012 | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566
26980993 | 22.87 | 1 | 443.256 | -124.1 | 0.03357 | 2 | 13739.4 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.256 | -124.1 | 0.03357 | A | B | C | 0.03357 | 1.0406 | 0.03357 | 26980993 | 0.03357 | 1.0406 | 0.03357
26126566 | 22.87 | 1 | 438.558 | 115.2 | 0.033214 | 2 | 438.558 | 115.2 | 0.033214 | 3 | 13594 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 26126566 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295
26979399 | 22.87 | 1 | 438.596 | 115.2 | 0.033217 | 2 | 438.596 | 115.2 | 0.033217 | 3 | 13593.9 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295 | 26979399 | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295
26530905 | 22.87 | 1 | 13674 | -3 | 1.0356 | 2 | 441.179 | -3 | 0.033413 | 3 | 441.179 | -3 | 0.033413 | A | B | C | 1.0356 | 0.033413 | 0.033413 | 26530905 | 1.0356 | 0.033413 | 0.033413
26983073 | 22.87 | 1 | 13673.9 | -3 | 1.0356 | 2 | 441.178 | -3 | 0.033412 | 3 | 441.178 | -3 | 0.033412 | A | B | C | 1.0356 | 0.033412 | 0.033412 | 26983073 | 1.0356 | 0.033412 | 0.033412
103615849 | 22.87 | 1 | 13676.2 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13663 | -123.7 | 1.0348 | 3 | 13712.4 | 116.7 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 103615849 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385
103610793 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -3.3 | 1.0356 | 2 | 13660.5 | -123.7 | 1.0346 | 3 | 13710.6 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0356 | 1.0346 | 1.0384 | 103610793 | 1.0356 | 1.0346 | 1.0384
26045884 | 22.87 | 1 | 13673.4 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.5 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.9 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0373 | 26045884 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0373
26983067 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.5 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.8 | 117 | 1.0372 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 26983067 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372
25719944 | 22.87 | 1 | 439.447 | -125.1 | 0.033281 | 2 | 13620.3 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.447 | -125.1 | 0.033281 | A | B | C | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281 | 25719944 | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281
26977930 | 22.87 | 1 | 439.404 | -125.1 | 0.033278 | 2 | 13620.2 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.404 | -125.1 | 0.033278 | A | B | C | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278 | 26977930 | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278
25794277 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 25794277 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
26980958 | 22.87 | 1 | 13680.3 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.5 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 26980958 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
103345726 | 22.87 | 1 | 13413.9 | -5.5 | 1.0159 | 2 | 432.789 | -5.5 | 0.032777 | 3 | 432.789 | -5.5 | 0.032777 | A | B | C | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 103345726 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777
26976577 | 22.87 | 1 | 13413.9 | -5.5 | 1.0159 | 2 | 432.788 | -5.5 | 0.032777 | 3 | 432.788 | -5.5 | 0.032777 | A | B | C | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 26976577 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777
1710985 | 22.87 | 1 | 440.03 | -125.1 | 0.033326 | 2 | 13638.4 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 440.03 | -125.1 | 0.033326 | A | B | C | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326 | 1710985 | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326
26977915 | 22.87 | 1 | 439.936 | -125.1 | 0.033318 | 2 | 13638.1 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 439.936 | -125.1 | 0.033318 | A | B | C | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318 | 26977915 | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318
1599210 | 22.87 | 1 | 441.782 | 116.9 | 0.033458 | 2 | 441.782 | 116.9 | 0.033458 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371 | 1599210 | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371
26983098 | 22.87 | 1 | 441.735 | 116.9 | 0.033455 | 2 | 441.735 | 116.9 | 0.033455 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371 | 26983098 | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371
25550125 | 22.87 | 1 | 439.213 | -125.1 | 0.033264 | 2 | 13613.1 | -125.1 | 1.031 | 3 | 439.213 | -125.1 | 0.033264 | A | B | C | 0.033264 | 1.031 | 0.033264 | 25550125 | 0.033264 | 1.031 | 0.033264
26977933 | 22.87 | 1 | 439.121 | -125.1 | 0.033257 | 2 | 13612.8 | -125.1 | 1.031 | 3 | 439.121 | -125.1 | 0.033257 | A | B | C | 0.033257 | 1.031 | 0.033257 | 26977933 | 0.033257 | 1.031 | 0.033257
26915029 | 22.87 | 1 | 439.984 | -125.1 | 0.033322 | 2 | 13637 | -125.1 | 1.0328 | 3 | 439.984 | -125.1 | 0.033322 | A | B | C | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 26915029 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322
26977922 | 22.87 | 1 | 439.982 | -125.1 | 0.033322 | 2 | 13636.9 | -125.1 | 1.0328 | 3 | 439.982 | -125.1 | 0.033322 | A | B | C | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 26977922 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322
26576683 | 22.87 | 1 | 13675.2 | -2.9 | 1.0357 | 2 | 13653.6 | -123.3 | 1.034 | 3 | 13698.8 | 117 | 1.0375 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0375 | 26576683 | 1.0357 | 1.034 | 1.0375
26576684 | 22.87 | 1 | 13674.6 | -3 | 1.0356 | 2 | 13653 | -123.3 | 1.034 | 3 | 13698.2 | 117 | 1.0374 | A | B | C | 1.0356 | 1.034 | 1.0374 | 26576684 | 1.0356 | 1.034 | 1.0374
103335379 | 22.87 | 1 | 438.558 | 115.2 | 0.033214 | 2 | 438.558 | 115.2 | 0.033214 | 3 | 13594 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 103335379 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295
103335338 | 22.87 | 1 | 438.597 | 115.2 | 0.033217 | 2 | 438.597 | 115.2 | 0.033217 | 3 | 13594 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295 | 103335338 | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295
26979381 | 22.87 | 1 | 440.109 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.109 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.4 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 26979381 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
26979384 | 22.87 | 1 | 440.106 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.106 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.4 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 26979384 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
103120752 | 22.87 | 1 | 13412 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.687 | -5.5 | 0.032769 | 3 | 432.687 | -5.5 | 0.032769 | A | B | C | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769 | 103120752 | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769
103120753 | 22.87 | 1 | 13411.9 | -5.5 | 1.0157 | 2 | 432.724 | -5.5 | 0.032772 | 3 | 432.724 | -5.5 | 0.032772 | A | B | C | 1.0157 | 0.032772 | 0.032772 | 103120753 | 1.0157 | 0.032772 | 0.032772
103395426 | 22.87 | 1 | 439.722 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.8 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.722 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 103395426 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
103395427 | 22.87 | 1 | 439.722 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.8 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.722 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 103395427 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
1586195 | 22.87 | 1 | 438.994 | -125.1 | 0.033247 | 2 | 13606.3 | -125.1 | 1.0305 | 3 | 438.994 | -125.1 | 0.033247 | A | B | C | 0.033247 | 1.0305 | 0.033247 | 1586195 | 0.033247 | 1.0305 | 0.033247
26979395 | 22.87 | 1 | 438.951 | -125.1 | 0.033244 | 2 | 13606.2 | -125.1 | 1.0305 | 3 | 438.951 | -125.1 | 0.033244 | A | B | C | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 26979395 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244
1586317 | 22.87 | 1 | 13404.1 | -5.5 | 1.0152 | 2 | 432.389 | -5.5 | 0.032747 | 3 | 432.389 | -5.5 | 0.032747 | A | B | C | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747 | 1586317 | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747
26976552 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 26976552 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
26981053 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.704 | -3.9 | 0.033377 | 3 | 440.704 | -3.9 | 0.033377 | A | B | C | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | 26981053 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377
26981051 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.743 | -3.9 | 0.03338 | 3 | 440.743 | -3.9 | 0.03338 | A | B | C | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | 26981051 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338
103395445 | 22.87 | 1 | 439.718 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.718 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 103395445 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
103395446 | 22.87 | 1 | 439.633 | -125.2 | 0.033295 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.633 | -125.2 | 0.033295 | A | B | C | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295 | 103395446 | 0.033295 | 1.0322 | 0.033295
103251680 | 22.87 | 1 | 439.702 | -125 | 0.033301 | 2 | 13628.2 | -125 | 1.0321 | 3 | 439.702 | -125 | 0.033301 | A | B | C | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301 | 103251680 | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301
103251688 | 22.87 | 1 | 439.701 | -125 | 0.033301 | 2 | 13628.2 | -125 | 1.0321 | 3 | 439.701 | -125 | 0.033301 | A | B | C | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301 | 103251688 | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301
26725379 | 22.87 | 1 | 439.039 | -125.1 | 0.03325 | 2 | 13607.7 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.039 | -125.1 | 0.03325 | A | B | C | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 26725379 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325
103395045 | 22.87 | 1 | 439.035 | -125.1 | 0.03325 | 2 | 13607.5 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.035 | -125.1 | 0.03325 | A | B | C | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 103395045 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325
26467628 | 22.87 | 1 | 13679.4 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.7 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.6 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 26467628 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385
26980940 | 22.87 | 1 | 440.784 | -123.8 | 0.033383 | 2 | 13662.6 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 440.784 | -123.8 | 0.033383 | A | B | C | 0.033383 | 1.0347 | 0.033383 | 26980940 | 0.033383 | 1.0347 | 0.033383
26979394 | 22.87 | 1 | 438.951 | -125.1 | 0.033244 | 2 | 13606.2 | -125.1 | 1.0305 | 3 | 438.951 | -125.1 | 0.033244 | A | B | C | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 26979394 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244
26979397 | 22.87 | 1 | 438.948 | -125.1 | 0.033244 | 2 | 13606.1 | -125.1 | 1.0305 | 3 | 438.948 | -125.1 | 0.033244 | A | B | C | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 26979397 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244
26979376 | 22.87 | 1 | 440.171 | 115.6 | 0.033336 | 2 | 440.171 | 115.6 | 0.033336 | 3 | 13644 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333 | 26979376 | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333
26979380 | 22.87 | 1 | 440.162 | 115.6 | 0.033335 | 2 | 440.162 | 115.6 | 0.033335 | 3 | 13643.7 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333 | 26979380 | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333
103218078 | 22.87 | 1 | 13589.3 | -4.9 | 1.0292 | 2 | 13657.2 | -125 | 1.0343 | 3 | 424.623 | -65.2 | 0.032159 | A | B | C | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159 | 103218078 | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159
103397861 | 22.87 | 1 | 13589.2 | -4.9 | 1.0292 | 2 | 438.442 | -4.8 | 0.033205 | 3 | 438.442 | -4.8 | 0.033205 | A | B | C | 1.0292 | 0.033205 | 0.033205 | 103397861 | 1.0292 | 0.033205 | 0.033205
26118019 | 22.87 | 1 | 440.188 | 115.6 | 0.033337 | 2 | 440.188 | 115.6 | 0.033337 | 3 | 13643.3 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333 | 26118019 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333
26979387 | 22.87 | 1 | 440.1 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.1 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 26979387 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
26682116 | 22.87 | 1 | 439.671 | -123.9 | 0.033298 | 2 | 13628.5 | -123.9 | 1.0322 | 3 | 439.671 | -123.9 | 0.033298 | A | B | C | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298 | 26682116 | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298
26981023 | 22.87 | 1 | 439.617 | -123.9 | 0.033294 | 2 | 13628.2 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.617 | -123.9 | 0.033294 | A | B | C | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294 | 26981023 | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294
103120757 | 22.87 | 1 | 13412.1 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.647 | -5.5 | 0.032766 | 3 | 432.688 | -5.5 | 0.032769 | A | B | C | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769 | 103120757 | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769
103120758 | 22.87 | 1 | 13412 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.687 | -5.5 | 0.032769 | 3 | 432.687 | -5.5 | 0.032769 | A | B | C | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769 | 103120758 | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769
25138752 | 22.87 | 1 | 13612.8 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13637.9 | -125 | 1.0329 | 3 | 13620.8 | 115.4 | 1.0316 | A | B | C | 1.031 | 1.0329 | 1.0316 | 25138752 | 1.031 | 1.0329 | 1.0316
103396273 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.2 | -4.8 | 0.033263 | 3 | 439.2 | -4.8 | 0.033263 | A | B | C | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263 | 103396273 | 1.0309 | 0.033263 | 0.033263
1587279 | 22.87 | 1 | 443.215 | -124.1 | 0.033567 | 2 | 13739.7 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.215 | -124.1 | 0.033567 | A | B | C | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567 | 1587279 | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567
26981011 | 22.87 | 1 | 443.207 | -124.1 | 0.033566 | 2 | 13739.5 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.207 | -124.1 | 0.033566 | A | B | C | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566 | 26981011 | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566
1713396 | 22.87 | 1 | 443.135 | -124 | 0.033561 | 2 | 13734.6 | -124 | 1.0402 | 3 | 443.135 | -124 | 0.033561 | A | B | C | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561 | 1713396 | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561
26980992 | 22.87 | 1 | 443.134 | -124 | 0.033561 | 2 | 13734.6 | -124 | 1.0402 | 3 | 443.134 | -124 | 0.033561 | A | B | C | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561 | 26980992 | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561
103362833 | 22.87 | 1 | 438.566 | 115.2 | 0.033215 | 2 | 438.566 | 115.2 | 0.033215 | 3 | 13593 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033215 | 0.033215 | 1.0295 | 103362833 | 0.033215 | 0.033215 | 1.0295
103362835 | 22.87 | 1 | 438.473 | 115.2 | 0.033208 | 2 | 438.473 | 115.2 | 0.033208 | 3 | 13592.7 | 115.2 | 1.0294 | A | B | C | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294 | 103362835 | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294
26578040 | 22.87 | 1 | 13676.8 | -3.9 | 1.0358 | 2 | 13746.2 | -124.1 | 1.0411 | 3 | 13695.1 | 116.4 | 1.0372 | A | B | C | 1.0358 | 1.0411 | 1.0372 | 26578040 | 1.0358 | 1.0411 | 1.0372
103015636 | 22.87 | 1 | 13673.9 | -3.9 | 1.0356 | 2 | 13743.7 | -124.1 | 1.0409 | 3 | 13692.8 | 116.4 | 1.037 | A | B | C | 1.0356 | 1.0409 | 1.037 | 103015636 | 1.0356 | 1.0409 | 1.037
26976544 | 22.87 | 1 | 13424.9 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.06 | -5.5 | 0.032798 | 3 | 433.06 | -5.5 | 0.032798 | A | B | C | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798 | 26976544 | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798
26976546 | 22.87 | 1 | 13424.8 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.057 | -5.5 | 0.032797 | 3 | 433.057 | -5.5 | 0.032797 | A | B | C | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 26976546 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797
26976555 | 22.87 | 1 | 13403.6 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.373 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.414 | -5.5 | 0.032749 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749 | 26976555 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749
26976557 | 22.87 | 1 | 13403.6 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.42 | -5.5 | 0.032749 | 3 | 432.42 | -5.5 | 0.032749 | A | B | C | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 26976557 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749
1586781 | 22.87 | 1 | 13628.2 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.616 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.616 | -4.1 | 0.033294 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | 1586781 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294
26981037 | 22.87 | 1 | 13628 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.656 | -4.1 | 0.033297 | 3 | 439.656 | -4.1 | 0.033297 | A | B | C | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | 26981037 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297
26983100 | 22.87 | 1 | 441.73 | 116.9 | 0.033454 | 2 | 441.73 | 116.9 | 0.033454 | 3 | 13693.7 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371 | 26983100 | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371
26983107 | 22.87 | 1 | 441.812 | 117.1 | 0.03346 | 2 | 441.812 | 117.1 | 0.03346 | 3 | 13693.6 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.03346 | 0.03346 | 1.0371 | 26983107 | 0.03346 | 0.03346 | 1.0371
1715807 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 1715807 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
26980988 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 26980988 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
26981045 | 22.87 | 1 | 441.69 | 116.9 | 0.033451 | 2 | 441.69 | 116.9 | 0.033451 | 3 | 13692.5 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 26981045 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037
26983106 | 22.87 | 1 | 441.708 | 116.9 | 0.033453 | 2 | 441.708 | 116.9 | 0.033453 | 3 | 13692.5 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033453 | 0.033453 | 1.037 | 26983106 | 0.033453 | 0.033453 | 1.037
26976570 | 22.87 | 1 | 13412.6 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.662 | -5.5 | 0.032768 | 3 | 432.662 | -5.5 | 0.032768 | A | B | C | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 26976570 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768
26976548 | 22.87 | 1 | 13412.2 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.65 | -5.5 | 0.032767 | 3 | 432.65 | -5.5 | 0.032767 | A | B | C | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767 | 26976548 | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767
26976569 | 22.87 | 1 | 13412.9 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.671 | -5.5 | 0.032768 | 3 | 432.671 | -5.5 | 0.032768 | A | B | C | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 26976569 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768
26976571 | 22.87 | 1 | 13412.6 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.662 | -5.5 | 0.032768 | 3 | 432.662 | -5.5 | 0.032768 | A | B | C | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 26976571 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768
25948617 | 22.87 | 1 | 13651.4 | -4.6 | 1.0339 | 2 | 13679.4 | -124.7 | 1.036 | 3 | 13644.7 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 1.0339 | 1.036 | 1.0334 | 25948617 | 1.0339 | 1.036 | 1.0334
26979372 | 22.87 | 1 | 440.182 | 115.6 | 0.033337 | 2 | 440.182 | 115.6 | 0.033337 | 3 | 13644.5 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334 | 26979372 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334
103462243 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.1 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 103462243 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
26981022 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 26981022 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
26979369 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.114 | -4.8 | 0.033256 | 3 | 439.114 | -4.8 | 0.033256 | A | B | C | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 26979369 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256
26979393 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 1.0309 | 0 | 0 | 26979393 | 1.0309 | 0 | 0
26981002 | 22.87 | 1 | 439.579 | -123.9 | 0.033291 | 2 | 13625.6 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.579 | -123.9 | 0.033291 | A | B | C | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291 | 26981002 | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291
26980999 | 22.87 | 1 | 439.533 | -124 | 0.033288 | 2 | 13625.5 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.575 | -123.9 | 0.033291 | A | B | C | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291 | 26980999 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291
26983096 | 22.87 | 1 | 440.406 | -123.2 | 0.033354 | 2 | 13652.6 | -123.2 | 1.034 | 3 | 440.406 | -123.2 | 0.033354 | A | B | C | 0.033354 | 1.034 | 0.033354 | 26983096 | 0.033354 | 1.034 | 0.033354
26983097 | 22.87 | 1 | 440.485 | -123.2 | 0.03336 | 2 | 13652.5 | -123.2 | 1.034 | 3 | 440.485 | -123.2 | 0.03336 | A | B | C | 0.03336 | 1.034 | 0.03336 | 26983097 | 0.03336 | 1.034 | 0.03336
26979383 | 22.87 | 1 | 440.106 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.106 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.4 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 26979383 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
26979385 | 22.87 | 1 | 440.189 | 115.6 | 0.033338 | 2 | 440.189 | 115.6 | 0.033338 | 3 | 13643.3 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033338 | 0.033338 | 1.0333 | 26979385 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0333
26979379 | 22.87 | 1 | 440.162 | 115.6 | 0.033335 | 2 | 440.162 | 115.6 | 0.033335 | 3 | 13643.7 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333 | 26979379 | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333
26979382 | 22.87 | 1 | 440.109 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.109 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.4 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 26979382 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
103574347 | 22.87 | 1 | 439.605 | -123.9 | 0.033293 | 2 | 13627.8 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.605 | -123.9 | 0.033293 | A | B | C | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293 | 103574347 | 0.033293 | 1.0321 | 0.033293
103574325 | 22.87 | 1 | 439.687 | -123.9 | 0.033299 | 2 | 13627.7 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.687 | -123.9 | 0.033299 | A | B | C | 0.033299 | 1.0321 | 0.033299 | 103574325 | 0.033299 | 1.0321 | 0.033299
1709367 | 22.87 | 1 | 440.259 | -125.1 | 0.033343 | 2 | 13645.5 | -125.1 | 1.0334 | 3 | 440.259 | -125.1 | 0.033343 | A | B | C | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343 | 1709367 | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343
26977923 | 22.87 | 1 | 440.258 | -125.1 | 0.033343 | 2 | 13645.4 | -125.1 | 1.0334 | 3 | 440.258 | -125.1 | 0.033343 | A | B | C | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343 | 26977923 | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343
25748463 | 22.87 | 1 | 441.067 | 117.8 | 0.033404 | 2 | 441.067 | 117.8 | 0.033404 | 3 | 13670.5 | 117.8 | 1.0353 | A | B | C | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353 | 25748463 | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353
26983114 | 22.87 | 1 | 441.024 | 117.8 | 0.033401 | 2 | 441.024 | 117.8 | 0.033401 | 3 | 13670.4 | 117.8 | 1.0353 | A | B | C | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353 | 26983114 | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353
26983110 | 22.87 | 1 | 441.745 | 116.9 | 0.033455 | 2 | 441.745 | 116.9 | 0.033455 | 3 | 13692.9 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033455 | 0.033455 | 1.037 | 26983110 | 0.033455 | 0.033455 | 1.037
26981046 | 22.87 | 1 | 441.693 | 116.9 | 0.033451 | 2 | 441.693 | 116.9 | 0.033451 | 3 | 13692.5 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 26981046 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037
26365188 | 22.87 | 1 | 440.065 | 115.7 | 0.033328 | 2 | 440.065 | 115.7 | 0.033328 | 3 | 13639.4 | 115.7 | 1.033 | A | B | C | 0.033328 | 0.033328 | 1.033 | 26365188 | 0.033328 | 0.033328 | 1.033
26979390 | 22.87 | 1 | 440.063 | 115.7 | 0.033328 | 2 | 440.063 | 115.7 | 0.033328 | 3 | 13639.4 | 115.7 | 1.033 | A | B | C | 0.033328 | 0.033328 | 1.033 | 26979390 | 0.033328 | 0.033328 | 1.033
103655596 | 22.87 | 1 | 438.685 | 115.3 | 0.033224 | 2 | 438.685 | 115.3 | 0.033224 | 3 | 13596.7 | 115.3 | 1.0297 | A | B | C | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297 | 103655596 | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297
103655593 | 22.87 | 1 | 438.684 | 115.3 | 0.033224 | 2 | 438.684 | 115.3 | 0.033224 | 3 | 13596.7 | 115.3 | 1.0297 | A | B | C | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297 | 103655593 | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297
26976542 | 22.87 | 1 | 13434.9 | -5.4 | 1.0175 | 2 | 433.381 | -5.4 | 0.032822 | 3 | 433.381 | -5.4 | 0.032822 | A | B | C | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822 | 26976542 | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822
26976539 | 22.87 | 1 | 13434.8 | -5.4 | 1.0175 | 2 | 433.435 | -5.4 | 0.032826 | 3 | 433.435 | -5.4 | 0.032826 | A | B | C | 1.0175 | 0.032826 | 0.032826 | 26976539 | 1.0175 | 0.032826 | 0.032826
103344437 | 22.87 | 1 | 440.495 | -123.2 | 0.033361 | 2 | 13652.8 | -123.2 | 1.034 | 3 | 440.495 | -123.2 | 0.033361 | A | B | C | 0.033361 | 1.034 | 0.033361 | 103344437 | 0.033361 | 1.034 | 0.033361
26983095 | 22.87 | 1 | 440.406 | -123.2 | 0.033354 | 2 | 13652.6 | -123.2 | 1.034 | 3 | 440.406 | -123.2 | 0.033354 | A | B | C | 0.033354 | 1.034 | 0.033354 | 26983095 | 0.033354 | 1.034 | 0.033354
26981004 | 22.87 | 1 | 439.584 | -123.9 | 0.033292 | 2 | 13625.8 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.584 | -123.9 | 0.033292 | A | B | C | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 26981004 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292
26981001 | 22.87 | 1 | 439.579 | -123.9 | 0.033291 | 2 | 13625.7 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.579 | -123.9 | 0.033291 | A | B | C | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291 | 26981001 | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291
1586782 | 22.87 | 1 | 13628.2 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.616 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.616 | -4.1 | 0.033294 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | 1586782 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294
26981041 | 22.87 | 1 | 13628.2 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 1.0321 | 0 | 0 | 26981041 | 1.0321 | 0 | 0
26325341 | 22.87 | 1 | 439.723 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.9 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.723 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 26325341 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
103395428 | 22.87 | 1 | 439.722 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.8 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.722 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 103395428 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
1708996 | 22.87 | 2 | 13657.6 | -125.2 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1708996 | 0 | 1.0344 | 0
1709012 | 22.87 | 1 | 440.629 | -125.2 | 0.033371 | 2 | 13656.9 | -125.2 | 1.0343 | 3 | 440.629 | -125.2 | 0.033371 | A | B | C | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371 | 1709012 | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371
25794216 | 22.87 | 1 | 13680.3 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.2 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.6 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 25794216 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
25222557 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.2 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.9 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 25222557 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
1708761 | 22.87 | 2 | 13633.6 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708761 | 0 | 1.0325 | 0
1708750 | 22.87 | 2 | 13633.4 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708750 | 0 | 1.0325 | 0
26403387 | 22.87 | 1 | 441.712 | 116.5 | 0.033453 | 2 | 441.712 | 116.5 | 0.033453 | 3 | 13693.1 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033453 | 0.033453 | 1.037 | 26403387 | 0.033453 | 0.033453 | 1.037
1713289 | 22.87 | 3 | 13692.8 | 116.5 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.037 | 0 | 0 | 1713289 | 0 | 0 | 1.037
1729150 | 22.87 | 1 | 13673.4 | -2.6 | 1.0356 | 2 | 13649 | -123 | 1.0337 | 3 | 13689.8 | 117.4 | 1.0368 | A | B | C | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368 | 1729150 | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368
1729230 | 22.87 | 1 | 13673.7 | -2.6 | 1.0356 | 2 | 13649.2 | -123 | 1.0337 | 3 | 13690.5 | 117.3 | 1.0368 | A | B | C | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368 | 1729230 | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368
1713405 | 22.87 | 3 | 13696.2 | 116.5 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1713405 | 0 | 0 | 1.0373
1713370 | 22.87 | 3 | 13695.9 | 116.5 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1713370 | 0 | 0 | 1.0373
1709327 | 22.87 | 1 | 13434.8 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709327 | 1.0175 | 0 | 0
1709334 | 22.87 | 1 | 13434.7 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709334 | 1.0175 | 0 | 0
1709576 | 22.87 | 2 | 13629.4 | -125.2 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0322 | 0 | 0 | 1709576 | 0 | 1.0322 | 0
26325337 | 22.87 | 1 | 439.723 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.9 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.723 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 26325337 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
1713212 | 22.87 | 1 | 13381.5 | -5.6 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0134 | 0 | 0 | 1713212 | 1.0134 | 0 | 0
1713168 | 22.87 | 1 | 13381.2 | -5.6 | 1.0134 | 2 | 431.733 | -5.6 | 0.032697 | 3 | 431.733 | -5.6 | 0.032697 | A | B | C | 1.0134 | 0.032697 | 0.032697 | 1713168 | 1.0134 | 0.032697 | 0.032697
1715959 | 22.87 | 2 | 13657 | -123.5 | 1.0343 | 3 | 13704.6 | 116.9 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | C | #N/A | 1.0343 | 1.0379 | 0 | 1715959 | 0 | 1.0343 | 1.0379
1715950 | 22.87 | 3 | 13704.4 | 116.9 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1715950 | 0 | 0 | 1.0379
1709624 | 22.87 | 2 | 13658.1 | -123.9 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1709624 | 0 | 1.0344 | 0
1709611 | 22.87 | 2 | 13657.5 | -123.9 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709611 | 0 | 1.0343 | 0
1708991 | 22.87 | 1 | 13525.2 | -5 | 1.0243 | 2 | 13652.6 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0243 | 1.034 | 0 | 1708991 | 1.0243 | 1.034 | 0
1708990 | 22.87 | 1 | 13518.1 | -5.1 | 1.0238 | 2 | 13652.7 | -125.1 | 1.034 | 3 | 424.197 | -65.6 | 0.032126 | A | B | C | 1.0238 | 1.034 | 0.032126 | 1708990 | 1.0238 | 1.034 | 0.032126
1728805 | 22.87 | 2 | 13655.9 | -123.6 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1728805 | 0 | 1.0342 | 0
1728790 | 22.87 | 2 | 13655.9 | -123.6 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1728790 | 0 | 1.0342 | 0
1585968 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585968 | 1.0159 | 0 | 0
T5240B12_10000046 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | T5240B12_10000046 | 1.0159 | 0 | 0
1709176 | 22.87 | 1 | 13518 | -5.1 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0238 | 0 | 0 | 1709176 | 1.0238 | 0 | 0
1709174 | 22.87 | 1 | 13517.9 | -5.1 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0238 | 0 | 0 | 1709174 | 1.0238 | 0 | 0
1585972 | 22.87 | 1 | 13414.9 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1585972 | 1.016 | 0 | 0
1585892 | 22.87 | 1 | 13414.7 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1585892 | 1.016 | 0 | 0
1708832 | 22.87 | 3 | 13640.8 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1708832 | 0 | 0 | 1.0331
1708804 | 22.87 | 3 | 13640.1 | 115.7 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.033 | 0 | 0 | 1708804 | 0 | 0 | 1.033
1585819 | 22.87 | 2 | 13610.5 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1585819 | 0 | 1.0308 | 0
1585817 | 22.87 | 2 | 13610.5 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1585817 | 0 | 1.0308 | 0
1587175 | 22.87 | 1 | 13669.2 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13738.8 | -124.1 | 1.0405 | 3 | 13688.8 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | 1587175 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367
1587029 | 22.87 | 1 | 13668.9 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13738.5 | -124.1 | 1.0405 | 3 | 13688.6 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | 1587029 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367
1715553 | 22.87 | 1 | 13679.2 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.5 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.5 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 1715553 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385
1715622 | 22.87 | 1 | 13679.4 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.7 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.6 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 1715622 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385
26400157 | 22.87 | 1 | 440.31 | -125.1 | 0.033347 | 2 | 13647 | -125.1 | 1.0336 | 3 | 440.31 | -125.1 | 0.033347 | A | B | C | 0.033347 | 1.0336 | 0.033347 | 26400157 | 0.033347 | 1.0336 | 0.033347
1709168 | 22.87 | 2 | 13647 | -125.1 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 1709168 | 0 | 1.0335 | 0
1715705 | 22.87 | 2 | 13626.1 | -123.9 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1715705 | 0 | 1.032 | 0
1715703 | 22.87 | 1 | 439.63 | -123.9 | 0.033295 | 2 | 13626 | -123.9 | 1.032 | 3 | 439.63 | -123.9 | 0.033295 | A | B | C | 0.033295 | 1.032 | 0.033295 | 1715703 | 0.033295 | 1.032 | 0.033295
1599321 | 22.87 | 1 | 13673.5 | -2.3 | 1.0356 | 2 | 13641.6 | -122.6 | 1.0331 | 3 | 13677.3 | 117.7 | 1.0358 | A | B | C | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358 | 1599321 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358
T5240B12_10000066 | 22.87 | 1 | 13673.5 | -2.3 | 1.0356 | 2 | 13641.6 | -122.6 | 1.0331 | 3 | 13677.3 | 117.7 | 1.0358 | A | B | C | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358 | T5240B12_10000066 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358
26401863 | 22.87 | 1 | 13436.1 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 13673.3 | -125.2 | 1.0355 | 3 | 425.242 | -66.1 | 0.032206 | A | B | C | 1.0176 | 1.0355 | 0.032206 | 26401863 | 1.0176 | 1.0355 | 0.032206
1709298 | 22.87 | 1 | 13435.7 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709298 | 1.0175 | 0 | 0
1709296 | 22.87 | 1 | 13435.2 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709296 | 1.0175 | 0 | 0
1586248 | 22.87 | 1 | 13406.5 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586248 | 1.0153 | 0 | 0
1586143 | 22.87 | 1 | 13406.1 | -5.5 | 1.0153 | 2 | 432.535 | -5.5 | 0.032758 | 3 | 432.535 | -5.5 | 0.032758 | A | B | C | 1.0153 | 0.032758 | 0.032758 | 1586143 | 1.0153 | 0.032758 | 0.032758
26402844 | 22.87 | 1 | 438.725 | 115.3 | 0.033227 | 2 | 438.725 | 115.3 | 0.033227 | 3 | 13600.5 | 115.3 | 1.03 | A | B | C | 0.033227 | 0.033227 | 1.03 | 26402844 | 0.033227 | 0.033227 | 1.03
1586054 | 22.87 | 1 | 438.774 | 115.3 | 0.03323 | 2 | 438.774 | 115.3 | 0.03323 | 3 | 13599.4 | 115.3 | 1.0299 | A | B | C | 0.03323 | 0.03323 | 1.0299 | 1586054 | 0.03323 | 0.03323 | 1.0299
1714017 | 22.87 | 3 | 13710.1 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714017 | 0 | 0 | 1.0383
1714207 | 22.87 | 3 | 13710 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714207 | 0 | 0 | 1.0383
1729120 | 22.87 | 2 | 13641 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1729120 | 0 | 1.0331 | 0
1729164 | 22.87 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1729164 | 0 | 1.0331 | 0
26376370 | 22.87 | 1 | 13676 | -2.8 | 1.0357 | 2 | 13652.9 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13697 | 117.1 | 1.0373 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | 26376370 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373
103344436 | 22.87 | 1 | 440.495 | -123.2 | 0.033361 | 2 | 13652.8 | -123.2 | 1.034 | 3 | 440.495 | -123.2 | 0.033361 | A | B | C | 0.033361 | 1.034 | 0.033361 | 103344436 | 0.033361 | 1.034 | 0.033361
1585846 | 22.87 | 1 | 439.461 | -125.1 | 0.033282 | 2 | 13620.7 | -125.1 | 1.0316 | 3 | 439.461 | -125.1 | 0.033282 | A | B | C | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 1585846 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282
1585804 | 22.87 | 2 | 13620.5 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1585804 | 0 | 1.0315 | 0
25160510 | 22.87 | 1 | 13677.5 | -2.9 | 1.0359 | 2 | 13655.9 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13701.5 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377 | 25160510 | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377
1715831 | 22.87 | 1 | 13677.3 | -3 | 1.0358 | 2 | 13655.8 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13701.7 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377 | 1715831 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377
1709079 | 22.87 | 3 | 13643.7 | 115.7 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1709079 | 0 | 0 | 1.0333
1709077 | 22.87 | 3 | 13643.1 | 115.7 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1709077 | 0 | 0 | 1.0333
1729173 | 22.87 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1729173 | 0 | 1.0331 | 0
1599386 | 22.87 | 1 | 13672.1 | -2.6 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1599386 | 1.0354 | 0 | 0
T5240B12_10000065 | 22.87 | 1 | 13672.1 | -2.6 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | T5240B12_10000065 | 1.0354 | 0 | 0
26402854 | 22.87 | 1 | 439.55 | -125.1 | 0.033289 | 2 | 13626.1 | -125.1 | 1.032 | 3 | 439.55 | -125.1 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.032 | 0.033289 | 26402854 | 0.033289 | 1.032 | 0.033289
25912164 | 22.87 | 2 | 13626.1 | -125.1 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 25912164 | 0 | 1.032 | 0
1713308 | 22.87 | 3 | 13692.4 | 116.5 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.037 | 0 | 0 | 1713308 | 0 | 0 | 1.037
1713307 | 22.87 | 1 | 441.765 | 116.5 | 0.033457 | 2 | 441.765 | 116.5 | 0.033457 | 3 | 13692.2 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033457 | 0.033457 | 1.037 | 1713307 | 0.033457 | 0.033457 | 1.037
1599201 | 22.87 | 1 | 13671.1 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0354 | 1.0331 | 0 | 1599201 | 1.0354 | 1.0331 | 0
1599472 | 22.87 | 1 | 13671 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0354 | 1.0331 | 0 | 1599472 | 1.0354 | 1.0331 | 0
1710338 | 22.87 | 3 | 13685.1 | 116 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | 1710338 | 0 | 0 | 1.0364
1709674 | 22.87 | 3 | 13685.1 | 116 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | 1709674 | 0 | 0 | 1.0364
1729261 | 22.87 | 1 | 13676.4 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13654.1 | -123.2 | 1.0341 | 3 | 13699 | 117.1 | 1.0375 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0375 | 1729261 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0375
1729259 | 22.87 | 1 | 13676.6 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13654.4 | -123.2 | 1.0341 | 3 | 13699.4 | 117.1 | 1.0375 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0375 | 1729259 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0375
25872908 | 22.87 | 1 | 13597.6 | -4.8 | 1.0298 | 2 | 13658.2 | -125 | 1.0344 | 3 | 424.794 | -65.1 | 0.032172 | A | B | C | 1.0298 | 1.0344 | 0.032172 | 25872908 | 1.0298 | 1.0344 | 0.032172
1708784 | 22.87 | 1 | 13593.6 | -4.8 | 1.0295 | 2 | 13657.7 | -125 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0295 | 1.0344 | 0 | 1708784 | 1.0295 | 1.0344 | 0
26402861 | 22.87 | 1 | 439.173 | -125.1 | 0.033261 | 2 | 13611.8 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.173 | -125.1 | 0.033261 | A | B | C | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 26402861 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261
1585940 | 22.87 | 2 | 13611.8 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1585940 | 0 | 1.0309 | 0
1587238 | 22.87 | 2 | 13740.8 | -124.1 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0407 | 0 | 0 | 1587238 | 0 | 1.0407 | 0
1587236 | 22.87 | 1 | 443.327 | -124.1 | 0.033575 | 2 | 13740.5 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.327 | -124.1 | 0.033575 | A | B | C | 0.033575 | 1.0406 | 0.033575 | 1587236 | 0.033575 | 1.0406 | 0.033575
1709670 | 22.87 | 2 | 13655.4 | -123.9 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709670 | 0 | 1.0342 | 0
1709644 | 22.87 | 2 | 13655.3 | -123.9 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709644 | 0 | 1.0342 | 0
1585874 | 22.87 | 1 | 13413.8 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585874 | 1.0159 | 0 | 0
1585896 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585896 | 1.0159 | 0 | 0
1708858 | 22.87 | 1 | 13499.9 | -5.1 | 1.0224 | 2 | 13653.1 | -125.2 | 1.034 | 3 | 424.188 | -65.7 | 0.032126 | A | B | C | 1.0224 | 1.034 | 0.032126 | 1708858 | 1.0224 | 1.034 | 0.032126
1708853 | 22.87 | 1 | 13493.1 | -5.1 | 1.0219 | 2 | 13654.3 | -125.2 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0219 | 1.0341 | 0 | 1708853 | 1.0219 | 1.0341 | 0
103654307 | 22.87 | 1 | 438.562 | 115.2 | 0.033214 | 2 | 438.562 | 115.2 | 0.033214 | 3 | 13592.9 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 103654307 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295
103654304 | 22.87 | 3 | 13592.8 | 115.2 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0294 | 0 | 0 | 103654304 | 0 | 0 | 1.0294
1728807 | 22.87 | 2 | 13656 | -123.6 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1728807 | 0 | 1.0342 | 0
26401867 | 22.87 | 1 | 13418.2 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.927 | -5.5 | 0.032788 | 3 | 432.927 | -5.5 | 0.032788 | A | B | C | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788 | 26401867 | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788
1586343 | 22.87 | 1 | 13416.4 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 1586343 | 1.0161 | 0 | 0
1585792 | 22.87 | 2 | 13620 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1585792 | 0 | 1.0315 | 0
27143395 | 22.87 | 2 | 13620 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 27143395 | 0 | 1.0315 | 0
26403406 | 22.87 | 1 | 13641.5 | -4 | 1.0331 | 2 | 440.132 | -4 | 0.033333 | 3 | 440.132 | -4 | 0.033333 | A | B | C | 1.0331 | 0.033333 | 0.033333 | 26403406 | 1.0331 | 0.033333 | 0.033333
1586846 | 22.87 | 1 | 13641.5 | -4 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1586846 | 1.0331 | 0 | 0
1729257 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13654.7 | -123.3 | 1.0341 | 3 | 13699.9 | 117.1 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 1729257 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
1586207 | 22.87 | 2 | 13606.3 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586207 | 0 | 1.0305 | 0
26367554 | 22.87 | 2 | 13606.3 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 26367554 | 0 | 1.0305 | 0
1585771 | 22.87 | 3 | 13598.3 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585771 | 0 | 0 | 1.0299
1585767 | 22.87 | 3 | 13598.2 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585767 | 0 | 0 | 1.0299
1599391 | 22.87 | 1 | 13670.8 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.6 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0354 | 1.0331 | 0 | 1599391 | 1.0354 | 1.0331 | 0
103172022 | 22.87 | 1 | 13670.8 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.6 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0354 | 1.0331 | 0 | 103172022 | 1.0354 | 1.0331 | 0
1709630 | 22.87 | 3 | 13709.7 | 116.2 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1709630 | 0 | 0 | 1.0383
1709563 | 22.87 | 3 | 13709.2 | 116.2 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1709563 | 0 | 0 | 1.0383
1586051 | 22.87 | 3 | 13598.7 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1586051 | 0 | 0 | 1.0299
1709819 | 22.87 | 1 | 13680.9 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.5 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.3 | 116.4 | 1.0386 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 1709819 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386
1709816 | 22.87 | 1 | 13681.2 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.5 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.5 | 116.4 | 1.0386 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 1709816 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386
1708721 | 22.87 | 2 | 13632.9 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708721 | 0 | 1.0325 | 0
25877539 | 22.87 | 2 | 13632.8 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 25877539 | 0 | 1.0325 | 0
1713116 | 22.87 | 2 | 13630.7 | -125.1 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1713116 | 0 | 1.0323 | 0
1713114 | 22.87 | 2 | 13630.7 | -125.1 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1713114 | 0 | 1.0323 | 0
1713364 | 22.87 | 1 | 13708.2 | -3.7 | 1.0382 | 2 | 13737.6 | -124 | 1.0404 | 3 | 13703.4 | 116.5 | 1.0378 | A | B | C | 1.0382 | 1.0404 | 1.0378 | 1713364 | 1.0382 | 1.0404 | 1.0378
1713349 | 22.87 | 1 | 13702.6 | -3.7 | 1.0378 | 2 | 13738.9 | -124 | 1.0405 | 3 | 13703.1 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0378 | 1.0405 | 1.0378 | 1713349 | 1.0378 | 1.0405 | 1.0378
1586923 | 22.87 | 1 | 13623 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586923 | 1.0317 | 0 | 0
1586921 | 22.87 | 1 | 13622.9 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586921 | 1.0317 | 0 | 0
25997526 | 22.87 | 3 | 13641.3 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 25997526 | 0 | 0 | 1.0331
26495483 | 22.87 | 3 | 13641.3 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 26495483 | 0 | 0 | 1.0331
26586563 | 22.87 | 3 | 13702.1 | 116.1 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0377 | 0 | 0 | 26586563 | 0 | 0 | 1.0377
26586564 | 22.87 | 3 | 13702 | 116.1 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0377 | 0 | 0 | 26586564 | 0 | 0 | 1.0377
1586046 | 22.87 | 3 | 13597 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1586046 | 0 | 0 | 1.0298
1586043 | 22.87 | 3 | 13596.5 | 115.2 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0297 | 0 | 0 | 1586043 | 0 | 0 | 1.0297
1713545 | 22.87 | 2 | 13628.5 | -123.9 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0322 | 0 | 0 | 1713545 | 0 | 1.0322 | 0
26682115 | 22.87 | 1 | 439.671 | -123.9 | 0.033298 | 2 | 13628.5 | -123.9 | 1.0322 | 3 | 439.671 | -123.9 | 0.033298 | A | B | C | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298 | 26682115 | 0.033298 | 1.0322 | 0.033298
1599426 | 22.87 | 1 | 13672.4 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1599426 | 1.0355 | 0 | 0
1599418 | 22.87 | 1 | 13672.4 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1599418 | 1.0355 | 0 | 0
1708814 | 22.87 | 1 | 13589.3 | -4.9 | 1.0292 | 2 | 13657.2 | -125 | 1.0343 | 3 | 424.623 | -65.2 | 0.032159 | A | B | C | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159 | 1708814 | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159
1708813 | 22.87 | 1 | 13585.4 | -4.9 | 1.0289 | 2 | 13656.5 | -125 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0289 | 1.0343 | 0 | 1708813 | 1.0289 | 1.0343 | 0
1708949 | 22.87 | 3 | 13641.4 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1708949 | 0 | 0 | 1.0331
1708924 | 22.87 | 3 | 13641.3 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1708924 | 0 | 0 | 1.0331
1599185 | 22.87 | 3 | 13671.3 | 117.8 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1599185 | 0 | 0 | 1.0354
1599105 | 22.87 | 3 | 13671.2 | 117.8 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1599105 | 0 | 0 | 1.0354
1586533 | 22.87 | 1 | 13379.6 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1586533 | 1.0133 | 0 | 0
1586528 | 22.87 | 1 | 13379.6 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1586528 | 1.0133 | 0 | 0
1710383 | 22.87 | 1 | 13756.2 | -3.8 | 1.0418 | 2 | 13742 | -124.1 | 1.0407 | 3 | 13697.1 | 116.1 | 1.0373 | A | B | C | 1.0418 | 1.0407 | 1.0373 | 1710383 | 1.0418 | 1.0407 | 1.0373
1710369 | 22.87 | 1 | 13753.5 | -3.9 | 1.0416 | 2 | 13740.1 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 13694.8 | 116 | 1.0372 | A | B | C | 1.0416 | 1.0406 | 1.0372 | 1710369 | 1.0416 | 1.0406 | 1.0372
25078995 | 22.87 | 1 | 13617.8 | -4.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 25078995 | 1.0313 | 0 | 0
25058943 | 22.87 | 1 | 13617.7 | -4.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 25058943 | 1.0313 | 0 | 0
1710733 | 22.87 | 2 | 13643.1 | -125.1 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1710733 | 0 | 1.0333 | 0
1710731 | 22.87 | 2 | 13643.1 | -125.1 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1710731 | 0 | 1.0333 | 0
1586071 | 22.87 | 2 | 13616.3 | -125.1 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0312 | 0 | 0 | 1586071 | 0 | 1.0312 | 0
1586070 | 22.87 | 2 | 13615.6 | -125.1 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0312 | 0 | 0 | 1586070 | 0 | 1.0312 | 0
1709272 | 22.87 | 3 | 13645.2 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709272 | 0 | 0 | 1.0334
1709354 | 22.87 | 3 | 13645.2 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709354 | 0 | 0 | 1.0334
1585867 | 22.87 | 1 | 13414.2 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585867 | 1.0159 | 0 | 0
1585866 | 22.87 | 1 | 13414.1 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585866 | 1.0159 | 0 | 0
1708994 | 22.87 | 2 | 13656.9 | -125.2 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1708994 | 0 | 1.0343 | 0
1708993 | 22.87 | 2 | 13656.8 | -125.2 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1708993 | 0 | 1.0343 | 0
1713521 | 22.87 | 2 | 13658.2 | -123.6 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1713521 | 0 | 1.0344 | 0
1713519 | 22.87 | 2 | 13657.6 | -123.6 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1713519 | 0 | 1.0344 | 0
25929740 | 22.87 | 1 | 440.026 | -122.7 | 0.033325 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.026 | -122.7 | 0.033325 | A | B | C | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 25929740 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325
1715774 | 22.87 | 3 | 13699.1 | 116.9 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0375 | 0 | 0 | 1715774 | 0 | 0 | 1.0375
1715773 | 22.87 | 3 | 13698.7 | 116.9 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0375 | 0 | 0 | 1715773 | 0 | 0 | 1.0375
1586274 | 22.87 | 1 | 13409.7 | -5.5 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0156 | 0 | 0 | 1586274 | 1.0156 | 0 | 0
1586276 | 22.87 | 1 | 13409.4 | -5.5 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0156 | 0 | 0 | 1586276 | 1.0156 | 0 | 0
1586406 | 22.87 | 1 | 13372.7 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586406 | 1.0128 | 0 | 0
1586396 | 22.87 | 1 | 13372.6 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586396 | 1.0128 | 0 | 0
1586412 | 22.87 | 1 | 13373.1 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586412 | 1.0128 | 0 | 0
1586410 | 22.87 | 1 | 13373.1 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586410 | 1.0128 | 0 | 0
1715670 | 22.87 | 2 | 13623.6 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715670 | 0 | 1.0318 | 0
1715531 | 22.87 | 2 | 13623.5 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715531 | 0 | 1.0318 | 0
1708927 | 22.87 | 1 | 13540.3 | -5 | 1.0255 | 2 | 13652.5 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0255 | 1.034 | 0 | 1708927 | 1.0255 | 1.034 | 0
1708940 | 22.87 | 1 | 13536.5 | -5 | 1.0252 | 2 | 13652.5 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0252 | 1.034 | 0 | 1708940 | 1.0252 | 1.034 | 0
1586598 | 22.87 | 2 | 13610.7 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1586598 | 0 | 1.0308 | 0
1586597 | 22.87 | 1 | 439.082 | -125.1 | 0.033254 | 2 | 13609 | -125.1 | 1.0307 | 3 | 439.082 | -125.1 | 0.033254 | A | B | C | 0.033254 | 1.0307 | 0.033254 | 1586597 | 0.033254 | 1.0307 | 0.033254
1586199 | 22.87 | 3 | 13612.2 | 115.3 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1586199 | 0 | 0 | 1.0309
1586186 | 22.87 | 3 | 13611 | 115.3 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1586186 | 0 | 0 | 1.0308
1586734 | 22.87 | 1 | 13630.9 | -4.1 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1586734 | 1.0323 | 0 | 0
1586732 | 22.87 | 1 | 13630.8 | -4.1 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1586732 | 1.0323 | 0 | 0
1585794 | 22.87 | 2 | 13620.1 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1585794 | 0 | 1.0315 | 0
1599393 | 22.87 | 1 | 13670.8 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.7 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0354 | 1.0331 | 0 | 1599393 | 1.0354 | 1.0331 | 0
26115129 | 22.87 | 1 | 439.63 | -123.9 | 0.033295 | 2 | 13626 | -123.9 | 1.032 | 3 | 439.63 | -123.9 | 0.033295 | A | B | C | 0.033295 | 1.032 | 0.033295 | 26115129 | 0.033295 | 1.032 | 0.033295
1715712 | 22.87 | 2 | 13625.9 | -124 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1715712 | 0 | 1.032 | 0
1599464 | 22.87 | 1 | 13672.8 | -2.4 | 1.0355 | 2 | 13645.7 | -122.8 | 1.0335 | 3 | 13683.8 | 117.5 | 1.0363 | A | B | C | 1.0355 | 1.0335 | 1.0363 | 1599464 | 1.0355 | 1.0335 | 1.0363
1599462 | 22.87 | 1 | 13672.9 | -2.5 | 1.0355 | 2 | 13646.3 | -122.8 | 1.0335 | 3 | 13685.3 | 117.5 | 1.0364 | A | B | C | 1.0355 | 1.0335 | 1.0364 | 1599462 | 1.0355 | 1.0335 | 1.0364
1598891 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -2 | 1.0358 | 2 | 13636.7 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13663.8 | 118 | 1.0348 | A | B | C | 1.0358 | 1.0328 | 1.0348 | 1598891 | 1.0358 | 1.0328 | 1.0348
1598931 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -2 | 1.0357 | 2 | 13637.4 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13664.7 | 118 | 1.0349 | A | B | C | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | 1598931 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349
103016099 | 22.87 | 1 | 13693.4 | -4.2 | 1.0371 | 2 | 13702.4 | -124.5 | 1.0377 | 3 | 13654.8 | 115.7 | 1.0341 | A | B | C | 1.0371 | 1.0377 | 1.0341 | 103016099 | 1.0371 | 1.0377 | 1.0341
1710468 | 22.87 | 3 | 13654.7 | 115.7 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1710468 | 0 | 0 | 1.0341
1586429 | 22.87 | 1 | 13375.2 | -5.6 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.013 | 0 | 0 | 1586429 | 1.013 | 0 | 0
1586427 | 22.87 | 1 | 13375.1 | -5.6 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.013 | 0 | 0 | 1586427 | 1.013 | 0 | 0
1586142 | 22.87 | 1 | 13405.9 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586142 | 1.0153 | 0 | 0
1713339 | 22.87 | 1 | 13700.7 | -3.8 | 1.0376 | 2 | 13739.3 | -124 | 1.0405 | 3 | 13703.1 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378 | 1713339 | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378
26401832 | 22.87 | 1 | 440.582 | -125.2 | 0.033367 | 2 | 13655.5 | -125.2 | 1.0342 | 3 | 440.582 | -125.2 | 0.033367 | A | B | C | 0.033367 | 1.0342 | 0.033367 | 26401832 | 0.033367 | 1.0342 | 0.033367
1709203 | 22.87 | 2 | 13655.3 | -125.2 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709203 | 0 | 1.0342 | 0
1586950 | 22.87 | 1 | 13660.7 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.71 | -3.9 | 0.033377 | 3 | 440.71 | -3.9 | 0.033377 | A | B | C | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | 1586950 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377
1586940 | 22.87 | 1 | 13658.1 | -4 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1586940 | 1.0344 | 0 | 0
103635677 | 22.87 | 2 | 13662.4 | -125.2 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 103635677 | 0 | 1.0347 | 0
103635644 | 22.87 | 1 | 13455.3 | -5.3 | 1.019 | 2 | 13662.4 | -125.2 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.019 | 1.0347 | 0 | 103635644 | 1.019 | 1.0347 | 0
1709518 | 22.87 | 1 | 13678.6 | -4.3 | 1.0359 | 2 | 13695.5 | -124.5 | 1.0372 | 3 | 13650.9 | 115.7 | 1.0338 | A | B | C | 1.0359 | 1.0372 | 1.0338 | 1709518 | 1.0359 | 1.0372 | 1.0338
1709569 | 22.87 | 3 | 13650.9 | 115.7 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1709569 | 0 | 0 | 1.0338
26473887 | 22.87 | 1 | 13651.6 | -4 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 26473887 | 1.0339 | 0 | 0
1586883 | 22.87 | 1 | 13650.3 | -4 | 1.0338 | 2 | 440.414 | -4 | 0.033355 | 3 | 440.414 | -4 | 0.033355 | A | B | C | 1.0338 | 0.033355 | 0.033355 | 1586883 | 1.0338 | 0.033355 | 0.033355
103635654 | 22.87 | 1 | 13446 | -5.4 | 1.0183 | 2 | 13667.7 | -125.2 | 1.0351 | 3 | 425.009 | -66.1 | 0.032188 | A | B | C | 1.0183 | 1.0351 | 0.032188 | 103635654 | 1.0183 | 1.0351 | 0.032188
103663595 | 22.87 | 1 | 13446 | -5.4 | 1.0183 | 2 | 433.822 | -5.3 | 0.032855 | 3 | 433.822 | -5.3 | 0.032855 | A | B | C | 1.0183 | 0.032855 | 0.032855 | 103663595 | 1.0183 | 0.032855 | 0.032855
1708926 | 22.87 | 1 | 13657.1 | -4.4 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1708926 | 1.0343 | 0 | 0
1708903 | 22.87 | 1 | 13657.1 | -4.4 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1708903 | 1.0343 | 0 | 0
1585889 | 22.87 | 1 | 439.17 | -125.1 | 0.03326 | 2 | 13611.7 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.17 | -125.1 | 0.03326 | A | B | C | 0.03326 | 1.0309 | 0.03326 | 1585889 | 0.03326 | 1.0309 | 0.03326
1585849 | 22.87 | 2 | 13611.6 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1585849 | 0 | 1.0309 | 0
1713913 | 22.87 | 1 | 13676.2 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13662.1 | -123.6 | 1.0347 | 3 | 13711.6 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0358 | 1.0347 | 1.0384 | 1713913 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0384
103610803 | 22.87 | 1 | 13676.2 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13662.6 | -123.6 | 1.0347 | 3 | 13712 | 116.7 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 103610803 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385
1708803 | 22.87 | 2 | 13647.8 | -125.2 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1708803 | 0 | 1.0336 | 0
25920087 | 22.87 | 2 | 13644.2 | -125.2 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 25920087 | 0 | 1.0333 | 0
1585784 | 22.87 | 3 | 13597.7 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1585784 | 0 | 0 | 1.0298
1585782 | 22.87 | 3 | 13597.6 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1585782 | 0 | 0 | 1.0298
1599324 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -2.2 | 1.0356 | 2 | 13641.1 | -122.6 | 1.0331 | 3 | 13675.8 | 117.7 | 1.0357 | A | B | C | 1.0356 | 1.0331 | 1.0357 | 1599324 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0357
1599322 | 22.87 | 1 | 13673.6 | -2.3 | 1.0356 | 2 | 13641.4 | -122.6 | 1.0331 | 3 | 13676.7 | 117.7 | 1.0358 | A | B | C | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358 | 1599322 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0358
1710433 | 22.87 | 1 | 13709.9 | -4.1 | 1.0383 | 2 | 428.078 | 55.7 | 0.03242 | 3 | 13659.5 | 115.8 | 1.0345 | A | B | C | 1.0383 | 0.03242 | 1.0345 | 1710433 | 1.0383 | 0.03242 | 1.0345
1710427 | 22.87 | 3 | 13659.4 | 115.8 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1710427 | 0 | 0 | 1.0345
26401854 | 22.87 | 1 | 13424.2 | -5.4 | 1.0167 | 2 | 433.057 | -5.4 | 0.032797 | 3 | 433.057 | -5.4 | 0.032797 | A | B | C | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 26401854 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797
1709319 | 22.87 | 1 | 13424.1 | -5.4 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0167 | 0 | 0 | 1709319 | 1.0167 | 0 | 0
1713443 | 22.87 | 2 | 13635.1 | -123.9 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0326 | 0 | 0 | 1713443 | 0 | 1.0326 | 0
1713421 | 22.87 | 2 | 13635.1 | -123.9 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0326 | 0 | 0 | 1713421 | 0 | 1.0326 | 0
E2M13_104080657 | 22.87 | 1 | 13692.9 | -3.8 | 1.037 | 2 | 13743 | -124.1 | 1.0408 | 3 | 13702.8 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.037 | 1.0408 | 1.0378 | E2M13_104080657 | 1.037 | 1.0408 | 1.0378
1587101 | 22.87 | 1 | 13688.8 | -3.8 | 1.0367 | 2 | 13744 | -124.1 | 1.0409 | 3 | 13701 | 116.4 | 1.0376 | A | B | C | 1.0367 | 1.0409 | 1.0376 | 1587101 | 1.0367 | 1.0409 | 1.0376
26433248 | 22.87 | 1 | 13429.2 | -5.4 | 1.0171 | 2 | 13676.1 | -125.2 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0171 | 1.0358 | 0 | 26433248 | 1.0171 | 1.0358 | 0
1708677 | 22.87 | 1 | 13427.8 | -5.4 | 1.0169 | 2 | 13676.7 | -125.2 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0169 | 1.0358 | 0 | 1708677 | 1.0169 | 1.0358 | 0
1713113 | 22.87 | 2 | 13630 | -125.2 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1713113 | 0 | 1.0323 | 0
1713112 | 22.87 | 2 | 13629.9 | -125.2 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1713112 | 0 | 1.0323 | 0
103015371 | 22.87 | 1 | 442.143 | 116.2 | 0.033486 | 2 | 442.143 | 116.2 | 0.033486 | 3 | 13705.8 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033486 | 0.033486 | 1.038 | 103015371 | 0.033486 | 0.033486 | 1.038
1709395 | 22.87 | 3 | 13705.8 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709395 | 0 | 0 | 1.038
1586791 | 22.87 | 1 | 13631.8 | -4.1 | 1.0324 | 2 | 439.819 | -4.1 | 0.03331 | 3 | 439.819 | -4.1 | 0.03331 | A | B | C | 1.0324 | 0.03331 | 0.03331 | 1586791 | 1.0324 | 0.03331 | 0.03331
1586788 | 22.87 | 1 | 13630.7 | -4.1 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1586788 | 1.0323 | 0 | 0
26403384 | 22.87 | 1 | 441.762 | 116.5 | 0.033457 | 2 | 441.762 | 116.5 | 0.033457 | 3 | 13692 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033457 | 0.033457 | 1.037 | 26403384 | 0.033457 | 0.033457 | 1.037
1587222 | 22.87 | 3 | 13691.9 | 116.5 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.037 | 0 | 0 | 1587222 | 0 | 0 | 1.037
26403381 | 22.87 | 1 | 441.622 | 116.5 | 0.033446 | 2 | 441.622 | 116.5 | 0.033446 | 3 | 13690.3 | 116.5 | 1.0368 | A | B | C | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368 | 26403381 | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368
1587215 | 22.87 | 3 | 13690.3 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1587215 | 0 | 0 | 1.0368
26400494 | 22.87 | 1 | 440.194 | 115.8 | 0.033338 | 2 | 440.194 | 115.8 | 0.033338 | 3 | 13646.1 | 115.8 | 1.0335 | A | B | C | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335 | 26400494 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335
25017648 | 22.87 | 3 | 13646 | 115.8 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 25017648 | 0 | 0 | 1.0335
1587049 | 22.87 | 1 | 13675 | -3.9 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0357 | 0 | 0 | 1587049 | 1.0357 | 0 | 0
1587081 | 22.87 | 1 | 13675 | -3.9 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0357 | 0 | 0 | 1587081 | 1.0357 | 0 | 0
1709428 | 22.87 | 3 | 13705.7 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709428 | 0 | 0 | 1.038
1709525 | 22.87 | 3 | 13705.4 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709525 | 0 | 0 | 1.038
103610798 | 22.87 | 1 | 13676.3 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13663 | -123.7 | 1.0348 | 3 | 13712.4 | 116.7 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 103610798 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385
1713899 | 22.87 | 1 | 13676.3 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13663 | -123.7 | 1.0348 | 3 | 13712.4 | 116.7 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 1713899 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385
1713429 | 22.87 | 1 | 13640.1 | -3.5 | 1.033 | 2 | 13643.7 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 13700.2 | 116.5 | 1.0376 | A | B | C | 1.033 | 1.0333 | 1.0376 | 1713429 | 1.033 | 1.0333 | 1.0376
1713407 | 22.87 | 1 | 13636.4 | -3.5 | 1.0328 | 2 | 13644.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 13699.8 | 116.5 | 1.0375 | A | B | C | 1.0328 | 1.0333 | 1.0375 | 1713407 | 1.0328 | 1.0333 | 1.0375
1709295 | 22.87 | 1 | 13435 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709295 | 1.0175 | 0 | 0
1586590 | 22.87 | 1 | 13381 | -5.6 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0134 | 0 | 0 | 1586590 | 1.0134 | 0 | 0
1586582 | 22.87 | 1 | 13380 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1586582 | 1.0133 | 0 | 0
1715628 | 22.87 | 2 | 13624.9 | -124 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0319 | 0 | 0 | 1715628 | 0 | 1.0319 | 0
1715536 | 22.87 | 2 | 13624.9 | -124 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0319 | 0 | 0 | 1715536 | 0 | 1.0319 | 0
103635645 | 22.87 | 1 | 13451.8 | -5.3 | 1.0188 | 2 | 13664.3 | -125.2 | 1.0349 | 3 | 424.822 | -66 | 0.032174 | A | B | C | 1.0188 | 1.0349 | 0.032174 | 103635645 | 1.0188 | 1.0349 | 0.032174
1709594 | 22.87 | 1 | 440.036 | -125.1 | 0.033326 | 2 | 13638.6 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 440.036 | -125.1 | 0.033326 | A | B | C | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326 | 1709594 | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326
1709593 | 22.87 | 1 | 439.985 | -125.1 | 0.033322 | 2 | 13637 | -125.1 | 1.0328 | 3 | 439.985 | -125.1 | 0.033322 | A | B | C | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 1709593 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322
1599240 | 22.87 | 3 | 13671.5 | 117.8 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1599240 | 0 | 0 | 1.0354
1714658 | 22.87 | 1 | 13677.5 | -3.4 | 1.0359 | 2 | 13662.8 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.5 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 1714658 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385
25116208 | 22.87 | 1 | 13677.4 | -3.4 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0359 | 0 | 0 | 25116208 | 1.0359 | 0 | 0
1710367 | 22.87 | 1 | 13747.4 | -3.9 | 1.0412 | 2 | 13735.7 | -124.2 | 1.0403 | 3 | 13689.7 | 116 | 1.0368 | A | B | C | 1.0412 | 1.0403 | 1.0368 | 1710367 | 1.0412 | 1.0403 | 1.0368
1710360 | 22.87 | 1 | 13744.1 | -3.9 | 1.0409 | 2 | 13733.3 | -124.2 | 1.0401 | 3 | 13687 | 116 | 1.0366 | A | B | C | 1.0409 | 1.0401 | 1.0366 | 1710360 | 1.0409 | 1.0401 | 1.0366
1585978 | 22.87 | 3 | 13595.4 | 115.2 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0296 | 0 | 0 | 1585978 | 0 | 0 | 1.0296
1585951 | 22.87 | 3 | 13595.3 | 115.2 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0296 | 0 | 0 | 1585951 | 0 | 0 | 1.0296
1709804 | 22.87 | 2 | 13661.6 | -123.9 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1709804 | 0 | 1.0347 | 0
1709740 | 22.87 | 1 | 440.742 | -123.9 | 0.033379 | 2 | 13660.5 | -123.9 | 1.0346 | 3 | 440.742 | -123.9 | 0.033379 | A | B | C | 0.033379 | 1.0346 | 0.033379 | 1709740 | 0.033379 | 1.0346 | 0.033379
1709076 | 22.87 | 3 | 13644.1 | 115.7 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1709076 | 0 | 0 | 1.0333
1709074 | 22.87 | 3 | 13644 | 115.7 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1709074 | 0 | 0 | 1.0333
1586799 | 22.87 | 1 | 13635.8 | -4 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0327 | 0 | 0 | 1586799 | 1.0327 | 0 | 0
1586797 | 22.87 | 1 | 13633.8 | -4.1 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0326 | 0 | 0 | 1586797 | 1.0326 | 0 | 0
1599309 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13642 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13678.1 | 117.7 | 1.0359 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.0359 | 1599309 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0359
1585985 | 22.87 | 3 | 13599.9 | 115.3 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.03 | 0 | 0 | 1585985 | 0 | 0 | 1.03
1585907 | 22.87 | 1 | 438.757 | 115.3 | 0.033229 | 2 | 438.757 | 115.3 | 0.033229 | 3 | 13598.9 | 115.3 | 1.0299 | A | B | C | 0.033229 | 0.033229 | 1.0299 | 1585907 | 0.033229 | 0.033229 | 1.0299
1586583 | 22.87 | 1 | 13395.3 | -5.6 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0145 | 0 | 0 | 1586583 | 1.0145 | 0 | 0
1586552 | 22.87 | 1 | 13395.3 | -5.6 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0145 | 0 | 0 | 1586552 | 1.0145 | 0 | 0
1709275 | 22.87 | 3 | 13649.7 | 115.8 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1709275 | 0 | 0 | 1.0338
1709243 | 22.87 | 3 | 13648 | 115.8 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1709243 | 0 | 0 | 1.0336
103635659 | 22.87 | 1 | 13444.5 | -5.4 | 1.0182 | 2 | 13668.5 | -125.2 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0182 | 1.0352 | 0 | 103635659 | 1.0182 | 1.0352 | 0
103635658 | 22.87 | 1 | 13441.7 | -5.4 | 1.018 | 2 | 13670.2 | -125.2 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.018 | 1.0353 | 0 | 103635658 | 1.018 | 1.0353 | 0
1715806 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 1715806 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
1715787 | 22.87 | 1 | 13677.3 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.6 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 1715787 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
1599377 | 22.87 | 2 | 13642.1 | -122.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1599377 | 0 | 1.0332 | 0
1599375 | 22.87 | 2 | 13641.9 | -122.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1599375 | 0 | 1.0332 | 0
1708953 | 22.87 | 1 | 13512.3 | -5.1 | 1.0234 | 2 | 13652.8 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0234 | 1.034 | 0 | 1708953 | 1.0234 | 1.034 | 0
1708944 | 22.87 | 1 | 13506.5 | -5.1 | 1.0229 | 2 | 13652.9 | -125.1 | 1.034 | 3 | 424.187 | -65.7 | 0.032126 | A | B | C | 1.0229 | 1.034 | 0.032126 | 1708944 | 1.0229 | 1.034 | 0.032126
1709229 | 22.87 | 3 | 13645.2 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709229 | 0 | 0 | 1.0334
1709227 | 22.87 | 3 | 13645.2 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709227 | 0 | 0 | 1.0334
1709055 | 22.87 | 1 | 13638.5 | -4.6 | 1.0329 | 2 | 13673.7 | -124.8 | 1.0356 | 3 | 13643.3 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 1.0329 | 1.0356 | 1.0333 | 1709055 | 1.0329 | 1.0356 | 1.0333
1708982 | 22.87 | 1 | 13631.6 | -4.7 | 1.0324 | 2 | 13670.5 | -124.8 | 1.0353 | 3 | 13643.1 | 115.5 | 1.0333 | A | B | C | 1.0324 | 1.0353 | 1.0333 | 1708982 | 1.0324 | 1.0353 | 1.0333
1585848 | 22.87 | 2 | 13611.7 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1585848 | 0 | 1.0309 | 0
1585824 | 22.87 | 2 | 13611.7 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1585824 | 0 | 1.0309 | 0
1728479 | 22.87 | 2 | 13655.9 | -123.6 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1728479 | 0 | 1.0342 | 0
1713414 | 22.87 | 1 | 440.131 | -123.9 | 0.033333 | 2 | 13641.5 | -123.9 | 1.0331 | 3 | 440.131 | -123.9 | 0.033333 | A | B | C | 0.033333 | 1.0331 | 0.033333 | 1713414 | 0.033333 | 1.0331 | 0.033333
1713424 | 22.87 | 2 | 13639.9 | -123.9 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.033 | 0 | 0 | 1713424 | 0 | 1.033 | 0
1709626 | 22.87 | 1 | 13684.8 | -3.6 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | 1709626 | 1.0364 | 0 | 0
T5240B12_10000056 | 22.87 | 1 | 13684.8 | -3.6 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | T5240B12_10000056 | 1.0364 | 0 | 0
1710201 | 22.87 | 1 | 13683.3 | -3.6 | 1.0363 | 2 | 13664.7 | -123.9 | 1.0349 | 3 | 13712.6 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385 | 1710201 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385
1710203 | 22.87 | 1 | 13683.5 | -3.6 | 1.0363 | 2 | 13664.8 | -123.9 | 1.0349 | 3 | 13712.5 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385 | 1710203 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385
1709666 | 22.87 | 1 | 13684.9 | -3.6 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | 1709666 | 1.0364 | 0 | 0
1709621 | 22.87 | 1 | 13684.8 | -3.6 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | 1709621 | 1.0364 | 0 | 0
1586270 | 22.87 | 1 | 13414.1 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1586270 | 1.0159 | 0 | 0
1708883 | 22.87 | 1 | 13559.4 | -4.9 | 1.0269 | 2 | 13652.6 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0269 | 1.034 | 0 | 1708883 | 1.0269 | 1.034 | 0
1708916 | 22.87 | 1 | 13555.5 | -4.9 | 1.0266 | 2 | 13652 | -125.1 | 1.0339 | 3 | 424.318 | -65.4 | 0.032136 | A | B | C | 1.0266 | 1.0339 | 0.032136 | 1708916 | 1.0266 | 1.0339 | 0.032136
1585913 | 22.87 | 3 | 13598.6 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585913 | 0 | 0 | 1.0299
1585918 | 22.87 | 3 | 13598.3 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585918 | 0 | 0 | 1.0299
1709551 | 22.87 | 2 | 13656.2 | -123.9 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709551 | 0 | 1.0342 | 0
1709554 | 22.87 | 2 | 13655.9 | -123.9 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709554 | 0 | 1.0342 | 0
1599460 | 22.87 | 1 | 13673 | -2.5 | 1.0355 | 2 | 13646.9 | -122.9 | 1.0335 | 3 | 13686.7 | 117.5 | 1.0366 | A | B | C | 1.0355 | 1.0335 | 1.0366 | 1599460 | 1.0355 | 1.0335 | 1.0366
1599458 | 22.87 | 1 | 13673.1 | -2.5 | 1.0355 | 2 | 13647.6 | -122.9 | 1.0336 | 3 | 13688.3 | 117.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0355 | 1.0336 | 1.0367 | 1599458 | 1.0355 | 1.0336 | 1.0367
26402842 | 22.87 | 1 | 438.939 | 115.3 | 0.033243 | 2 | 438.939 | 115.3 | 0.033243 | 3 | 13607.2 | 115.3 | 1.0305 | A | B | C | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305 | 26402842 | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305
1586149 | 22.87 | 3 | 13607.2 | 115.3 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586149 | 0 | 0 | 1.0305
1599468 | 22.87 | 1 | 13672.9 | -2.4 | 1.0355 | 2 | 13644.6 | -122.8 | 1.0334 | 3 | 13682.6 | 117.5 | 1.0362 | A | B | C | 1.0355 | 1.0334 | 1.0362 | 1599468 | 1.0355 | 1.0334 | 1.0362
1599466 | 22.87 | 1 | 13672.9 | -2.4 | 1.0355 | 2 | 13644.9 | -122.8 | 1.0334 | 3 | 13682.9 | 117.5 | 1.0363 | A | B | C | 1.0355 | 1.0334 | 1.0363 | 1599466 | 1.0355 | 1.0334 | 1.0363
1729317 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -2.9 | 1.0357 | 2 | 13654 | -123.3 | 1.0341 | 3 | 13699.3 | 117 | 1.0375 | A | B | C | 1.0357 | 1.0341 | 1.0375 | 1729317 | 1.0357 | 1.0341 | 1.0375
1729315 | 22.87 | 1 | 13675 | -3 | 1.0357 | 2 | 13653.2 | -123.3 | 1.034 | 3 | 13698.1 | 117 | 1.0374 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0374 | 1729315 | 1.0357 | 1.034 | 1.0374
103015372 | 22.87 | 1 | 442.143 | 116.2 | 0.033486 | 2 | 442.143 | 116.2 | 0.033486 | 3 | 13705.8 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033486 | 0.033486 | 1.038 | 103015372 | 0.033486 | 0.033486 | 1.038
26403383 | 22.87 | 1 | 441.758 | 116.5 | 0.033456 | 2 | 441.758 | 116.5 | 0.033456 | 3 | 13691.9 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033456 | 0.033456 | 1.037 | 26403383 | 0.033456 | 0.033456 | 1.037
1587196 | 22.87 | 3 | 13691.9 | 116.5 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0369 | 0 | 0 | 1587196 | 0 | 0 | 1.0369
1587191 | 22.87 | 2 | 13739.8 | -124.1 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0406 | 0 | 0 | 1587191 | 0 | 1.0406 | 0
1587189 | 22.87 | 2 | 13739.6 | -124.1 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0406 | 0 | 0 | 1587189 | 0 | 1.0406 | 0
26085025 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13655.1 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13700.6 | 117 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 26085025 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376
1729320 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13654.9 | -123.3 | 1.0341 | 3 | 13700.4 | 117 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 1729320 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
1709467 | 22.87 | 1 | 440.486 | -125.2 | 0.03336 | 2 | 13652.5 | -125.2 | 1.034 | 3 | 440.486 | -125.2 | 0.03336 | A | B | C | 0.03336 | 1.034 | 0.03336 | 1709467 | 0.03336 | 1.034 | 0.03336
1709460 | 22.87 | 2 | 13652.1 | -125.2 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 1709460 | 0 | 1.0339 | 0
1713826 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13659.8 | -123.6 | 1.0345 | 3 | 13709.7 | 116.8 | 1.0383 | A | B | C | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383 | 1713826 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383
1713834 | 22.87 | 1 | 13676.2 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13660.1 | -123.6 | 1.0345 | 3 | 13709.9 | 116.8 | 1.0383 | A | B | C | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383 | 1713834 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383
1713451 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -3.1 | 1.0358 | 2 | 13657.7 | -123.5 | 1.0344 | 3 | 13706.3 | 116.8 | 1.038 | A | B | C | 1.0358 | 1.0344 | 1.038 | 1713451 | 1.0358 | 1.0344 | 1.038
1713454 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -3.1 | 1.0358 | 2 | 13658.4 | -123.5 | 1.0344 | 3 | 13707.2 | 116.8 | 1.0381 | A | B | C | 1.0358 | 1.0344 | 1.0381 | 1713454 | 1.0358 | 1.0344 | 1.0381
1587228 | 22.87 | 1 | 441.762 | 116.5 | 0.033457 | 2 | 441.762 | 116.5 | 0.033457 | 3 | 13692 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033457 | 0.033457 | 1.037 | 1587228 | 0.033457 | 0.033457 | 1.037
1599078 | 22.87 | 1 | 13674.9 | -2.1 | 1.0357 | 2 | 13638.8 | -122.4 | 1.0329 | 3 | 13669.3 | 117.9 | 1.0352 | A | B | C | 1.0357 | 1.0329 | 1.0352 | 1599078 | 1.0357 | 1.0329 | 1.0352
1599093 | 22.87 | 1 | 13674.8 | -2.1 | 1.0357 | 2 | 13639.2 | -122.5 | 1.033 | 3 | 13670.3 | 117.8 | 1.0353 | A | B | C | 1.0357 | 1.033 | 1.0353 | 1599093 | 1.0357 | 1.033 | 1.0353
1708952 | 22.87 | 1 | 13627.2 | -4.7 | 1.0321 | 2 | 13668.4 | -124.9 | 1.0352 | 3 | 13643 | 115.5 | 1.0333 | A | B | C | 1.0321 | 1.0352 | 1.0333 | 1708952 | 1.0321 | 1.0352 | 1.0333
1708978 | 22.87 | 3 | 13643 | 115.5 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1708978 | 0 | 0 | 1.0332
1713542 | 22.87 | 1 | 439.748 | -123.9 | 0.033304 | 2 | 13629.6 | -123.9 | 1.0322 | 3 | 439.748 | -123.9 | 0.033304 | A | B | C | 0.033304 | 1.0322 | 0.033304 | 1713542 | 0.033304 | 1.0322 | 0.033304
1709146 | 22.87 | 1 | 440.194 | 115.8 | 0.033338 | 2 | 440.194 | 115.8 | 0.033338 | 3 | 13646.1 | 115.8 | 1.0335 | A | B | C | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335 | 1709146 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335
1586251 | 22.87 | 1 | 13408.1 | -5.5 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0155 | 0 | 0 | 1586251 | 1.0155 | 0 | 0
1586250 | 22.87 | 1 | 13407.6 | -5.5 | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0154 | 0 | 0 | 1586250 | 1.0154 | 0 | 0
1709456 | 22.87 | 1 | 13673.5 | -4.4 | 1.0356 | 2 | 13693 | -124.6 | 1.037 | 3 | 13649.8 | 115.7 | 1.0338 | A | B | C | 1.0356 | 1.037 | 1.0338 | 1709456 | 1.0356 | 1.037 | 1.0338
1709433 | 22.87 | 1 | 13673.5 | -4.4 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 1709433 | 1.0356 | 0 | 0
1599395 | 22.87 | 1 | 13670.8 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.7 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0354 | 1.0331 | 0 | 1599395 | 1.0354 | 1.0331 | 0
1708790 | 22.87 | 2 | 13633.2 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708790 | 0 | 1.0325 | 0
1708815 | 22.87 | 2 | 13633.1 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708815 | 0 | 1.0325 | 0
1715867 | 22.87 | 1 | 13674.8 | -3 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0357 | 0 | 0 | 1715867 | 1.0357 | 0 | 0
1715865 | 22.87 | 1 | 13674.6 | -3 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 1715865 | 1.0356 | 0 | 0
1586657 | 22.87 | 1 | 13377.2 | -5.6 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0131 | 0 | 0 | 1586657 | 1.0131 | 0 | 0
1586436 | 22.87 | 1 | 13377.1 | -5.6 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0131 | 0 | 0 | 1586436 | 1.0131 | 0 | 0
1715685 | 22.87 | 2 | 13624.3 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715685 | 0 | 1.0318 | 0
1715684 | 22.87 | 2 | 13624.1 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715684 | 0 | 1.0318 | 0
1713509 | 22.87 | 2 | 13656.7 | -123.6 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1713509 | 0 | 1.0343 | 0
1713502 | 22.87 | 2 | 13656.5 | -123.6 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1713502 | 0 | 1.0343 | 0
1715837 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -3 | 1.0357 | 3 | 13703 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | C | #N/A | 1.0357 | 1.0378 | 0 | 1715837 | 1.0357 | 0 | 1.0378
1729314 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -3 | 1.0357 | 3 | 13702.9 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | C | #N/A | 1.0357 | 1.0378 | 0 | 1729314 | 1.0357 | 0 | 1.0378
26401859 | 22.87 | 1 | 13395.4 | -5.6 | 1.0145 | 2 | 432.191 | -5.5 | 0.032732 | 3 | 432.191 | -5.5 | 0.032732 | A | B | C | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732 | 26401859 | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732
26548698 | 22.87 | 1 | 13416.2 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 26548698 | 1.0161 | 0 | 0
26548699 | 22.87 | 1 | 13416.2 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 26548699 | 1.0161 | 0 | 0
103393476 | 22.87 | 1 | 13617.7 | -4.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 103393476 | 1.0313 | 0 | 0
1586986 | 22.87 | 1 | 13617.6 | -4.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1586986 | 1.0313 | 0 | 0
25153937 | 22.87 | 1 | 13627.9 | -4.1 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 25153937 | 1.0321 | 0 | 0
T5240B12_10000063 | 22.87 | 1 | 13627.9 | -4.1 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | T5240B12_10000063 | 1.0321 | 0 | 0
1709278 | 22.87 | 1 | 13659.8 | -4.4 | 1.0345 | 2 | 13686.3 | -124.7 | 1.0365 | 3 | 13647.2 | 115.6 | 1.0336 | A | B | C | 1.0345 | 1.0365 | 1.0336 | 1709278 | 1.0345 | 1.0365 | 1.0336
103445928 | 22.87 | 1 | 13658.9 | -4.4 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 103445928 | 1.0345 | 0 | 0
1709245 | 22.87 | 1 | 13657.4 | -4.5 | 1.0343 | 2 | 13682.7 | -124.7 | 1.0363 | 3 | 13645.7 | 115.6 | 1.0335 | A | B | C | 1.0343 | 1.0363 | 1.0335 | 1709245 | 1.0343 | 1.0363 | 1.0335
1709158 | 22.87 | 1 | 13651.4 | -4.6 | 1.0339 | 2 | 13679.4 | -124.7 | 1.036 | 3 | 13644.7 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 1.0339 | 1.036 | 1.0334 | 1709158 | 1.0339 | 1.036 | 1.0334
103610792 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -3.3 | 1.0356 | 2 | 13660.5 | -123.7 | 1.0346 | 3 | 13710.6 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0356 | 1.0346 | 1.0384 | 103610792 | 1.0356 | 1.0346 | 1.0384
1713880 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -3.3 | 1.0355 | 2 | 13660.6 | -123.7 | 1.0346 | 3 | 13710.8 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 1713880 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384
1587292 | 22.87 | 3 | 13697.7 | 116.9 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0374 | 0 | 0 | 1587292 | 0 | 0 | 1.0374
1587289 | 22.87 | 3 | 13697.4 | 116.9 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0374 | 0 | 0 | 1587289 | 0 | 0 | 1.0374
26401861 | 22.87 | 1 | 13394.8 | -5.6 | 1.0144 | 2 | 432.088 | -5.6 | 0.032724 | 3 | 432.088 | -5.6 | 0.032724 | A | B | C | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724 | 26401861 | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724
1586554 | 22.87 | 1 | 13394.5 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586554 | 1.0144 | 0 | 0
26437941 | 22.87 | 1 | 13674 | -3 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 26437941 | 1.0356 | 0 | 0
26437942 | 22.87 | 1 | 13674 | -3 | 1.0356 | 2 | 441.179 | -3 | 0.033413 | 3 | 441.179 | -3 | 0.033413 | A | B | C | 1.0356 | 0.033413 | 0.033413 | 26437942 | 1.0356 | 0.033413 | 0.033413
26401853 | 22.87 | 1 | 13424.2 | -5.4 | 1.0167 | 2 | 433.057 | -5.4 | 0.032797 | 3 | 433.057 | -5.4 | 0.032797 | A | B | C | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 26401853 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797
1709321 | 22.87 | 1 | 13424.1 | -5.4 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0167 | 0 | 0 | 1709321 | 1.0167 | 0 | 0
26669664 | 22.87 | 1 | 13424.4 | -5.5 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0167 | 0 | 0 | 26669664 | 1.0167 | 0 | 0
26833777 | 22.87 | 1 | 13424.4 | -5.5 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0167 | 0 | 0 | 26833777 | 1.0167 | 0 | 0
1586498 | 22.87 | 1 | 13421.4 | -5.5 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0165 | 0 | 0 | 1586498 | 1.0165 | 0 | 0
1586482 | 22.87 | 1 | 13420.4 | -5.5 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0164 | 0 | 0 | 1586482 | 1.0164 | 0 | 0
103635652 | 22.87 | 1 | 13448.9 | -5.3 | 1.0185 | 2 | 13666 | -125.2 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0185 | 1.035 | 0 | 103635652 | 1.0185 | 1.035 | 0
1586035 | 22.87 | 1 | 438.558 | 115.2 | 0.033214 | 2 | 438.558 | 115.2 | 0.033214 | 3 | 13594 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 1586035 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295
1586031 | 22.87 | 1 | 438.498 | 115.2 | 0.03321 | 2 | 438.498 | 115.2 | 0.03321 | 3 | 13593.5 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295 | 1586031 | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295
103015261 | 22.87 | 1 | 440.131 | -123.9 | 0.033333 | 2 | 13641.5 | -123.9 | 1.0331 | 3 | 440.131 | -123.9 | 0.033333 | A | B | C | 0.033333 | 1.0331 | 0.033333 | 103015261 | 0.033333 | 1.0331 | 0.033333
1713438 | 22.87 | 2 | 13641.4 | -123.9 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1713438 | 0 | 1.0331 | 0
26409652 | 22.87 | 1 | 442.02 | 116.9 | 0.033476 | 2 | 442.02 | 116.9 | 0.033476 | 3 | 13700 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 0.033476 | 0.033476 | 1.0376 | 26409652 | 0.033476 | 0.033476 | 1.0376
1715777 | 22.87 | 3 | 13699.4 | 116.9 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0375 | 0 | 0 | 1715777 | 0 | 0 | 1.0375
1586255 | 22.87 | 1 | 13612.9 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13634.2 | -125 | 1.0326 | 3 | 13618.1 | 115.3 | 1.0314 | A | B | C | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 1586255 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314
1586253 | 22.87 | 1 | 13612.8 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13634.2 | -125 | 1.0326 | 3 | 13618 | 115.3 | 1.0314 | A | B | C | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 1586253 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314
T5240B12_10000051 | 22.87 | 3 | 13654.7 | 115.7 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | T5240B12_10000051 | 0 | 0 | 1.0341
1709232 | 22.87 | 3 | 13645.5 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709232 | 0 | 0 | 1.0334
1709231 | 22.87 | 3 | 13645.4 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709231 | 0 | 0 | 1.0334
1586945 | 22.87 | 1 | 13659.6 | -3.9 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1586945 | 1.0345 | 0 | 0
1586937 | 22.87 | 1 | 13659.5 | -3.9 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1586937 | 1.0345 | 0 | 0
1714958 | 22.87 | 2 | 13662.3 | -123.7 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1714958 | 0 | 1.0347 | 0
1715510 | 22.87 | 2 | 13662.2 | -123.7 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1715510 | 0 | 1.0347 | 0
1715974 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -3 | 1.0358 | 2 | 13656.8 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13703.7 | 116.9 | 1.0378 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378 | 1715974 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378
1715972 | 22.87 | 1 | 13676.6 | -3 | 1.0358 | 2 | 13657 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13704.2 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 1715972 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379
1585911 | 22.87 | 3 | 13598.1 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1585911 | 0 | 0 | 1.0298
1585845 | 22.87 | 3 | 13598 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1585845 | 0 | 0 | 1.0298
1586725 | 22.87 | 1 | 13627.7 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.617 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.617 | -4.1 | 0.033294 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | 1586725 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294
1586714 | 22.87 | 1 | 13627.6 | -4.1 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 1586714 | 1.0321 | 0 | 0
1709202 | 22.87 | 2 | 13654.5 | -125.2 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1709202 | 0 | 1.0341 | 0
1709284 | 22.87 | 1 | 440.535 | -125.2 | 0.033364 | 2 | 13654 | -125.2 | 1.0341 | 3 | 440.535 | -125.2 | 0.033364 | A | B | C | 0.033364 | 1.0341 | 0.033364 | 1709284 | 0.033364 | 1.0341 | 0.033364
1700276 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13655.5 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13700.7 | 117 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 1700276 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376
1708837 | 22.87 | 1 | 13578.1 | -4.9 | 1.0283 | 2 | 13655.3 | -125 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0283 | 1.0342 | 0 | 1708837 | 1.0283 | 1.0342 | 0
25688161 | 22.87 | 1 | 440.188 | 115.6 | 0.033337 | 2 | 440.188 | 115.6 | 0.033337 | 3 | 13643.3 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333 | 25688161 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333
1586086 | 22.87 | 2 | 13619.8 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1586086 | 0 | 1.0315 | 0
1586082 | 22.87 | 1 | 439.414 | -125.1 | 0.033279 | 2 | 13619.3 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.414 | -125.1 | 0.033279 | A | B | C | 0.033279 | 1.0315 | 0.033279 | 1586082 | 0.033279 | 1.0315 | 0.033279
103135192 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 103135192 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
25504841 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 25504841 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
EXF80_2573355 | 22.87 | 1 | 13677.6 | -2.9 | 1.0359 | 2 | 13656 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13701.5 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377 | EXF80_2573355 | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377
26341932 | 22.87 | 1 | 439.539 | 115.4 | 0.033288 | 2 | 439.539 | 115.4 | 0.033288 | 3 | 13623.1 | 115.4 | 1.0317 | A | B | C | 0.033288 | 0.033288 | 1.0317 | 26341932 | 0.033288 | 0.033288 | 1.0317
1586524 | 22.87 | 3 | 13623 | 115.4 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586524 | 0 | 0 | 1.0317
1709534 | 22.87 | 1 | 13680.2 | -4.3 | 1.0361 | 2 | 13696.2 | -124.5 | 1.0373 | 3 | 13651.4 | 115.7 | 1.0339 | A | B | C | 1.0361 | 1.0373 | 1.0339 | 1709534 | 1.0361 | 1.0373 | 1.0339
1709517 | 22.87 | 1 | 13678.6 | -4.3 | 1.0359 | 2 | 13695.5 | -124.5 | 1.0372 | 3 | 13650.9 | 115.7 | 1.0338 | A | B | C | 1.0359 | 1.0372 | 1.0338 | 1709517 | 1.0359 | 1.0372 | 1.0338
1709375 | 22.87 | 3 | 13648.3 | 115.7 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1709375 | 0 | 0 | 1.0336
T5240B12_10000048 | 22.87 | 3 | 13648.3 | 115.7 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | T5240B12_10000048 | 0 | 0 | 1.0336
1598938 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -2 | 1.0357 | 2 | 13637.4 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13664.7 | 118 | 1.0349 | A | B | C | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | 1598938 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349
103510256 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -2.8 | 1.0357 | 2 | 13652.6 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13696.5 | 117.2 | 1.0373 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | 103510256 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373
1729266 | 22.87 | 1 | 13676 | -2.8 | 1.0357 | 2 | 13652.9 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13697 | 117.1 | 1.0373 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | 1729266 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373
1599254 | 22.87 | 3 | 13671.8 | 117.8 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1599254 | 0 | 0 | 1.0354
1708973 | 22.87 | 3 | 13641.9 | 115.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1708973 | 0 | 0 | 1.0332
1708899 | 22.87 | 3 | 13641.7 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1708899 | 0 | 0 | 1.0331
1599095 | 22.87 | 3 | 13671 | 117.8 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1599095 | 0 | 0 | 1.0354
1599085 | 22.87 | 3 | 13670.8 | 117.8 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0353 | 0 | 0 | 1599085 | 0 | 0 | 1.0353
1709357 | 22.87 | 1 | 442.21 | 116.2 | 0.033491 | 2 | 442.21 | 116.2 | 0.033491 | 3 | 13705.9 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 1709357 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038
103015359 | 22.87 | 1 | 442.143 | 116.2 | 0.033486 | 2 | 442.143 | 116.2 | 0.033486 | 3 | 13705.8 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033486 | 0.033486 | 1.038 | 103015359 | 0.033486 | 0.033486 | 1.038
1586705 | 22.87 | 1 | 13618.6 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 1586705 | 1.0314 | 0 | 0
103512354 | 22.87 | 1 | 13618.5 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 103512354 | 1.0314 | 0 | 0
1586570 | 22.87 | 1 | 13422.7 | -5.5 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0166 | 0 | 0 | 1586570 | 1.0166 | 0 | 0
1586430 | 22.87 | 1 | 13375.3 | -5.6 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.013 | 0 | 0 | 1586430 | 1.013 | 0 | 0
26403403 | 22.87 | 1 | 13628.2 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.617 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.617 | -4.1 | 0.033294 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | 26403403 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294
1586806 | 22.87 | 1 | 13627 | -4.1 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1586806 | 1.032 | 0 | 0
1713259 | 22.87 | 3 | 13693.1 | 116.5 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.037 | 0 | 0 | 1713259 | 0 | 0 | 1.037
1713250 | 22.87 | 1 | 441.794 | 116.5 | 0.033459 | 2 | 441.794 | 116.5 | 0.033459 | 3 | 13693 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033459 | 0.033459 | 1.037 | 1713250 | 0.033459 | 0.033459 | 1.037
1586119 | 22.87 | 1 | 439.575 | -125.1 | 0.033291 | 2 | 13624.3 | -125.1 | 1.0318 | 3 | 439.575 | -125.1 | 0.033291 | A | B | C | 0.033291 | 1.0318 | 0.033291 | 1586119 | 0.033291 | 1.0318 | 0.033291
1586078 | 22.87 | 1 | 439.478 | -125.1 | 0.033284 | 2 | 13622.5 | -125.1 | 1.0317 | 3 | 439.478 | -125.1 | 0.033284 | A | B | C | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284 | 1586078 | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284
1729304 | 22.87 | 1 | 13674.2 | -3 | 1.0356 | 2 | 13652.3 | -123.3 | 1.034 | 3 | 13696.9 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.034 | 1.0373 | 1729304 | 1.0356 | 1.034 | 1.0373
1729302 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -3 | 1.0356 | 2 | 13652 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696.5 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 1729302 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
1715606 | 22.87 | 3 | 13712.6 | 116.4 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 1715606 | 0 | 0 | 1.0385
1715730 | 22.87 | 3 | 13712.5 | 116.4 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 1715730 | 0 | 0 | 1.0385
26402851 | 22.87 | 1 | 438.498 | 115.2 | 0.03321 | 2 | 438.498 | 115.2 | 0.03321 | 3 | 13593.5 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295 | 26402851 | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295
1585956 | 22.87 | 3 | 13593.5 | 115.2 | 1.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0295 | 0 | 0 | 1585956 | 0 | 0 | 1.0295
1586963 | 22.87 | 1 | 13617.7 | -4.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1586963 | 1.0313 | 0 | 0
26401843 | 22.87 | 1 | 13380.1 | -5.6 | 1.0133 | 2 | 431.697 | -5.6 | 0.032694 | 3 | 431.697 | -5.6 | 0.032694 | A | B | C | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694 | 26401843 | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694
1709478 | 22.87 | 1 | 13380.1 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1709478 | 1.0133 | 0 | 0
1713365 | 22.87 | 1 | 13708.2 | -3.7 | 1.0382 | 2 | 13737.6 | -124 | 1.0404 | 3 | 13703.4 | 116.5 | 1.0378 | A | B | C | 1.0382 | 1.0404 | 1.0378 | 1713365 | 1.0382 | 1.0404 | 1.0378
1713362 | 22.87 | 2 | 13737.5 | -124 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0404 | 0 | 0 | 1713362 | 0 | 1.0404 | 0
1713142 | 22.87 | 1 | 440.445 | -125.2 | 0.033357 | 2 | 13651.2 | -125.2 | 1.0339 | 3 | 440.445 | -125.2 | 0.033357 | A | B | C | 0.033357 | 1.0339 | 0.033357 | 1713142 | 0.033357 | 1.0339 | 0.033357
1713134 | 22.87 | 2 | 13650.9 | -125.2 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1713134 | 0 | 1.0338 | 0
1586523 | 22.87 | 3 | 13622.9 | 115.4 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586523 | 0 | 0 | 1.0317
1586522 | 22.87 | 3 | 13622.7 | 115.4 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586522 | 0 | 0 | 1.0317
26401835 | 22.87 | 1 | 440.501 | -125.2 | 0.033361 | 2 | 13653 | -125.2 | 1.034 | 3 | 440.501 | -125.2 | 0.033361 | A | B | C | 0.033361 | 1.034 | 0.033361 | 26401835 | 0.033361 | 1.034 | 0.033361
1709385 | 22.87 | 2 | 13652.9 | -125.2 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.034 | 0 | 0 | 1709385 | 0 | 1.034 | 0
1709404 | 22.87 | 3 | 13648.4 | 115.7 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0337 | 0 | 0 | 1709404 | 0 | 0 | 1.0337
1709378 | 22.87 | 3 | 13648.3 | 115.7 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0337 | 0 | 0 | 1709378 | 0 | 0 | 1.0337
1715674 | 22.87 | 2 | 13624.8 | -124 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0319 | 0 | 0 | 1715674 | 0 | 1.0319 | 0
1715687 | 22.87 | 2 | 13624.5 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715687 | 0 | 1.0318 | 0
1714205 | 22.87 | 3 | 13709.9 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714205 | 0 | 0 | 1.0383
1714673 | 22.87 | 3 | 13709.9 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714673 | 0 | 0 | 1.0383
1585917 | 22.87 | 3 | 13598.2 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585917 | 0 | 0 | 1.0299
1586712 | 22.87 | 1 | 13627.7 | -4.1 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 1586712 | 1.0321 | 0 | 0
1709811 | 22.87 | 1 | 13681.8 | -3.5 | 1.0362 | 2 | 13663.8 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.2 | 116.3 | 1.0386 | A | B | C | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386 | 1709811 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386
1709881 | 22.87 | 1 | 13682.2 | -3.6 | 1.0362 | 2 | 13664 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.1 | 116.3 | 1.0386 | A | B | C | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386 | 1709881 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386
1709400 | 22.87 | 1 | 442.236 | 116.2 | 0.033493 | 2 | 442.236 | 116.2 | 0.033493 | 3 | 13706.7 | 116.2 | 1.0381 | A | B | C | 0.033493 | 0.033493 | 1.0381 | 1709400 | 0.033493 | 0.033493 | 1.0381
1709372 | 22.87 | 1 | 442.219 | 116.2 | 0.033491 | 2 | 442.219 | 116.2 | 0.033491 | 3 | 13706.2 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 1709372 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038
1715602 | 22.87 | 1 | 13679.6 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.8 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.6 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 1715602 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385
1715732 | 22.87 | 1 | 13679.7 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.9 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.6 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0348 | 1.0385 | 1715732 | 1.036 | 1.0348 | 1.0385
1709089 | 22.87 | 3 | 13703.9 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709089 | 0 | 0 | 1.0379
1709097 | 22.87 | 3 | 13703.9 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709097 | 0 | 0 | 1.0379
1586671 | 22.87 | 1 | 13618.8 | -4.1 | 1.0314 | 2 | 439.398 | -4.1 | 0.033278 | 3 | 439.398 | -4.1 | 0.033278 | A | B | C | 1.0314 | 0.033278 | 0.033278 | 1586671 | 1.0314 | 0.033278 | 0.033278
1586701 | 22.87 | 1 | 13618.6 | -4.1 | 1.0314 | 2 | 439.391 | -4.1 | 0.033277 | 3 | 439.391 | -4.1 | 0.033277 | A | B | C | 1.0314 | 0.033277 | 0.033277 | 1586701 | 1.0314 | 0.033277 | 0.033277
1709188 | 22.87 | 2 | 13655.3 | -125.2 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709188 | 0 | 1.0342 | 0
1708754 | 22.87 | 2 | 13656.1 | -125 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1708754 | 0 | 1.0342 | 0
1708739 | 22.87 | 2 | 13651.3 | -125 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 1708739 | 0 | 1.0339 | 0
1586984 | 22.87 | 1 | 13622.1 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586984 | 1.0317 | 0 | 0
1586982 | 22.87 | 1 | 13622.1 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586982 | 1.0317 | 0 | 0
1586633 | 22.87 | 1 | 13393.9 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586633 | 1.0144 | 0 | 0
1586632 | 22.87 | 1 | 13392.3 | -5.6 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0143 | 0 | 0 | 1586632 | 1.0143 | 0 | 0
1708984 | 22.87 | 2 | 13650.6 | -125.1 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1708984 | 0 | 1.0338 | 0
1709037 | 22.87 | 2 | 13650 | -125.1 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1709037 | 0 | 1.0338 | 0
1714916 | 22.87 | 3 | 13709.8 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714916 | 0 | 0 | 1.0383
1714944 | 22.87 | 3 | 13709.7 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714944 | 0 | 0 | 1.0383
1709893 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.9 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1709893 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
1709937 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1709937 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
26400154 | 22.87 | 1 | 13589.3 | -4.9 | 1.0292 | 2 | 13657.2 | -125 | 1.0343 | 3 | 424.623 | -65.2 | 0.032159 | A | B | C | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159 | 26400154 | 1.0292 | 1.0343 | 0.032159
1708812 | 22.87 | 1 | 13589.3 | -4.9 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0292 | 0 | 0 | 1708812 | 1.0292 | 0 | 0
26403393 | 22.87 | 1 | 13624.6 | -4.1 | 1.0319 | 2 | 439.585 | -4.1 | 0.033292 | 3 | 439.585 | -4.1 | 0.033292 | A | B | C | 1.0319 | 0.033292 | 0.033292 | 26403393 | 1.0319 | 0.033292 | 0.033292
1586856 | 22.87 | 1 | 13624.3 | -4.1 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1586856 | 1.0318 | 0 | 0
1587206 | 22.87 | 3 | 13690.1 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1587206 | 0 | 0 | 1.0368
1587205 | 22.87 | 3 | 13690 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1587205 | 0 | 0 | 1.0368
1708881 | 22.87 | 1 | 13480.1 | -5.2 | 1.0209 | 2 | 13656.8 | -125.2 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0209 | 1.0343 | 0 | 1708881 | 1.0209 | 1.0343 | 0
1708880 | 22.87 | 1 | 13474.8 | -5.2 | 1.0205 | 2 | 13657.9 | -125.2 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0205 | 1.0344 | 0 | 1708880 | 1.0205 | 1.0344 | 0
1709719 | 22.87 | 1 | 13687 | -3.7 | 1.0366 | 2 | 13667.2 | -124 | 1.0351 | 3 | 13711.5 | 116.2 | 1.0384 | A | B | C | 1.0366 | 1.0351 | 1.0384 | 1709719 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0384
1709711 | 22.87 | 1 | 13687.2 | -3.7 | 1.0366 | 2 | 13667.6 | -124 | 1.0351 | 3 | 13711.6 | 116.2 | 1.0384 | A | B | C | 1.0366 | 1.0351 | 1.0384 | 1709711 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0384
25173282 | 22.87 | 1 | 13613 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13634.2 | -125 | 1.0326 | 3 | 13618.2 | 115.3 | 1.0314 | A | B | C | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 25173282 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314
26402837 | 22.87 | 1 | 13613.1 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13633.1 | -125 | 1.0325 | 3 | 13617.5 | 115.3 | 1.0313 | A | B | C | 1.031 | 1.0325 | 1.0313 | 26402837 | 1.031 | 1.0325 | 1.0313
1586013 | 22.87 | 2 | 13612.8 | -125.1 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.031 | 0 | 0 | 1586013 | 0 | 1.031 | 0
1586089 | 22.87 | 2 | 13612.5 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1586089 | 0 | 1.0309 | 0
1586685 | 22.87 | 1 | 13618.2 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 1586685 | 1.0314 | 0 | 0
1586683 | 22.87 | 1 | 13618.1 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 1586683 | 1.0314 | 0 | 0
1728925 | 22.87 | 2 | 13656.1 | -123.6 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1728925 | 0 | 1.0342 | 0
1709115 | 22.87 | 3 | 13704.1 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709115 | 0 | 0 | 1.0379
1709099 | 22.87 | 3 | 13704 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709099 | 0 | 0 | 1.0379
1709263 | 22.87 | 3 | 13703.8 | 116.2 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | 1709263 | 0 | 0 | 1.0378
T5240B12_10000053 | 22.87 | 3 | 13703.8 | 116.2 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | T5240B12_10000053 | 0 | 0 | 1.0378
1586167 | 22.87 | 1 | 438.939 | 115.3 | 0.033243 | 2 | 438.939 | 115.3 | 0.033243 | 3 | 13607.2 | 115.3 | 1.0305 | A | B | C | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305 | 1586167 | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305
1586128 | 22.87 | 3 | 13605.8 | 115.3 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0304 | 0 | 0 | 1586128 | 0 | 0 | 1.0304
26402853 | 22.87 | 1 | 438.485 | 115.2 | 0.033209 | 2 | 438.485 | 115.2 | 0.033209 | 3 | 13593.1 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295 | 26402853 | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295
1586029 | 22.87 | 1 | 438.566 | 115.2 | 0.033215 | 2 | 438.566 | 115.2 | 0.033215 | 3 | 13593 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033215 | 0.033215 | 1.0295 | 1586029 | 0.033215 | 0.033215 | 1.0295
25255047 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13662.7 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.2 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 25255047 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385
1714218 | 22.87 | 1 | 13677.2 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13662.7 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.3 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 1714218 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385
1713917 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13661.4 | -123.6 | 1.0346 | 3 | 13711 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384 | 1713917 | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384
1713919 | 22.87 | 1 | 13676 | -3.2 | 1.0357 | 2 | 13661.4 | -123.6 | 1.0346 | 3 | 13711 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 1713919 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384
1586558 | 22.87 | 2 | 13608.5 | -125.1 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0306 | 0 | 0 | 1586558 | 0 | 1.0306 | 0
26402846 | 22.87 | 1 | 438.757 | 115.3 | 0.033229 | 2 | 438.757 | 115.3 | 0.033229 | 3 | 13598.9 | 115.3 | 1.0299 | A | B | C | 0.033229 | 0.033229 | 1.0299 | 26402846 | 0.033229 | 0.033229 | 1.0299
1709303 | 22.87 | 1 | 13434.7 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709303 | 1.0175 | 0 | 0
26873580 | 22.87 | 1 | 13379.2 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873580 | 1.0133 | 0 | 0
26873581 | 22.87 | 1 | 13379.2 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873581 | 1.0133 | 0 | 0
103570117 | 22.87 | 1 | 13674.4 | -2.2 | 1.0356 | 2 | 13640 | -122.5 | 1.033 | 3 | 13672.1 | 117.8 | 1.0355 | A | B | C | 1.0356 | 1.033 | 1.0355 | 103570117 | 1.0356 | 1.033 | 1.0355
25271174 | 22.87 | 3 | 13672 | 117.8 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 25271174 | 0 | 0 | 1.0354
1708727 | 22.87 | 2 | 13633.2 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708727 | 0 | 1.0325 | 0
1708722 | 22.87 | 2 | 13633 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708722 | 0 | 1.0325 | 0
152J55_103161240 | 22.87 | 1 | 13635.5 | -3.5 | 1.0327 | 2 | 13644.4 | -123.9 | 1.0334 | 3 | 13699.7 | 116.5 | 1.0375 | A | B | C | 1.0327 | 1.0334 | 1.0375 | 152J55_103161240 | 1.0327 | 1.0334 | 1.0375
1710409 | 22.87 | 1 | 13701.6 | -4.2 | 1.0377 | 2 | 13706.4 | -124.4 | 1.038 | 3 | 13657.2 | 115.8 | 1.0343 | A | B | C | 1.0377 | 1.038 | 1.0343 | 1710409 | 1.0377 | 1.038 | 1.0343
1710408 | 22.87 | 1 | 13697.2 | -4.2 | 1.0374 | 2 | 13704.2 | -124.4 | 1.0379 | 3 | 13656 | 115.8 | 1.0342 | A | B | C | 1.0374 | 1.0379 | 1.0342 | 1710408 | 1.0374 | 1.0379 | 1.0342
1709590 | 22.87 | 1 | 439.851 | -125.1 | 0.033312 | 2 | 13632.8 | -125.1 | 1.0325 | 3 | 439.851 | -125.1 | 0.033312 | A | B | C | 0.033312 | 1.0325 | 0.033312 | 1709590 | 0.033312 | 1.0325 | 0.033312
1709588 | 22.87 | 2 | 13631.7 | -125.1 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0324 | 0 | 0 | 1709588 | 0 | 1.0324 | 0
1586280 | 22.87 | 1 | 13405 | -5.5 | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0152 | 0 | 0 | 1586280 | 1.0152 | 0 | 0
1586145 | 22.87 | 1 | 13404.7 | -5.5 | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0152 | 0 | 0 | 1586145 | 1.0152 | 0 | 0
1715804 | 22.87 | 3 | 13703.5 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | 1715804 | 0 | 0 | 1.0378
25224905 | 22.87 | 3 | 13703.5 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | 25224905 | 0 | 0 | 1.0378
1587187 | 22.87 | 2 | 13739.3 | -124.1 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0405 | 0 | 0 | 1587187 | 0 | 1.0405 | 0
1587182 | 22.87 | 2 | 13739.2 | -124.1 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0405 | 0 | 0 | 1587182 | 0 | 1.0405 | 0
1729272 | 22.87 | 1 | 13674.9 | -2.7 | 1.0357 | 2 | 13651.5 | -123.1 | 1.0339 | 3 | 13694.6 | 117.2 | 1.0372 | A | B | C | 1.0357 | 1.0339 | 1.0372 | 1729272 | 1.0357 | 1.0339 | 1.0372
1729270 | 22.87 | 1 | 13675.2 | -2.8 | 1.0357 | 2 | 13651.9 | -123.1 | 1.0339 | 3 | 13695.3 | 117.2 | 1.0372 | A | B | C | 1.0357 | 1.0339 | 1.0372 | 1729270 | 1.0357 | 1.0339 | 1.0372
1709832 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13713 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1709832 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
1709830 | 22.87 | 1 | 13680.7 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.1 | 116.4 | 1.0386 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 1709830 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386
1586228 | 22.87 | 2 | 13629.9 | -125.1 | 1.0323 | 3 | 13615.5 | 115.3 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | C | #N/A | 1.0323 | 1.0312 | 0 | 1586228 | 0 | 1.0323 | 1.0312
26069771 | 22.87 | 2 | 13628.4 | -125.1 | 1.0321 | 3 | 13614.5 | 115.3 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | C | #N/A | 1.0321 | 1.0311 | 0 | 26069771 | 0 | 1.0321 | 1.0311
1599207 | 22.87 | 3 | 13694.5 | 116.9 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0371 | 0 | 0 | 1599207 | 0 | 0 | 1.0371
1599206 | 22.87 | 3 | 13694.3 | 116.9 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0371 | 0 | 0 | 1599206 | 0 | 0 | 1.0371
1709397 | 22.87 | 3 | 13706.6 | 116.2 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0381 | 0 | 0 | 1709397 | 0 | 0 | 1.0381
1709416 | 22.87 | 3 | 13706.5 | 116.2 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0381 | 0 | 0 | 1709416 | 0 | 0 | 1.0381
25117301 | 22.87 | 1 | 13390.5 | -5.6 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0141 | 0 | 0 | 25117301 | 1.0141 | 0 | 0
1713172 | 22.87 | 1 | 13389.1 | -5.6 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.014 | 0 | 0 | 1713172 | 1.014 | 0 | 0
1586914 | 22.87 | 1 | 13621.6 | -4.1 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1586914 | 1.0316 | 0 | 0
1586912 | 22.87 | 1 | 13621.1 | -4.1 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1586912 | 1.0316 | 0 | 0
1709324 | 22.87 | 1 | 13434.7 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709324 | 1.0175 | 0 | 0
1709332 | 22.87 | 1 | 13434.7 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709332 | 1.0175 | 0 | 0
1710475 | 22.87 | 1 | 13719.3 | -4.1 | 1.039 | 2 | 13716.6 | -124.3 | 1.0388 | 3 | 13667.1 | 115.9 | 1.0351 | A | B | C | 1.039 | 1.0388 | 1.0351 | 1710475 | 1.039 | 1.0388 | 1.0351
1710473 | 22.87 | 1 | 13715.3 | -4.1 | 1.0387 | 2 | 13714 | -124.3 | 1.0386 | 3 | 13663.9 | 115.8 | 1.0348 | A | B | C | 1.0387 | 1.0386 | 1.0348 | 1710473 | 1.0387 | 1.0386 | 1.0348
1709251 | 22.87 | 3 | 13704.7 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709251 | 0 | 0 | 1.0379
1709235 | 22.87 | 3 | 13704.6 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709235 | 0 | 0 | 1.0379
1586370 | 22.87 | 1 | 13419.5 | -5.5 | 1.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0163 | 0 | 0 | 1586370 | 1.0163 | 0 | 0
26401871 | 22.87 | 1 | 13405.7 | -5.5 | 1.0153 | 2 | 432.524 | -5.5 | 0.032757 | 3 | 432.524 | -5.5 | 0.032757 | A | B | C | 1.0153 | 0.032757 | 0.032757 | 26401871 | 1.0153 | 0.032757 | 0.032757
1586140 | 22.87 | 1 | 13405.7 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586140 | 1.0153 | 0 | 0
1709437 | 22.87 | 3 | 13648.5 | 115.7 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0337 | 0 | 0 | 1709437 | 0 | 0 | 1.0337
1586011 | 22.87 | 2 | 13614.7 | -125.1 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0311 | 0 | 0 | 1586011 | 0 | 1.0311 | 0
1585995 | 22.87 | 1 | 439.244 | -125.1 | 0.033266 | 2 | 13614 | -125.1 | 1.0311 | 3 | 439.244 | -125.1 | 0.033266 | A | B | C | 0.033266 | 1.0311 | 0.033266 | 1585995 | 0.033266 | 1.0311 | 0.033266
1708728 | 22.87 | 2 | 13631.2 | -125 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0324 | 0 | 0 | 1708728 | 0 | 1.0324 | 0
103251632 | 22.87 | 2 | 13628.2 | -125 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 103251632 | 0 | 1.0321 | 0
26115125 | 22.87 | 1 | 13645.1 | -3.5 | 1.0334 | 2 | 13643.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 13702 | 116.5 | 1.0377 | A | B | C | 1.0334 | 1.0333 | 1.0377 | 26115125 | 1.0334 | 1.0333 | 1.0377
103014807 | 22.87 | 1 | 13672.8 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13643 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13680.7 | 117.6 | 1.0361 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | 103014807 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361
1599291 | 22.87 | 1 | 13672.5 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13642.6 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13680.8 | 117.6 | 1.0361 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | 1599291 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361
26401845 | 22.87 | 1 | 13379.7 | -5.6 | 1.0133 | 2 | 431.683 | -5.6 | 0.032693 | 3 | 431.683 | -5.6 | 0.032693 | A | B | C | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693 | 26401845 | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693
26401847 | 22.87 | 1 | 13377.4 | -5.6 | 1.0131 | 2 | 431.526 | -5.6 | 0.032681 | 3 | 431.526 | -5.6 | 0.032681 | A | B | C | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681 | 26401847 | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681
1709107 | 22.87 | 3 | 13703.9 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709107 | 0 | 0 | 1.0379
1708725 | 22.87 | 2 | 13639 | -125.2 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1708725 | 0 | 1.0329 | 0
1708764 | 22.87 | 2 | 13635.2 | -125.2 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0327 | 0 | 0 | 1708764 | 0 | 1.0327 | 0
1715526 | 22.87 | 2 | 13623.4 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715526 | 0 | 1.0318 | 0
1715662 | 22.87 | 2 | 13623.4 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715662 | 0 | 1.0318 | 0
1709184 | 22.87 | 1 | 440.566 | -125.2 | 0.033366 | 2 | 13655 | -125.2 | 1.0342 | 3 | 440.566 | -125.2 | 0.033366 | A | B | C | 0.033366 | 1.0342 | 0.033366 | 1709184 | 0.033366 | 1.0342 | 0.033366
1585797 | 22.87 | 2 | 13620.2 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1585797 | 0 | 1.0315 | 0
1709668 | 22.87 | 3 | 13710.1 | 116.2 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1709668 | 0 | 0 | 1.0383
1599112 | 22.87 | 1 | 13675.8 | -2 | 1.0357 | 2 | 13637.4 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13664.7 | 118 | 1.0349 | A | B | C | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | 1599112 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349
1599110 | 22.87 | 1 | 13675.8 | -2 | 1.0357 | 2 | 13637.4 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13664.7 | 118 | 1.0349 | A | B | C | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | 1599110 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349
1709172 | 22.87 | 2 | 13649.4 | -125.1 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0337 | 0 | 0 | 1709172 | 0 | 1.0337 | 0
1713338 | 22.87 | 1 | 13700.5 | -3.8 | 1.0376 | 2 | 13739.2 | -124 | 1.0405 | 3 | 13702.9 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378 | 1713338 | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378
25116198 | 22.87 | 1 | 13700.3 | -3.8 | 1.0376 | 2 | 13739 | -124 | 1.0405 | 3 | 13702.7 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378 | 25116198 | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378
1714676 | 22.87 | 1 | 13677.7 | -3.4 | 1.0359 | 2 | 13662.8 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.6 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 1714676 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385
1714655 | 22.87 | 3 | 13712.5 | 116.6 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 1714655 | 0 | 0 | 1.0385
1587165 | 22.87 | 1 | 13672.3 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 13742.2 | -124.1 | 1.0408 | 3 | 13691.5 | 116.4 | 1.0369 | A | B | C | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369 | 1587165 | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369
1587162 | 22.87 | 1 | 13671.8 | -3.9 | 1.0354 | 2 | 13741.6 | -124.1 | 1.0407 | 3 | 13691 | 116.4 | 1.0369 | A | B | C | 1.0354 | 1.0407 | 1.0369 | 1587162 | 1.0354 | 1.0407 | 1.0369
1709483 | 22.87 | 1 | 440.621 | -123.9 | 0.03337 | 2 | 13656.7 | -123.9 | 1.0343 | 3 | 440.621 | -123.9 | 0.03337 | A | B | C | 0.03337 | 1.0343 | 0.03337 | 1709483 | 0.03337 | 1.0343 | 0.03337
1709411 | 22.87 | 2 | 13656.7 | -123.9 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709411 | 0 | 1.0343 | 0
1713403 | 22.87 | 3 | 13696.2 | 116.5 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1713403 | 0 | 0 | 1.0373
1713401 | 22.87 | 3 | 13696.2 | 116.5 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1713401 | 0 | 0 | 1.0373
1729047 | 22.87 | 2 | 13656.3 | -123.6 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1729047 | 0 | 1.0343 | 0
26401831 | 22.87 | 1 | 440.629 | -125.2 | 0.033371 | 2 | 13656.9 | -125.2 | 1.0343 | 3 | 440.629 | -125.2 | 0.033371 | A | B | C | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371 | 26401831 | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371
1586072 | 22.87 | 2 | 13617.3 | -125.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1586072 | 0 | 1.0313 | 0
1587042 | 22.87 | 1 | 13667.6 | -3.9 | 1.0351 | 2 | 13737.1 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13687.5 | 116.4 | 1.0366 | A | B | C | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | 1587042 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366
1587040 | 22.87 | 1 | 13667.6 | -3.9 | 1.0351 | 2 | 13737.1 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13687.5 | 116.4 | 1.0366 | A | B | C | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | 1587040 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366
1599456 | 22.87 | 1 | 13673.2 | -2.6 | 1.0355 | 2 | 13648.1 | -122.9 | 1.0336 | 3 | 13688.9 | 117.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0355 | 1.0336 | 1.0367 | 1599456 | 1.0355 | 1.0336 | 1.0367
1586204 | 22.87 | 2 | 13606.3 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586204 | 0 | 1.0305 | 0
1585987 | 22.87 | 2 | 13613.5 | -125.1 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.031 | 0 | 0 | 1585987 | 0 | 1.031 | 0
1585963 | 22.87 | 1 | 439.215 | -125.1 | 0.033264 | 2 | 13613.1 | -125.1 | 1.031 | 3 | 439.215 | -125.1 | 0.033264 | A | B | C | 0.033264 | 1.031 | 0.033264 | 1585963 | 0.033264 | 1.031 | 0.033264
1709376 | 22.87 | 3 | 13648.3 | 115.7 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1709376 | 0 | 0 | 1.0336
26401830 | 22.87 | 1 | 13465.7 | -5.3 | 1.0198 | 2 | 13659.7 | -125.2 | 1.0345 | 3 | 424.402 | -65.9 | 0.032142 | A | B | C | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142 | 26401830 | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142
1708879 | 22.87 | 2 | 13659.1 | -125.2 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1708879 | 0 | 1.0345 | 0
1709497 | 22.87 | 2 | 13651.7 | -125.2 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 1709497 | 0 | 1.0339 | 0
1709170 | 22.87 | 2 | 13648.9 | -125.1 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0337 | 0 | 0 | 1709170 | 0 | 1.0337 | 0
1713291 | 22.87 | 3 | 13694.7 | 116.5 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0372 | 0 | 0 | 1713291 | 0 | 0 | 1.0372
1713275 | 22.87 | 1 | 441.712 | 116.5 | 0.033453 | 2 | 441.712 | 116.5 | 0.033453 | 3 | 13693.1 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033453 | 0.033453 | 1.037 | 1713275 | 0.033453 | 0.033453 | 1.037
103197438 | 22.87 | 1 | 442.065 | 116.9 | 0.03348 | 2 | 442.065 | 116.9 | 0.03348 | 3 | 13704.1 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379 | 103197438 | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379
1715938 | 22.87 | 3 | 13704 | 116.9 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1715938 | 0 | 0 | 1.0379
1729278 | 22.87 | 1 | 13674 | -2.6 | 1.0356 | 2 | 13649.7 | -123 | 1.0338 | 3 | 13691.4 | 117.3 | 1.0369 | A | B | C | 1.0356 | 1.0338 | 1.0369 | 1729278 | 1.0356 | 1.0338 | 1.0369
1729276 | 22.87 | 1 | 13674.1 | -2.7 | 1.0356 | 2 | 13650.6 | -123 | 1.0338 | 3 | 13692.6 | 117.3 | 1.037 | A | B | C | 1.0356 | 1.0338 | 1.037 | 1729276 | 1.0356 | 1.0338 | 1.037
1586076 | 22.87 | 2 | 13621.4 | -125.1 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1586076 | 0 | 1.0316 | 0
1586085 | 22.87 | 2 | 13620.4 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1586085 | 0 | 1.0315 | 0
1599373 | 22.87 | 2 | 13641.8 | -122.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1599373 | 0 | 1.0332 | 0
1599371 | 22.87 | 2 | 13641.6 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599371 | 0 | 1.0331 | 0
1599103 | 22.87 | 1 | 13674.6 | -2.1 | 1.0356 | 2 | 13639.6 | -122.5 | 1.033 | 3 | 13671.3 | 117.8 | 1.0354 | A | B | C | 1.0356 | 1.033 | 1.0354 | 1599103 | 1.0356 | 1.033 | 1.0354
1585999 | 22.87 | 1 | 438.485 | 115.2 | 0.033209 | 2 | 438.485 | 115.2 | 0.033209 | 3 | 13593.1 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295 | 1585999 | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295
26403405 | 22.87 | 1 | 13639.4 | -4 | 1.033 | 2 | 440.063 | -4 | 0.033328 | 3 | 440.063 | -4 | 0.033328 | A | B | C | 1.033 | 0.033328 | 0.033328 | 26403405 | 1.033 | 0.033328 | 0.033328
1586812 | 22.87 | 1 | 13638.8 | -4 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1586812 | 1.0329 | 0 | 0
1586867 | 22.87 | 1 | 13638.1 | -4 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1586867 | 1.0329 | 0 | 0
1586894 | 22.87 | 1 | 13637.8 | -4 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1586894 | 1.0329 | 0 | 0
1710469 | 22.87 | 1 | 13709.9 | -4.1 | 1.0383 | 2 | 13710.5 | -124.4 | 1.0384 | 3 | 13659.6 | 115.8 | 1.0345 | A | B | C | 1.0383 | 1.0384 | 1.0345 | 1710469 | 1.0383 | 1.0384 | 1.0345
1710432 | 22.87 | 1 | 13709.9 | -4.1 | 1.0383 | 2 | 428.078 | 55.7 | 0.03242 | 3 | 13659.5 | 115.8 | 1.0345 | A | B | C | 1.0383 | 0.03242 | 1.0345 | 1710432 | 1.0383 | 0.03242 | 1.0345
1713132 | 22.87 | 2 | 13650.7 | -125.2 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1713132 | 0 | 1.0338 | 0
1713130 | 22.87 | 2 | 13650.7 | -125.2 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1713130 | 0 | 1.0338 | 0
1715903 | 22.87 | 3 | 13703.7 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | 1715903 | 0 | 0 | 1.0378
1715829 | 22.87 | 3 | 13703.6 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | 1715829 | 0 | 0 | 1.0378
1710213 | 22.87 | 1 | 13684.6 | -3.6 | 1.0364 | 2 | 13665.5 | -123.9 | 1.0349 | 3 | 13712.1 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0364 | 1.0349 | 1.0385 | 1710213 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0385
1710257 | 22.87 | 1 | 13685 | -3.6 | 1.0364 | 2 | 13665.8 | -123.9 | 1.035 | 3 | 13711.9 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0364 | 1.035 | 1.0385 | 1710257 | 1.0364 | 1.035 | 1.0385
1709342 | 22.87 | 1 | 13418.2 | -5.5 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0162 | 0 | 0 | 1709342 | 1.0162 | 0 | 0
1709338 | 22.87 | 1 | 13418.1 | -5.5 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0162 | 0 | 0 | 1709338 | 1.0162 | 0 | 0
25797167 | 22.87 | 1 | 13418.3 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.929 | -5.5 | 0.032788 | 3 | 432.929 | -5.5 | 0.032788 | A | B | C | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788 | 25797167 | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788
25248745 | 22.87 | 1 | 13418.2 | -5.5 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0162 | 0 | 0 | 25248745 | 1.0162 | 0 | 0
26403390 | 22.87 | 1 | 13642.9 | -3.5 | 1.0332 | 2 | 13643.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 13700.2 | 116.5 | 1.0376 | A | B | C | 1.0332 | 1.0333 | 1.0376 | 26403390 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0376
1713329 | 22.87 | 3 | 13699 | 116.5 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0375 | 0 | 0 | 1713329 | 0 | 0 | 1.0375
103635638 | 22.87 | 1 | 13460.5 | -5.3 | 1.0194 | 2 | 13662.4 | -125.2 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0194 | 1.0347 | 0 | 103635638 | 1.0194 | 1.0347 | 0
1586390 | 22.87 | 1 | 13372.7 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586390 | 1.0128 | 0 | 0
1586388 | 22.87 | 1 | 13372.7 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586388 | 1.0128 | 0 | 0
1713490 | 22.87 | 1 | 439.874 | -123.9 | 0.033314 | 2 | 13633.5 | -123.9 | 1.0325 | 3 | 439.874 | -123.9 | 0.033314 | A | B | C | 0.033314 | 1.0325 | 0.033314 | 1713490 | 0.033314 | 1.0325 | 0.033314
1713488 | 22.87 | 2 | 13631.7 | -123.9 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0324 | 0 | 0 | 1713488 | 0 | 1.0324 | 0
1586069 | 22.87 | 2 | 13614 | -125.1 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.031 | 0 | 0 | 1586069 | 0 | 1.031 | 0
1586106 | 22.87 | 2 | 13613.9 | -125.1 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.031 | 0 | 0 | 1586106 | 0 | 1.031 | 0
1599050 | 22.87 | 3 | 13670.6 | 117.8 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0353 | 0 | 0 | 1599050 | 0 | 0 | 1.0353
1599030 | 22.87 | 1 | 441.067 | 117.8 | 0.033404 | 2 | 441.067 | 117.8 | 0.033404 | 3 | 13670.5 | 117.8 | 1.0353 | A | B | C | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353 | 1599030 | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353
26400497 | 22.87 | 1 | 440.075 | 115.7 | 0.033329 | 2 | 440.075 | 115.7 | 0.033329 | 3 | 13642.4 | 115.7 | 1.0332 | A | B | C | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332 | 26400497 | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332
1709064 | 22.87 | 3 | 13642.4 | 115.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1709064 | 0 | 0 | 1.0332
1709325 | 22.87 | 1 | 13434.7 | -5.4 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0175 | 0 | 0 | 1709325 | 1.0175 | 0 | 0
1715933 | 22.87 | 3 | 13703.9 | 116.9 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1715933 | 0 | 0 | 1.0379
1715906 | 22.87 | 3 | 13703.8 | 116.9 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1715906 | 0 | 0 | 1.0379
25017649 | 22.87 | 3 | 13645.8 | 115.8 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 25017649 | 0 | 0 | 1.0335
1709219 | 22.87 | 3 | 13645.6 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709219 | 0 | 0 | 1.0334
1709348 | 22.87 | 1 | 13381.2 | -5.6 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0134 | 0 | 0 | 1709348 | 1.0134 | 0 | 0
1713166 | 22.87 | 1 | 13381.1 | -5.6 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0134 | 0 | 0 | 1713166 | 1.0134 | 0 | 0
1709469 | 22.87 | 1 | 13380.1 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1709469 | 1.0133 | 0 | 0
1587173 | 22.87 | 1 | 13670.7 | -3.9 | 1.0353 | 2 | 13740.4 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 13690.1 | 116.4 | 1.0368 | A | B | C | 1.0353 | 1.0406 | 1.0368 | 1587173 | 1.0353 | 1.0406 | 1.0368
1587176 | 22.87 | 1 | 13670.2 | -3.9 | 1.0353 | 2 | 13739.8 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 13689.6 | 116.4 | 1.0368 | A | B | C | 1.0353 | 1.0406 | 1.0368 | 1587176 | 1.0353 | 1.0406 | 1.0368
1709366 | 22.87 | 1 | 440.259 | -125.1 | 0.033343 | 2 | 13645.5 | -125.1 | 1.0334 | 3 | 440.259 | -125.1 | 0.033343 | A | B | C | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343 | 1709366 | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343
1709444 | 22.87 | 2 | 13644.8 | -125.1 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709444 | 0 | 1.0334 | 0
1585798 | 22.87 | 2 | 13620.3 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1585798 | 0 | 1.0315 | 0
25207809 | 22.87 | 1 | 439.447 | -125.1 | 0.033281 | 2 | 13620.3 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.447 | -125.1 | 0.033281 | A | B | C | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281 | 25207809 | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281
1713158 | 22.87 | 1 | 13380.1 | -5.6 | 1.0133 | 2 | 431.697 | -5.6 | 0.032694 | 3 | 431.697 | -5.6 | 0.032694 | A | B | C | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694 | 1713158 | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694
1713157 | 22.87 | 1 | 13379.9 | -5.6 | 1.0133 | 2 | 431.692 | -5.6 | 0.032694 | 3 | 431.692 | -5.6 | 0.032694 | A | B | C | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694 | 1713157 | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694
1586146 | 22.87 | 3 | 13598.9 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1586146 | 0 | 0 | 1.0299
1586166 | 22.87 | 3 | 13597.6 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1586166 | 0 | 0 | 1.0298
1713196 | 22.87 | 1 | 13385.9 | -5.6 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0138 | 0 | 0 | 1713196 | 1.0138 | 0 | 0
25411737 | 22.87 | 1 | 13385.9 | -5.6 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0138 | 0 | 0 | 25411737 | 1.0138 | 0 | 0
1585879 | 22.87 | 1 | 13414.5 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585879 | 1.0159 | 0 | 0
1715556 | 22.87 | 1 | 13679 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.4 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.5 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 1715556 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385
1715547 | 22.87 | 2 | 13662.3 | -123.8 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1715547 | 0 | 1.0347 | 0
1709356 | 22.87 | 1 | 442.216 | 116.2 | 0.033491 | 2 | 442.216 | 116.2 | 0.033491 | 3 | 13706.1 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 1709356 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038
1586814 | 22.87 | 1 | 13639.4 | -4 | 1.033 | 2 | 440.063 | -4 | 0.033328 | 3 | 440.063 | -4 | 0.033328 | A | B | C | 1.033 | 0.033328 | 0.033328 | 1586814 | 1.033 | 0.033328 | 0.033328
1586801 | 22.87 | 1 | 13637.8 | -4 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1586801 | 1.0329 | 0 | 0
1713091 | 22.87 | 2 | 13630.7 | -125.2 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1713091 | 0 | 1.0323 | 0
1713089 | 22.87 | 2 | 13630.7 | -125.2 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1713089 | 0 | 1.0323 | 0
1586074 | 22.87 | 2 | 13618.3 | -125.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 1586074 | 0 | 1.0314 | 0
1715555 | 22.87 | 1 | 13679 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.4 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.5 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 1715555 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385
26401852 | 22.87 | 1 | 13424.2 | -5.4 | 1.0167 | 2 | 433.057 | -5.4 | 0.032797 | 3 | 433.057 | -5.4 | 0.032797 | A | B | C | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 26401852 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797
25643240 | 22.87 | 1 | 13424.1 | -5.4 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0167 | 0 | 0 | 25643240 | 1.0167 | 0 | 0
1713171 | 22.87 | 1 | 13388.4 | -5.6 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.014 | 0 | 0 | 1713171 | 1.014 | 0 | 0
1713170 | 22.87 | 1 | 13387.3 | -5.6 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0139 | 0 | 0 | 1713170 | 1.0139 | 0 | 0
1586374 | 22.87 | 1 | 13379.5 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1586374 | 1.0133 | 0 | 0
1586038 | 22.87 | 3 | 13594.8 | 115.2 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0296 | 0 | 0 | 1586038 | 0 | 0 | 1.0296
1586036 | 22.87 | 3 | 13594.4 | 115.2 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0296 | 0 | 0 | 1586036 | 0 | 0 | 1.0296
103635653 | 22.87 | 1 | 13446 | -5.4 | 1.0183 | 2 | 13667.7 | -125.2 | 1.0351 | 3 | 425.009 | -66.1 | 0.032188 | A | B | C | 1.0183 | 1.0351 | 0.032188 | 103635653 | 1.0183 | 1.0351 | 0.032188
1708796 | 22.87 | 2 | 13633.5 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708796 | 0 | 1.0325 | 0
1585780 | 22.87 | 3 | 13597.6 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1585780 | 0 | 0 | 1.0298
25696507 | 22.87 | 3 | 13597.6 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 25696507 | 0 | 0 | 1.0298
1586853 | 22.87 | 1 | 13647.1 | -4 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1586853 | 1.0336 | 0 | 0
1586848 | 22.87 | 1 | 13646 | -4 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 1586848 | 1.0335 | 0 | 0
26873584 | 22.87 | 1 | 13379.7 | -5.6 | 1.0133 | 2 | 431.685 | -5.6 | 0.032693 | 3 | 431.685 | -5.6 | 0.032693 | A | B | C | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693 | 26873584 | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693
26873575 | 22.87 | 1 | 13379.6 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873575 | 1.0133 | 0 | 0
1585895 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585895 | 1.0159 | 0 | 0
26401846 | 22.87 | 1 | 13377.4 | -5.6 | 1.0131 | 2 | 431.526 | -5.6 | 0.032681 | 3 | 431.526 | -5.6 | 0.032681 | A | B | C | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681 | 26401846 | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681
1586647 | 22.87 | 1 | 13377.3 | -5.6 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0131 | 0 | 0 | 1586647 | 1.0131 | 0 | 0
1708646 | 22.87 | 1 | 13436 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 433.5 | -5.4 | 0.032831 | 3 | 433.5 | -5.4 | 0.032831 | A | B | C | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 1708646 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831
1708653 | 22.87 | 1 | 13435.9 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 433.498 | -5.4 | 0.032831 | 3 | 433.498 | -5.4 | 0.032831 | A | B | C | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 1708653 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831
1586645 | 22.87 | 1 | 13377.2 | -5.6 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0131 | 0 | 0 | 1586645 | 1.0131 | 0 | 0
1586641 | 22.87 | 1 | 13377.2 | -5.6 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0131 | 0 | 0 | 1586641 | 1.0131 | 0 | 0
1587013 | 22.87 | 1 | 13669.9 | -3.9 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0353 | 0 | 0 | 1587013 | 1.0353 | 0 | 0
1587011 | 22.87 | 1 | 13669.8 | -3.9 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0353 | 0 | 0 | 1587011 | 1.0353 | 0 | 0
1715691 | 22.87 | 2 | 13625.9 | -123.9 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1715691 | 0 | 1.032 | 0
1715689 | 22.87 | 2 | 13625.7 | -124 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0319 | 0 | 0 | 1715689 | 0 | 1.0319 | 0
1709106 | 22.87 | 3 | 13703.8 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709106 | 0 | 0 | 1.0379
1709124 | 22.87 | 3 | 13703.8 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709124 | 0 | 0 | 1.0379
1713153 | 22.87 | 1 | 13379.8 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1713153 | 1.0133 | 0 | 0
1713148 | 22.87 | 1 | 13379.7 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1713148 | 1.0133 | 0 | 0
1585970 | 22.87 | 1 | 13415 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1585970 | 1.016 | 0 | 0
1713568 | 22.87 | 1 | 13676.4 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13659 | -123.5 | 1.0345 | 3 | 13708.4 | 116.8 | 1.0382 | A | B | C | 1.0358 | 1.0345 | 1.0382 | 1713568 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0382
26402865 | 22.87 | 1 | 439.461 | -125.1 | 0.033282 | 2 | 13620.7 | -125.1 | 1.0316 | 3 | 439.461 | -125.1 | 0.033282 | A | B | C | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 26402865 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282
1585835 | 22.87 | 1 | 439.458 | -125.1 | 0.033282 | 2 | 13620.6 | -125.1 | 1.0316 | 3 | 439.458 | -125.1 | 0.033282 | A | B | C | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 1585835 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282
1713494 | 22.87 | 1 | 13658.5 | -3.4 | 1.0344 | 2 | 13651.8 | -123.8 | 1.0339 | 3 | 13706.7 | 116.6 | 1.0381 | A | B | C | 1.0344 | 1.0339 | 1.0381 | 1713494 | 1.0344 | 1.0339 | 1.0381
1713448 | 22.87 | 1 | 13654.9 | -3.4 | 1.0341 | 2 | 13649.5 | -123.8 | 1.0337 | 3 | 13705.4 | 116.6 | 1.038 | A | B | C | 1.0341 | 1.0337 | 1.038 | 1713448 | 1.0341 | 1.0337 | 1.038
1585765 | 22.87 | 3 | 13598.1 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585765 | 0 | 0 | 1.0299
1715957 | 22.87 | 2 | 13657 | -123.5 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1715957 | 0 | 1.0343 | 0
1715955 | 22.87 | 2 | 13656.9 | -123.5 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1715955 | 0 | 1.0343 | 0
1587090 | 22.87 | 1 | 13682.1 | -3.9 | 1.0362 | 2 | 13745.8 | -124.1 | 1.041 | 3 | 13697.9 | 116.4 | 1.0374 | A | B | C | 1.0362 | 1.041 | 1.0374 | 1587090 | 1.0362 | 1.041 | 1.0374
1587088 | 22.87 | 1 | 13680.5 | -3.9 | 1.0361 | 2 | 13746.3 | -124.1 | 1.0411 | 3 | 13697.1 | 116.4 | 1.0373 | A | B | C | 1.0361 | 1.0411 | 1.0373 | 1587088 | 1.0361 | 1.0411 | 1.0373
25161199 | 22.87 | 1 | 13697.6 | -3.8 | 1.0374 | 2 | 13740.3 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 13703.4 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0374 | 1.0406 | 1.0378 | 25161199 | 1.0374 | 1.0406 | 1.0378
1587234 | 22.87 | 1 | 13694.8 | -3.8 | 1.0372 | 2 | 13741.6 | -124.1 | 1.0407 | 3 | 13703.2 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0372 | 1.0407 | 1.0378 | 1587234 | 1.0372 | 1.0407 | 1.0378
1713325 | 22.87 | 3 | 13692.5 | 116.5 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.037 | 0 | 0 | 1713325 | 0 | 0 | 1.037
1729274 | 22.87 | 1 | 13674.5 | -2.7 | 1.0356 | 2 | 13651.1 | -123.1 | 1.0339 | 3 | 13693.7 | 117.2 | 1.0371 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0371 | 1729274 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0371
1586422 | 22.87 | 1 | 13374.1 | -5.6 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0129 | 0 | 0 | 1586422 | 1.0129 | 0 | 0
1586421 | 22.87 | 1 | 13374 | -5.6 | 1.0129 | 2 | 431.499 | -5.6 | 0.032679 | 3 | 431.499 | -5.6 | 0.032679 | A | B | C | 1.0129 | 0.032679 | 0.032679 | 1586421 | 1.0129 | 0.032679 | 0.032679
26402850 | 22.87 | 1 | 438.498 | 115.2 | 0.03321 | 2 | 438.498 | 115.2 | 0.03321 | 3 | 13593.5 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295 | 26402850 | 0.03321 | 0.03321 | 1.0295
1585981 | 22.87 | 3 | 13593.5 | 115.2 | 1.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0295 | 0 | 0 | 1585981 | 0 | 0 | 1.0295
1709163 | 22.87 | 2 | 13646.9 | -125.1 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 1709163 | 0 | 1.0335 | 0
1586279 | 22.87 | 1 | 13405.4 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586279 | 1.0153 | 0 | 0
1709407 | 22.87 | 1 | 13668.3 | -4.4 | 1.0352 | 2 | 13690.4 | -124.6 | 1.0368 | 3 | 13648.7 | 115.7 | 1.0337 | A | B | C | 1.0352 | 1.0368 | 1.0337 | 1709407 | 1.0352 | 1.0368 | 1.0337
103122820 | 22.87 | 1 | 13657.4 | -4.5 | 1.0343 | 2 | 13682.7 | -124.7 | 1.0363 | 3 | 13645.7 | 115.6 | 1.0335 | A | B | C | 1.0343 | 1.0363 | 1.0335 | 103122820 | 1.0343 | 1.0363 | 1.0335
26787086 | 22.87 | 1 | 13657.4 | -4.5 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 26787086 | 1.0343 | 0 | 0
1708852 | 22.87 | 2 | 13650.9 | -125.2 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1708852 | 0 | 1.0338 | 0
1708684 | 22.87 | 2 | 13617.6 | -125.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1708684 | 0 | 1.0313 | 0
1708715 | 22.87 | 2 | 13617.5 | -125.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1708715 | 0 | 1.0313 | 0
1710463 | 22.87 | 3 | 13654.7 | 115.7 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1710463 | 0 | 0 | 1.0341
1715944 | 22.87 | 3 | 13704.4 | 116.9 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1715944 | 0 | 0 | 1.0379
1599305 | 22.87 | 1 | 13673 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13642.7 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13679.5 | 117.6 | 1.036 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.036 | 1599305 | 1.0355 | 1.0332 | 1.036
25116769 | 22.87 | 1 | 13672.8 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13643 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13680.7 | 117.6 | 1.0361 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | 25116769 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361
1587133 | 22.87 | 2 | 13743.7 | -124.1 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0409 | 0 | 0 | 1587133 | 0 | 1.0409 | 0
1587132 | 22.87 | 2 | 13743.6 | -124.1 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0409 | 0 | 0 | 1587132 | 0 | 1.0409 | 0
1587130 | 22.87 | 2 | 13743.6 | -124.1 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0409 | 0 | 0 | 1587130 | 0 | 1.0409 | 0
25117303 | 22.87 | 1 | 13403.6 | -5.5 | 1.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0151 | 0 | 0 | 25117303 | 1.0151 | 0 | 0
1586629 | 22.87 | 1 | 13401.5 | -5.5 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.015 | 0 | 0 | 1586629 | 1.015 | 0 | 0
1713907 | 22.87 | 1 | 13676.4 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13662.9 | -123.7 | 1.0348 | 3 | 13712.3 | 116.7 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 1713907 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385
1713941 | 22.87 | 1 | 13676.6 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13662.9 | -123.7 | 1.0348 | 3 | 13712.3 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 1713941 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385
1713384 | 22.87 | 2 | 13734.5 | -124 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0402 | 0 | 0 | 1713384 | 0 | 1.0402 | 0
103156054 | 22.87 | 2 | 13734.4 | -124 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0402 | 0 | 0 | 103156054 | 0 | 1.0402 | 0
103655384 | 22.87 | 1 | 13432 | -5.4 | 1.0173 | 2 | 13675 | -125.2 | 1.0357 | 3 | 425.395 | -66.2 | 0.032217 | A | B | C | 1.0173 | 1.0357 | 0.032217 | 103655384 | 1.0173 | 1.0357 | 0.032217
1586484 | 22.87 | 2 | 13608.1 | -125.1 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0306 | 0 | 0 | 1586484 | 0 | 1.0306 | 0
1713436 | 22.87 | 2 | 13641.3 | -123.9 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1713436 | 0 | 1.0331 | 0
1586493 | 22.87 | 3 | 13621.9 | 115.4 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586493 | 0 | 0 | 1.0317
1586490 | 22.87 | 3 | 13621.8 | 115.4 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1586490 | 0 | 0 | 1.0316
103223119 | 22.87 | 1 | 13674.1 | -3 | 1.0356 | 2 | 13652.3 | -123.3 | 1.034 | 3 | 13696.9 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.034 | 1.0373 | 103223119 | 1.0356 | 1.034 | 1.0373
1713481 | 22.87 | 2 | 13633.4 | -123.9 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1713481 | 0 | 1.0325 | 0
1713479 | 22.87 | 2 | 13633.2 | -123.9 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1713479 | 0 | 1.0325 | 0
1586478 | 22.87 | 1 | 13612.8 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13637.9 | -125 | 1.0329 | 3 | 13620.8 | 115.4 | 1.0316 | A | B | C | 1.031 | 1.0329 | 1.0316 | 1586478 | 1.031 | 1.0329 | 1.0316
1586463 | 22.87 | 3 | 13620.6 | 115.4 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1586463 | 0 | 0 | 1.0316
26403411 | 22.87 | 1 | 13670 | -3.9 | 1.0353 | 2 | 441.05 | -3.9 | 0.033403 | 3 | 441.05 | -3.9 | 0.033403 | A | B | C | 1.0353 | 0.033403 | 0.033403 | 26403411 | 1.0353 | 0.033403 | 0.033403
26403414 | 22.87 | 1 | 13675.6 | -3.9 | 1.0357 | 2 | 441.233 | -3.9 | 0.033417 | 3 | 441.233 | -3.9 | 0.033417 | A | B | C | 1.0357 | 0.033417 | 0.033417 | 26403414 | 1.0357 | 0.033417 | 0.033417
1587065 | 22.87 | 1 | 13675.1 | -3.9 | 1.0357 | 2 | 441.215 | -3.9 | 0.033415 | 3 | 441.215 | -3.9 | 0.033415 | A | B | C | 1.0357 | 0.033415 | 0.033415 | 1587065 | 1.0357 | 0.033415 | 0.033415
1710267 | 22.87 | 1 | 13685.5 | -3.6 | 1.0365 | 2 | 13666 | -123.9 | 1.035 | 3 | 13711.8 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0365 | 1.035 | 1.0385 | 1710267 | 1.0365 | 1.035 | 1.0385
1709725 | 22.87 | 1 | 13686 | -3.6 | 1.0365 | 2 | 13666.3 | -123.9 | 1.035 | 3 | 13711.7 | 116.2 | 1.0384 | A | B | C | 1.0365 | 1.035 | 1.0384 | 1709725 | 1.0365 | 1.035 | 1.0384
1586236 | 22.87 | 1 | 13416.7 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 1586236 | 1.0161 | 0 | 0
1586234 | 22.87 | 1 | 13416.4 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 1586234 | 1.0161 | 0 | 0
26357351 | 22.87 | 1 | 13425.5 | -5.4 | 1.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0168 | 0 | 0 | 26357351 | 1.0168 | 0 | 0
1709845 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13713 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1709845 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
1709495 | 22.87 | 1 | 13675.1 | -4.3 | 1.0357 | 2 | 13693.8 | -124.6 | 1.0371 | 3 | 13650.2 | 115.7 | 1.0338 | A | B | C | 1.0357 | 1.0371 | 1.0338 | 1709495 | 1.0357 | 1.0371 | 1.0338
1709455 | 22.87 | 1 | 13673.5 | -4.4 | 1.0356 | 2 | 13693 | -124.6 | 1.037 | 3 | 13649.8 | 115.7 | 1.0338 | A | B | C | 1.0356 | 1.037 | 1.0338 | 1709455 | 1.0356 | 1.037 | 1.0338
1585924 | 22.87 | 3 | 13592.7 | 115.2 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0294 | 0 | 0 | 1585924 | 0 | 0 | 1.0294
1585901 | 22.87 | 3 | 13592.6 | 115.2 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0294 | 0 | 0 | 1585901 | 0 | 0 | 1.0294
1586418 | 22.87 | 1 | 13373.4 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586418 | 1.0128 | 0 | 0
1586416 | 22.87 | 1 | 13373.1 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586416 | 1.0128 | 0 | 0
1713200 | 22.87 | 1 | 13384.7 | -5.6 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0137 | 0 | 0 | 1713200 | 1.0137 | 0 | 0
1713207 | 22.87 | 1 | 13384.3 | -5.6 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0137 | 0 | 0 | 1713207 | 1.0137 | 0 | 0
1586362 | 22.87 | 1 | 13612.8 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13637 | -125 | 1.0328 | 3 | 13620.1 | 115.4 | 1.0315 | A | B | C | 1.031 | 1.0328 | 1.0315 | 1586362 | 1.031 | 1.0328 | 1.0315
1586341 | 22.87 | 1 | 13612.9 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13635.4 | -125 | 1.0327 | 3 | 13619 | 115.3 | 1.0314 | A | B | C | 1.031 | 1.0327 | 1.0314 | 1586341 | 1.031 | 1.0327 | 1.0314
26402847 | 22.87 | 1 | 438.586 | 115.2 | 0.033216 | 2 | 438.586 | 115.2 | 0.033216 | 3 | 13595.6 | 115.2 | 1.0297 | A | B | C | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297 | 26402847 | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297
1586001 | 22.87 | 3 | 13595.5 | 115.2 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0297 | 0 | 0 | 1586001 | 0 | 0 | 1.0297
1599161 | 22.87 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599161 | 0 | 1.0331 | 0
1599139 | 22.87 | 2 | 13640.7 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599139 | 0 | 1.0331 | 0
1714657 | 22.87 | 1 | 13677.5 | -3.4 | 1.0359 | 2 | 13662.8 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.5 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 1714657 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385
1714675 | 22.87 | 1 | 13677.7 | -3.4 | 1.0359 | 2 | 13662.8 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.6 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 1714675 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385
1586185 | 22.87 | 1 | 438.99 | 115.3 | 0.033247 | 2 | 438.99 | 115.3 | 0.033247 | 3 | 13608.8 | 115.3 | 1.0307 | A | B | C | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307 | 1586185 | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307
1713382 | 22.87 | 1 | 443.126 | -124 | 0.03356 | 2 | 13734.3 | -124 | 1.0402 | 3 | 443.126 | -124 | 0.03356 | A | B | C | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356 | 1713382 | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356
T5240B12_10000058 | 22.87 | 2 | 13734.3 | -124 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0402 | 0 | 0 | T5240B12_10000058 | 0 | 1.0402 | 0
1709642 | 22.87 | 2 | 13659 | -123.9 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1709642 | 0 | 1.0345 | 0
103610800 | 22.87 | 1 | 13676.3 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13663 | -123.7 | 1.0348 | 3 | 13712.4 | 116.7 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385 | 103610800 | 1.0358 | 1.0348 | 1.0385
1709548 | 22.87 | 1 | 440.63 | -123.9 | 0.033371 | 2 | 13657 | -123.9 | 1.0343 | 3 | 440.63 | -123.9 | 0.033371 | A | B | C | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371 | 1709548 | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371
1587277 | 22.87 | 1 | 443.215 | -124.1 | 0.033567 | 2 | 13739.7 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.215 | -124.1 | 0.033567 | A | B | C | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567 | 1587277 | 0.033567 | 1.0406 | 0.033567
1586828 | 22.87 | 1 | 13625.8 | -4.1 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0319 | 0 | 0 | 1586828 | 1.0319 | 0 | 0
1713183 | 22.87 | 1 | 13382.7 | -5.6 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0135 | 0 | 0 | 1713183 | 1.0135 | 0 | 0
1713181 | 22.87 | 1 | 13382.4 | -5.6 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0135 | 0 | 0 | 1713181 | 1.0135 | 0 | 0
1586050 | 22.87 | 3 | 13597.6 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1586050 | 0 | 0 | 1.0298
1586229 | 22.87 | 2 | 13611.8 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1586229 | 0 | 1.0309 | 0
T5240B12_10000060 | 22.87 | 2 | 13611.8 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | T5240B12_10000060 | 0 | 1.0309 | 0
1709505 | 22.87 | 3 | 13708.3 | 116.2 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0382 | 0 | 0 | 1709505 | 0 | 0 | 1.0382
26833778 | 22.87 | 1 | 13424.4 | -5.5 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0167 | 0 | 0 | 26833778 | 1.0167 | 0 | 0
1708662 | 22.87 | 2 | 13617.6 | -125.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1708662 | 0 | 1.0313 | 0
1713426 | 22.87 | 1 | 13642.9 | -3.5 | 1.0332 | 2 | 13643.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 13700.2 | 116.5 | 1.0376 | A | B | C | 1.0332 | 1.0333 | 1.0376 | 1713426 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0376
25118747 | 22.87 | 1 | 13675.2 | -2.9 | 1.0357 | 2 | 13653.6 | -123.3 | 1.034 | 3 | 13698.9 | 117 | 1.0375 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0375 | 25118747 | 1.0357 | 1.034 | 1.0375
1710221 | 22.87 | 1 | 13684.1 | -3.6 | 1.0364 | 2 | 13665.2 | -123.9 | 1.0349 | 3 | 13712.3 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0364 | 1.0349 | 1.0385 | 1710221 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0385
1599307 | 22.87 | 1 | 13673.1 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13642.4 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13678.9 | 117.6 | 1.036 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.036 | 1599307 | 1.0355 | 1.0332 | 1.036
1713267 | 22.87 | 3 | 13692.4 | 116.5 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.037 | 0 | 0 | 1713267 | 0 | 0 | 1.037
1708608 | 22.87 | 1 | 439.151 | -125.1 | 0.033259 | 2 | 13611.1 | -125.1 | 1.0308 | 3 | 439.151 | -125.1 | 0.033259 | A | B | C | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259 | 1708608 | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259
26402838 | 22.87 | 1 | 13613.1 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13633.1 | -125 | 1.0325 | 3 | 13617.5 | 115.3 | 1.0313 | A | B | C | 1.031 | 1.0325 | 1.0313 | 26402838 | 1.031 | 1.0325 | 1.0313
1586243 | 22.87 | 1 | 428.326 | 175.2 | 0.032439 | 2 | 13631.6 | -125.1 | 1.0324 | 3 | 13616.6 | 115.3 | 1.0312 | A | B | C | 0.032439 | 1.0324 | 1.0312 | 1586243 | 0.032439 | 1.0324 | 1.0312
26403474 | 22.87 | 1 | 13669.2 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13738.8 | -124.1 | 1.0405 | 3 | 13688.8 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | 26403474 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367
25401424 | 22.87 | 2 | 13738.8 | -124.1 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0405 | 0 | 0 | 25401424 | 0 | 1.0405 | 0
1714930 | 22.87 | 3 | 13709.5 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714930 | 0 | 0 | 1.0383
1714928 | 22.87 | 3 | 13709.4 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714928 | 0 | 0 | 1.0383
1713350 | 22.87 | 3 | 13695.5 | 116.5 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0372 | 0 | 0 | 1713350 | 0 | 0 | 1.0372
1713305 | 22.87 | 3 | 13695.5 | 116.5 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0372 | 0 | 0 | 1713305 | 0 | 0 | 1.0372
1709791 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.2 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1709791 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
103097912 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.2 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 103097912 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
1586959 | 22.87 | 1 | 13622.3 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586959 | 1.0317 | 0 | 0
1729213 | 22.87 | 1 | 13672.5 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1729213 | 1.0355 | 0 | 0
1729205 | 22.87 | 1 | 13672.4 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1729205 | 1.0355 | 0 | 0
103634774 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13655.8 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.5 | 117 | 1.0378 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0378 | 103634774 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0378
1715817 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13655.2 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.2 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377 | 1715817 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377
1709169 | 22.87 | 1 | 440.35 | -125.1 | 0.03335 | 2 | 13648.3 | -125.1 | 1.0336 | 3 | 440.35 | -125.1 | 0.03335 | A | B | C | 0.03335 | 1.0336 | 0.03335 | 1709169 | 0.03335 | 1.0336 | 0.03335
26400137 | 22.87 | 1 | 442.219 | 116.2 | 0.033491 | 2 | 442.219 | 116.2 | 0.033491 | 3 | 13706.2 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 26400137 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038
1709257 | 22.87 | 3 | 13705.7 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709257 | 0 | 0 | 1.038
1599369 | 22.87 | 2 | 13641.3 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599369 | 0 | 1.0331 | 0
1708633 | 22.87 | 1 | 13406.5 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1708633 | 1.0153 | 0 | 0
1586919 | 22.87 | 1 | 13624.1 | -4.1 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1586919 | 1.0318 | 0 | 0
1585831 | 22.87 | 3 | 13597.8 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1585831 | 0 | 0 | 1.0298
1586767 | 22.87 | 1 | 13631.2 | -4.1 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0324 | 0 | 0 | 1586767 | 1.0324 | 0 | 0
1586742 | 22.87 | 1 | 13631.1 | -4.1 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1586742 | 1.0323 | 0 | 0
25117302 | 22.87 | 1 | 13382.4 | -5.6 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0135 | 0 | 0 | 25117302 | 1.0135 | 0 | 0
1715970 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -3.1 | 1.0358 | 2 | 13657.1 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13704.6 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 1715970 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379
1715968 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -3.1 | 1.0358 | 2 | 13657.3 | -123.5 | 1.0343 | 3 | 13705.1 | 116.9 | 1.038 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.038 | 1715968 | 1.0358 | 1.0343 | 1.038
1713854 | 22.87 | 1 | 13668.7 | -3.3 | 1.0352 | 2 | 13658.4 | -123.7 | 1.0344 | 3 | 13710.2 | 116.6 | 1.0383 | A | B | C | 1.0352 | 1.0344 | 1.0383 | 1713854 | 1.0352 | 1.0344 | 1.0383
1713524 | 22.87 | 1 | 13665.2 | -3.4 | 1.0349 | 2 | 13656.1 | -123.7 | 1.0342 | 3 | 13709 | 116.6 | 1.0382 | A | B | C | 1.0349 | 1.0342 | 1.0382 | 1713524 | 1.0349 | 1.0342 | 1.0382
25237716 | 22.87 | 1 | 13651 | -3.4 | 1.0339 | 2 | 13647 | -123.8 | 1.0335 | 3 | 13704 | 116.6 | 1.0379 | A | B | C | 1.0339 | 1.0335 | 1.0379 | 25237716 | 1.0339 | 1.0335 | 1.0379
1713430 | 22.87 | 1 | 13648.6 | -3.5 | 1.0337 | 2 | 13645.4 | -123.9 | 1.0334 | 3 | 13703.2 | 116.5 | 1.0378 | A | B | C | 1.0337 | 1.0334 | 1.0378 | 1713430 | 1.0337 | 1.0334 | 1.0378
1715869 | 22.87 | 1 | 13676.2 | -3 | 1.0358 | 3 | 13703.1 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | C | #N/A | 1.0358 | 1.0378 | 0 | 1715869 | 1.0358 | 0 | 1.0378
1586536 | 22.87 | 1 | 13394.4 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586536 | 1.0144 | 0 | 0
26400502 | 22.87 | 1 | 439.082 | -125.1 | 0.033254 | 2 | 13609 | -125.1 | 1.0307 | 3 | 439.082 | -125.1 | 0.033254 | A | B | C | 0.033254 | 1.0307 | 0.033254 | 26400502 | 0.033254 | 1.0307 | 0.033254
1586510 | 22.87 | 1 | 439.066 | -125.1 | 0.033252 | 2 | 13608.5 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.066 | -125.1 | 0.033252 | A | B | C | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252 | 1586510 | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252
1710406 | 22.87 | 1 | 13693.4 | -4.2 | 1.0371 | 2 | 13702.4 | -124.5 | 1.0377 | 3 | 13654.8 | 115.7 | 1.0341 | A | B | C | 1.0371 | 1.0377 | 1.0341 | 1710406 | 1.0371 | 1.0377 | 1.0341
1710402 | 22.87 | 3 | 13654.8 | 115.7 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1710402 | 0 | 0 | 1.0341
26400161 | 22.87 | 1 | 439.851 | -125.1 | 0.033312 | 2 | 13632.8 | -125.1 | 1.0325 | 3 | 439.851 | -125.1 | 0.033312 | A | B | C | 0.033312 | 1.0325 | 0.033312 | 26400161 | 0.033312 | 1.0325 | 0.033312
1709458 | 22.87 | 2 | 13632.7 | -125.1 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1709458 | 0 | 1.0325 | 0
1715723 | 22.87 | 2 | 13625.9 | -123.9 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1715723 | 0 | 1.032 | 0
1586268 | 22.87 | 1 | 13413.2 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.765 | -5.5 | 0.032775 | 3 | 432.765 | -5.5 | 0.032775 | A | B | C | 1.0158 | 0.032775 | 0.032775 | 1586268 | 1.0158 | 0.032775 | 0.032775
103392725 | 22.87 | 1 | 13544.4 | -5 | 1.0258 | 2 | 13652.4 | -125.1 | 1.034 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 1.0258 | 1.034 | 0 | 103392725 | 1.0258 | 1.034 | 0
1709706 | 22.87 | 1 | 13767.2 | -3.8 | 1.0427 | 2 | 13750.1 | -124.1 | 1.0414 | 3 | 13706.6 | 116.1 | 1.0381 | A | B | C | 1.0427 | 1.0414 | 1.0381 | 1709706 | 1.0427 | 1.0414 | 1.0381
1710321 | 22.87 | 1 | 13762.2 | -3.8 | 1.0423 | 2 | 13746.2 | -124.1 | 1.0411 | 3 | 13702.2 | 116.1 | 1.0377 | A | B | C | 1.0423 | 1.0411 | 1.0377 | 1710321 | 1.0423 | 1.0411 | 1.0377
1713210 | 22.87 | 1 | 13380.8 | -5.6 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0134 | 0 | 0 | 1713210 | 1.0134 | 0 | 0
1713164 | 22.87 | 1 | 13380.5 | -5.6 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0134 | 0 | 0 | 1713164 | 1.0134 | 0 | 0
1713422 | 22.87 | 2 | 13638.2 | -123.9 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1713422 | 0 | 1.0329 | 0
1587147 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 13743.2 | -124.1 | 1.0408 | 3 | 13692.3 | 116.4 | 1.037 | A | B | C | 1.0355 | 1.0408 | 1.037 | 1587147 | 1.0355 | 1.0408 | 1.037
1587158 | 22.87 | 1 | 13672.9 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 13742.8 | -124.1 | 1.0408 | 3 | 13692 | 116.4 | 1.037 | A | B | C | 1.0355 | 1.0408 | 1.037 | 1587158 | 1.0355 | 1.0408 | 1.037
1586639 | 22.87 | 1 | 13377.1 | -5.6 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0131 | 0 | 0 | 1586639 | 1.0131 | 0 | 0
26402839 | 22.87 | 1 | 438.99 | 115.3 | 0.033247 | 2 | 438.99 | 115.3 | 0.033247 | 3 | 13608.8 | 115.3 | 1.0307 | A | B | C | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307 | 26402839 | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307
103016289 | 22.87 | 3 | 13608.7 | 115.3 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0307 | 0 | 0 | 103016289 | 0 | 0 | 1.0307
1586171 | 22.87 | 1 | 439.55 | -125.1 | 0.033289 | 2 | 13626.1 | -125.1 | 1.032 | 3 | 439.55 | -125.1 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.032 | 0.033289 | 1586171 | 0.033289 | 1.032 | 0.033289
1729151 | 22.87 | 1 | 13673.4 | -2.6 | 1.0356 | 2 | 13649 | -123 | 1.0337 | 3 | 13689.8 | 117.4 | 1.0368 | A | B | C | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368 | 1729151 | 1.0356 | 1.0337 | 1.0368
1729148 | 22.87 | 1 | 13673 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1729148 | 1.0355 | 0 | 0
26403380 | 22.87 | 1 | 13672.9 | -3.3 | 1.0355 | 2 | 13660.8 | -123.7 | 1.0346 | 3 | 13711.3 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 26403380 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384
1713860 | 22.87 | 1 | 13672.7 | -3.3 | 1.0355 | 2 | 13660.9 | -123.7 | 1.0346 | 3 | 13711.5 | 116.6 | 1.0384 | A | B | C | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 1713860 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384
1586424 | 22.87 | 1 | 13374.8 | -5.6 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0129 | 0 | 0 | 1586424 | 1.0129 | 0 | 0
1586423 | 22.87 | 1 | 13374.5 | -5.6 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0129 | 0 | 0 | 1586423 | 1.0129 | 0 | 0
1586026 | 22.87 | 1 | 13405.5 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586026 | 1.0153 | 0 | 0
1586024 | 22.87 | 1 | 13405.5 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586024 | 1.0153 | 0 | 0
1586230 | 22.87 | 2 | 13611.8 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1586230 | 0 | 1.0309 | 0
T5240B12_10000068 | 22.87 | 2 | 13611.8 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | T5240B12_10000068 | 0 | 1.0309 | 0
1709817 | 22.87 | 1 | 13681.2 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.5 | 116.4 | 1.0386 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 1709817 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386
1709808 | 22.87 | 2 | 13662.6 | -123.9 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1709808 | 0 | 1.0347 | 0
1585958 | 22.87 | 1 | 438.562 | 115.2 | 0.033214 | 2 | 438.562 | 115.2 | 0.033214 | 3 | 13592.9 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295 | 1585958 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0295
25223463 | 22.87 | 2 | 13621.1 | -125.1 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 25223463 | 0 | 1.0316 | 0
25223466 | 22.87 | 2 | 13621 | -125.1 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 25223466 | 0 | 1.0316 | 0
1586014 | 22.87 | 1 | 13415.6 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1586014 | 1.016 | 0 | 0
1585965 | 22.87 | 1 | 13415.6 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1585965 | 1.016 | 0 | 0
1729137 | 22.87 | 1 | 13672.6 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1729137 | 1.0355 | 0 | 0
1599441 | 22.87 | 1 | 13672.5 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1599441 | 1.0355 | 0 | 0
1586475 | 22.87 | 1 | 13612.7 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13639.7 | -125 | 1.033 | 3 | 13622.2 | 115.4 | 1.0317 | A | B | C | 1.031 | 1.033 | 1.0317 | 1586475 | 1.031 | 1.033 | 1.0317
1586470 | 22.87 | 3 | 13622.1 | 115.4 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586470 | 0 | 0 | 1.0317
1713324 | 22.87 | 3 | 13696.9 | 116.5 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1713324 | 0 | 0 | 1.0373
1713322 | 22.87 | 3 | 13696.5 | 116.5 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1713322 | 0 | 0 | 1.0373
1709879 | 22.87 | 3 | 13713.2 | 116.3 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0386 | 0 | 0 | 1709879 | 0 | 0 | 1.0386
1709877 | 22.87 | 3 | 13713.2 | 116.3 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0386 | 0 | 0 | 1709877 | 0 | 0 | 1.0386
26115127 | 22.87 | 1 | 439.874 | -123.9 | 0.033314 | 2 | 13633.5 | -123.9 | 1.0325 | 3 | 439.874 | -123.9 | 0.033314 | A | B | C | 0.033314 | 1.0325 | 0.033314 | 26115127 | 0.033314 | 1.0325 | 0.033314
1715808 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.4 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701.3 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 1715808 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377
1713185 | 22.87 | 1 | 13382.9 | -5.6 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0136 | 0 | 0 | 1713185 | 1.0136 | 0 | 0
1585891 | 22.87 | 1 | 439.173 | -125.1 | 0.033261 | 2 | 13611.8 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.173 | -125.1 | 0.033261 | A | B | C | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 1585891 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261
1710438 | 22.87 | 3 | 13659.1 | 115.8 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1710438 | 0 | 0 | 1.0345
1710448 | 22.87 | 3 | 13659.1 | 115.8 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1710448 | 0 | 0 | 1.0345
1586931 | 22.87 | 1 | 13622.7 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586931 | 1.0317 | 0 | 0
1585855 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585855 | 1.0159 | 0 | 0
1585854 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585854 | 1.0159 | 0 | 0
1586249 | 22.87 | 1 | 13407 | -5.5 | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0154 | 0 | 0 | 1586249 | 1.0154 | 0 | 0
1708788 | 22.87 | 2 | 13633.1 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708788 | 0 | 1.0325 | 0
1709568 | 22.87 | 3 | 13683.3 | 116 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0363 | 0 | 0 | 1709568 | 0 | 0 | 1.0363
1709492 | 22.87 | 3 | 13683.3 | 116 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0363 | 0 | 0 | 1709492 | 0 | 0 | 1.0363
103016080 | 22.87 | 3 | 13645.6 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 103016080 | 0 | 0 | 1.0334
1708701 | 22.87 | 1 | 13385.8 | -5.6 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0138 | 0 | 0 | 1708701 | 1.0138 | 0 | 0
1708700 | 22.87 | 1 | 13385.7 | -5.6 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0138 | 0 | 0 | 1708700 | 1.0138 | 0 | 0
25566798 | 22.87 | 1 | 13622.9 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 25566798 | 1.0317 | 0 | 0
1708901 | 22.87 | 1 | 440.122 | 115.7 | 0.033332 | 2 | 440.122 | 115.7 | 0.033332 | 3 | 13641.2 | 115.7 | 1.0331 | A | B | C | 0.033332 | 0.033332 | 1.0331 | 1708901 | 0.033332 | 0.033332 | 1.0331
1709733 | 22.87 | 2 | 13659.7 | -123.9 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1709733 | 0 | 1.0345 | 0
25997523 | 22.87 | 3 | 13641.5 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 25997523 | 0 | 0 | 1.0331
25997524 | 22.87 | 3 | 13641.5 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 25997524 | 0 | 0 | 1.0331
1729181 | 22.87 | 1 | 13672.2 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1729181 | 1.0355 | 0 | 0
1729146 | 22.87 | 1 | 13672.1 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1729146 | 1.0355 | 0 | 0
1585861 | 22.87 | 1 | 13413.9 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585861 | 1.0159 | 0 | 0
1585860 | 22.87 | 1 | 13413.8 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585860 | 1.0159 | 0 | 0
1599310 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13642 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13678.1 | 117.7 | 1.0359 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.0359 | 1599310 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0359
1599278 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -2.3 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1599278 | 1.0355 | 0 | 0
1708985 | 22.87 | 2 | 13651.3 | -125.1 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 1708985 | 0 | 1.0339 | 0
1586408 | 22.87 | 1 | 13372.8 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586408 | 1.0128 | 0 | 0
1586158 | 22.87 | 2 | 13611.8 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1586158 | 0 | 1.0309 | 0
1587128 | 22.87 | 2 | 13743.5 | -124.1 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0409 | 0 | 0 | 1587128 | 0 | 1.0409 | 0
25249191 | 22.87 | 2 | 13743.5 | -124.1 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0409 | 0 | 0 | 25249191 | 0 | 1.0409 | 0
26400131 | 22.87 | 1 | 440.63 | -123.9 | 0.033371 | 2 | 13657 | -123.9 | 1.0343 | 3 | 440.63 | -123.9 | 0.033371 | A | B | C | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371 | 26400131 | 0.033371 | 1.0343 | 0.033371
1709547 | 22.87 | 2 | 13656.9 | -123.9 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709547 | 0 | 1.0343 | 0
1715841 | 22.87 | 1 | 13675.3 | -3 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0357 | 0 | 0 | 1715841 | 1.0357 | 0 | 0
1715847 | 22.87 | 1 | 13675 | -3 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0357 | 0 | 0 | 1715847 | 1.0357 | 0 | 0
1585790 | 22.87 | 2 | 13620 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1585790 | 0 | 1.0315 | 0
1713179 | 22.87 | 1 | 13382 | -5.6 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0135 | 0 | 0 | 1713179 | 1.0135 | 0 | 0
1709691 | 22.87 | 1 | 13685 | -3.6 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | 1709691 | 1.0364 | 0 | 0
1709614 | 22.87 | 1 | 440.586 | -123.9 | 0.033368 | 2 | 13655.6 | -123.9 | 1.0342 | 3 | 440.586 | -123.9 | 0.033368 | A | B | C | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368 | 1709614 | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368
1714216 | 22.87 | 1 | 13677.3 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13662.7 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.4 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 1714216 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385
25255045 | 22.87 | 1 | 440.812 | -123.7 | 0.033385 | 2 | 13662.6 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 440.812 | -123.7 | 0.033385 | A | B | C | 0.033385 | 1.0347 | 0.033385 | 25255045 | 0.033385 | 1.0347 | 0.033385
1709209 | 22.87 | 3 | 13703.8 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709209 | 0 | 0 | 1.0379
26401856 | 22.87 | 1 | 13418.3 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.847 | -5.5 | 0.032782 | 3 | 432.847 | -5.5 | 0.032782 | A | B | C | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782 | 26401856 | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782
1715672 | 22.87 | 2 | 13623.9 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715672 | 0 | 1.0318 | 0
1585876 | 22.87 | 1 | 13414 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585876 | 1.0159 | 0 | 0
1585875 | 22.87 | 1 | 13413.9 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585875 | 1.0159 | 0 | 0
1713165 | 22.87 | 1 | 13381 | -5.6 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0134 | 0 | 0 | 1713165 | 1.0134 | 0 | 0
26362819 | 22.87 | 3 | 13639.5 | 115.7 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.033 | 0 | 0 | 26362819 | 0 | 0 | 1.033
26365186 | 22.87 | 1 | 440.065 | 115.7 | 0.033328 | 2 | 440.065 | 115.7 | 0.033328 | 3 | 13639.4 | 115.7 | 1.033 | A | B | C | 0.033328 | 0.033328 | 1.033 | 26365186 | 0.033328 | 0.033328 | 1.033
1586786 | 22.87 | 1 | 13629.4 | -4.1 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0322 | 0 | 0 | 1586786 | 1.0322 | 0 | 0
1586777 | 22.87 | 1 | 13628.2 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.617 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.617 | -4.1 | 0.033294 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | 1586777 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294
1709812 | 22.87 | 1 | 13681.8 | -3.5 | 1.0362 | 2 | 13663.8 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.2 | 116.3 | 1.0386 | A | B | C | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386 | 1709812 | 1.0362 | 1.0348 | 1.0386
1708794 | 22.87 | 2 | 13633.3 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708794 | 0 | 1.0325 | 0
1598883 | 22.87 | 1 | 13676.4 | -1.9 | 1.0358 | 2 | 13636.2 | -122.3 | 1.0327 | 3 | 13663.1 | 118 | 1.0348 | A | B | C | 1.0358 | 1.0327 | 1.0348 | 1598883 | 1.0358 | 1.0327 | 1.0348
1709581 | 22.87 | 2 | 13638.5 | -125.1 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1709581 | 0 | 1.0329 | 0
1710977 | 22.87 | 2 | 13638.5 | -125.1 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1710977 | 0 | 1.0329 | 0
1587260 | 22.87 | 2 | 13741.5 | -124.1 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0407 | 0 | 0 | 1587260 | 0 | 1.0407 | 0
1587239 | 22.87 | 2 | 13741.1 | -124.1 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0407 | 0 | 0 | 1587239 | 0 | 1.0407 | 0
1709160 | 22.87 | 2 | 13648.2 | -125.1 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1709160 | 0 | 1.0336 | 0
1709102 | 22.87 | 2 | 13648.2 | -125.1 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1709102 | 0 | 1.0336 | 0
103258279 | 22.87 | 1 | 13618.4 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 103258279 | 1.0314 | 0 | 0
1587141 | 22.87 | 1 | 13672.7 | -3.9 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1587141 | 1.0355 | 0 | 0
1587022 | 22.87 | 1 | 13671.8 | -3.9 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1587022 | 1.0354 | 0 | 0
1713915 | 22.87 | 1 | 13676.2 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13661.7 | -123.6 | 1.0347 | 3 | 13711.3 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0358 | 1.0347 | 1.0384 | 1713915 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0384
1586534 | 22.87 | 1 | 13394.2 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586534 | 1.0144 | 0 | 0
103015869 | 22.87 | 1 | 439.176 | -125.1 | 0.033261 | 2 | 13611.9 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.176 | -125.1 | 0.033261 | A | B | C | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 103015869 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261
1708612 | 22.87 | 2 | 13611.6 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1708612 | 0 | 1.0309 | 0
1586257 | 22.87 | 1 | 13612.9 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13634.2 | -125 | 1.0326 | 3 | 13618.1 | 115.3 | 1.0314 | A | B | C | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 1586257 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314
1729203 | 22.87 | 1 | 13672.3 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1729203 | 1.0355 | 0 | 0
1710461 | 22.87 | 3 | 13659.3 | 115.8 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1710461 | 0 | 0 | 1.0345
103015647 | 22.87 | 2 | 13606.3 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 103015647 | 0 | 1.0305 | 0
103015648 | 22.87 | 2 | 13606.3 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 103015648 | 0 | 1.0305 | 0
26403391 | 22.87 | 1 | 13618.8 | -4.1 | 1.0314 | 2 | 439.398 | -4.1 | 0.033278 | 3 | 439.398 | -4.1 | 0.033278 | A | B | C | 1.0314 | 0.033278 | 0.033278 | 26403391 | 1.0314 | 0.033278 | 0.033278
1585969 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585969 | 1.0159 | 0 | 0
1587177 | 22.87 | 1 | 13671.2 | -3.9 | 1.0354 | 2 | 13741 | -124.1 | 1.0407 | 3 | 13690.5 | 116.4 | 1.0368 | A | B | C | 1.0354 | 1.0407 | 1.0368 | 1587177 | 1.0354 | 1.0407 | 1.0368
1587172 | 22.87 | 1 | 13671 | -3.9 | 1.0354 | 2 | 13740.7 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 13690.3 | 116.4 | 1.0368 | A | B | C | 1.0354 | 1.0406 | 1.0368 | 1587172 | 1.0354 | 1.0406 | 1.0368
1708631 | 22.87 | 1 | 13427.8 | -5.4 | 1.017 | 2 | 433.237 | -5.4 | 0.032811 | 3 | 433.237 | -5.4 | 0.032811 | A | B | C | 1.017 | 0.032811 | 0.032811 | 1708631 | 1.017 | 0.032811 | 0.032811
26548697 | 22.87 | 1 | 13416.2 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 26548697 | 1.0161 | 0 | 0
25153936 | 22.87 | 1 | 13627.7 | -4.1 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 25153936 | 1.0321 | 0 | 0
1599436 | 22.87 | 1 | 13672.4 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1599436 | 1.0355 | 0 | 0
1713385 | 22.87 | 2 | 13734.6 | -124 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0402 | 0 | 0 | 1713385 | 0 | 1.0402 | 0
1713395 | 22.87 | 1 | 443.135 | -124 | 0.033561 | 2 | 13734.6 | -124 | 1.0402 | 3 | 443.135 | -124 | 0.033561 | A | B | C | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561 | 1713395 | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561
26400159 | 22.87 | 1 | 440.036 | -125.1 | 0.033326 | 2 | 13638.6 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 440.036 | -125.1 | 0.033326 | A | B | C | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326 | 26400159 | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326
1599275 | 22.87 | 1 | 13672.2 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13642.2 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13680.9 | 117.6 | 1.0361 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | 1599275 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361
1708769 | 22.87 | 3 | 13639.6 | 115.7 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.033 | 0 | 0 | 1708769 | 0 | 0 | 1.033
1708734 | 22.87 | 3 | 13639.6 | 115.7 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.033 | 0 | 0 | 1708734 | 0 | 0 | 1.033
1709373 | 22.87 | 3 | 13650.8 | 115.8 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1709373 | 0 | 0 | 1.0338
1585915 | 22.87 | 3 | 13595.2 | 115.2 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0296 | 0 | 0 | 1585915 | 0 | 0 | 1.0296
1599252 | 22.87 | 1 | 13671.9 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13641.7 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13681 | 117.6 | 1.0361 | A | B | C | 1.0354 | 1.0332 | 1.0361 | 1599252 | 1.0354 | 1.0332 | 1.0361
1599246 | 22.87 | 1 | 13671.8 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13641.7 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 13681 | 117.6 | 1.0361 | A | B | C | 1.0354 | 1.0331 | 1.0361 | 1599246 | 1.0354 | 1.0331 | 1.0361
1710295 | 22.87 | 3 | 13706.6 | 116.1 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0381 | 0 | 0 | 1710295 | 0 | 0 | 1.0381
1708835 | 22.87 | 1 | 13620.4 | -4.7 | 1.0315 | 2 | 13665.2 | -124.9 | 1.0349 | 3 | 13643 | 115.5 | 1.0332 | A | B | C | 1.0315 | 1.0349 | 1.0332 | 1708835 | 1.0315 | 1.0349 | 1.0332
1708808 | 22.87 | 1 | 13620.3 | -4.7 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1708808 | 1.0315 | 0 | 0
1713327 | 22.87 | 1 | 441.848 | 116.5 | 0.033463 | 2 | 441.848 | 116.5 | 0.033463 | 3 | 13697.4 | 116.5 | 1.0374 | A | B | C | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374 | 1713327 | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374
1715920 | 22.87 | 1 | 13674.3 | -3 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 1715920 | 1.0356 | 0 | 0
1715918 | 22.87 | 1 | 13674.3 | -3 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 1715918 | 1.0356 | 0 | 0
1713098 | 22.87 | 1 | 439.7 | -125.2 | 0.0333 | 2 | 13630.8 | -125.1 | 1.0323 | 3 | 439.7 | -125.2 | 0.0333 | A | B | C | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333 | 1713098 | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333
1586838 | 22.87 | 1 | 13624.6 | -4.1 | 1.0319 | 2 | 439.585 | -4.1 | 0.033292 | 3 | 439.585 | -4.1 | 0.033292 | A | B | C | 1.0319 | 0.033292 | 0.033292 | 1586838 | 1.0319 | 0.033292 | 0.033292
1715632 | 22.87 | 2 | 13627.4 | -123.9 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 1715632 | 0 | 1.0321 | 0
1715707 | 22.87 | 2 | 13626.2 | -123.9 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1715707 | 0 | 1.032 | 0
1586870 | 22.87 | 1 | 13648.1 | -4 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1586870 | 1.0336 | 0 | 0
1586252 | 22.87 | 1 | 13408.6 | -5.5 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0155 | 0 | 0 | 1586252 | 1.0155 | 0 | 0
103016334 | 22.87 | 1 | 440.677 | -125.2 | 0.033374 | 2 | 13658.4 | -125.2 | 1.0344 | 3 | 440.677 | -125.2 | 0.033374 | A | B | C | 0.033374 | 1.0344 | 0.033374 | 103016334 | 0.033374 | 1.0344 | 0.033374
1708875 | 22.87 | 2 | 13658.3 | -125.2 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1708875 | 0 | 1.0344 | 0
26829766 | 22.87 | 1 | 13677.4 | -2.9 | 1.0359 | 2 | 13655.9 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13701.5 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377 | 26829766 | 1.0359 | 1.0342 | 1.0377
1715756 | 22.87 | 1 | 13677.3 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13655.7 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13701.4 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377 | 1715756 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0377
25560735 | 22.87 | 1 | 13676.8 | -3.9 | 1.0358 | 2 | 13746.2 | -124.1 | 1.0411 | 3 | 13695.1 | 116.4 | 1.0372 | A | B | C | 1.0358 | 1.0411 | 1.0372 | 25560735 | 1.0358 | 1.0411 | 1.0372
103015611 | 22.87 | 1 | 13676.8 | -3.9 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0358 | 0 | 0 | 103015611 | 1.0358 | 0 | 0
1586467 | 22.87 | 3 | 13621.7 | 115.4 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1586467 | 0 | 0 | 1.0316
1586459 | 22.87 | 3 | 13621.7 | 115.4 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1586459 | 0 | 0 | 1.0316
1586840 | 22.87 | 1 | 13638.3 | -4 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1586840 | 1.0329 | 0 | 0
1710268 | 22.87 | 1 | 13685.5 | -3.6 | 1.0365 | 2 | 13666 | -123.9 | 1.035 | 3 | 13711.8 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0365 | 1.035 | 1.0385 | 1710268 | 1.0365 | 1.035 | 1.0385
1710266 | 22.87 | 3 | 13711.8 | 116.3 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 1710266 | 0 | 0 | 1.0385
1700277 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13655.3 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13700.8 | 117 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 1700277 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376
1709006 | 22.87 | 2 | 13658.3 | -125.2 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1709006 | 0 | 1.0344 | 0
26403412 | 22.87 | 1 | 13673.2 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 441.153 | -3.9 | 0.033411 | 3 | 441.153 | -3.9 | 0.033411 | A | B | C | 1.0355 | 0.033411 | 0.033411 | 26403412 | 1.0355 | 0.033411 | 0.033411
1587058 | 22.87 | 1 | 13673.2 | -3.9 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1587058 | 1.0355 | 0 | 0
1586857 | 22.87 | 1 | 13623.4 | -4.1 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1586857 | 1.0318 | 0 | 0
25526829 | 22.87 | 3 | 13690.3 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 25526829 | 0 | 0 | 1.0368
T5240B12_10000064 | 22.87 | 3 | 13690.3 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | T5240B12_10000064 | 0 | 0 | 1.0368
1585868 | 22.87 | 1 | 13414.2 | -5.5 | 1.0159 | 2 | 432.799 | -5.5 | 0.032778 | 3 | 432.799 | -5.5 | 0.032778 | A | B | C | 1.0159 | 0.032778 | 0.032778 | 1585868 | 1.0159 | 0.032778 | 0.032778
1709702 | 22.87 | 1 | 13772.7 | -3.8 | 1.0431 | 2 | 13754.6 | -124 | 1.0417 | 3 | 13712.1 | 116.1 | 1.0385 | A | B | C | 1.0431 | 1.0417 | 1.0385 | 1709702 | 1.0431 | 1.0417 | 1.0385
1709701 | 22.87 | 1 | 13770.5 | -3.8 | 1.0429 | 2 | 13752.8 | -124.1 | 1.0416 | 3 | 13709.9 | 116.1 | 1.0383 | A | B | C | 1.0429 | 1.0416 | 1.0383 | 1709701 | 1.0429 | 1.0416 | 1.0383
1709874 | 22.87 | 1 | 442.441 | 116.4 | 0.033508 | 2 | 442.441 | 116.4 | 0.033508 | 3 | 13713.1 | 116.3 | 1.0386 | A | B | C | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386 | 1709874 | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386
1709921 | 22.87 | 1 | 13682.5 | -3.6 | 1.0362 | 2 | 13664.2 | -123.9 | 1.0349 | 3 | 13713 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0362 | 1.0349 | 1.0385 | 1709921 | 1.0362 | 1.0349 | 1.0385
1585837 | 22.87 | 3 | 13598.7 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585837 | 0 | 0 | 1.0299
1585802 | 22.87 | 3 | 13598.5 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585802 | 0 | 0 | 1.0299
1599454 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -2.6 | 1.0355 | 2 | 13648.7 | -123 | 1.0337 | 3 | 13689.5 | 117.4 | 1.0368 | A | B | C | 1.0355 | 1.0337 | 1.0368 | 1599454 | 1.0355 | 1.0337 | 1.0368
1708745 | 22.87 | 1 | 13610 | -4.8 | 1.0307 | 2 | 13659.5 | -125 | 1.0345 | 3 | 13642.2 | 115.5 | 1.0332 | A | B | C | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332 | 1708745 | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332
E1183_2582120 | 22.87 | 1 | 13611.2 | -4.8 | 1.0308 | 2 | 13659.2 | -125 | 1.0345 | 3 | 13641.9 | 115.5 | 1.0332 | A | B | C | 1.0308 | 1.0345 | 1.0332 | E1183_2582120 | 1.0308 | 1.0345 | 1.0332
1586018 | 22.87 | 1 | 13405.7 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586018 | 1.0153 | 0 | 0
25476913 | 22.87 | 3 | 13639.5 | 115.7 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.033 | 0 | 0 | 25476913 | 0 | 0 | 1.033
1714964 | 22.87 | 1 | 13678.4 | -3.4 | 1.0359 | 2 | 13662.6 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.5 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 1714964 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385
1715558 | 22.87 | 1 | 13678.8 | -3.4 | 1.036 | 2 | 13662.4 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 13712.4 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0347 | 1.0385 | 1715558 | 1.036 | 1.0347 | 1.0385
1729284 | 22.87 | 1 | 13673.2 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.4 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.7 | 117 | 1.0372 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 1729284 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372
1729229 | 22.87 | 1 | 13673.2 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.4 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.7 | 117 | 1.0372 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 1729229 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372
1587102 | 22.87 | 1 | 13688.8 | -3.8 | 1.0367 | 2 | 13744 | -124.1 | 1.0409 | 3 | 13701 | 116.4 | 1.0376 | A | B | C | 1.0367 | 1.0409 | 1.0376 | 1587102 | 1.0367 | 1.0409 | 1.0376
1587135 | 22.87 | 2 | 13743.8 | -124.1 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0409 | 0 | 0 | 1587135 | 0 | 1.0409 | 0
1713547 | 22.87 | 3 | 13709.4 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1713547 | 0 | 0 | 1.0383
25117318 | 22.87 | 1 | 13712.9 | -4.1 | 1.0385 | 2 | 13712.4 | -124.4 | 1.0385 | 3 | 13662 | 115.8 | 1.0347 | A | B | C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347 | 25117318 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347
1710425 | 22.87 | 1 | 13712.8 | -4.1 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 1710425 | 1.0385 | 0 | 0
1599470 | 22.87 | 1 | 13670.9 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.7 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0354 | 1.0331 | 0 | 1599470 | 1.0354 | 1.0331 | 0
1709929 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 3 | 13712.9 | 116.4 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | C | #N/A | 1.0361 | 1.0385 | 0 | 1709929 | 1.0361 | 0 | 1.0385
1713412 | 22.87 | 1 | 13645.1 | -3.5 | 1.0334 | 2 | 13643.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 13702 | 116.5 | 1.0377 | A | B | C | 1.0334 | 1.0333 | 1.0377 | 1713412 | 1.0334 | 1.0333 | 1.0377
1713440 | 22.87 | 2 | 13635.2 | -123.9 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0327 | 0 | 0 | 1713440 | 0 | 1.0327 | 0
1709098 | 22.87 | 3 | 13703.9 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709098 | 0 | 0 | 1.0379
26401857 | 22.87 | 1 | 13399 | -5.5 | 1.0148 | 2 | 432.306 | -5.5 | 0.032741 | 3 | 432.306 | -5.5 | 0.032741 | A | B | C | 1.0148 | 0.032741 | 0.032741 | 26401857 | 1.0148 | 0.032741 | 0.032741
1586626 | 22.87 | 1 | 13399 | -5.5 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0148 | 0 | 0 | 1586626 | 1.0148 | 0 | 0
26023405 | 22.87 | 1 | 13673.4 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.5 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.9 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0373 | 26023405 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0373
1729287 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.5 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.8 | 117 | 1.0372 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 1729287 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372
26064764 | 22.87 | 3 | 13683.3 | 116 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0363 | 0 | 0 | 26064764 | 0 | 0 | 1.0363
26586565 | 22.87 | 3 | 13701.9 | 116.1 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0377 | 0 | 0 | 26586565 | 0 | 0 | 1.0377
26901068 | 22.87 | 3 | 13701.8 | 116.1 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0377 | 0 | 0 | 26901068 | 0 | 0 | 1.0377
1709032 | 22.87 | 1 | 13657.1 | -4.4 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709032 | 1.0343 | 0 | 0
1708969 | 22.87 | 1 | 13657.1 | -4.4 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1708969 | 1.0343 | 0 | 0
1586611 | 22.87 | 1 | 13424.1 | -5.5 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0167 | 0 | 0 | 1586611 | 1.0167 | 0 | 0
1709406 | 22.87 | 1 | 13668.3 | -4.4 | 1.0352 | 2 | 13690.4 | -124.6 | 1.0368 | 3 | 13648.7 | 115.7 | 1.0337 | A | B | C | 1.0352 | 1.0368 | 1.0337 | 1709406 | 1.0352 | 1.0368 | 1.0337
1713780 | 22.87 | 2 | 13659 | -123.6 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1713780 | 0 | 1.0345 | 0
1713530 | 22.87 | 2 | 13658.5 | -123.6 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1713530 | 0 | 1.0344 | 0
1715961 | 22.87 | 2 | 13657.1 | -123.5 | 1.0343 | 3 | 13704.8 | 116.9 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | C | #N/A | 1.0343 | 1.0379 | 0 | 1715961 | 0 | 1.0343 | 1.0379
26403407 | 22.87 | 1 | 13643.2 | -4 | 1.0333 | 2 | 440.185 | -4 | 0.033337 | 3 | 440.185 | -4 | 0.033337 | A | B | C | 1.0333 | 0.033337 | 0.033337 | 26403407 | 1.0333 | 0.033337 | 0.033337
1586820 | 22.87 | 1 | 13643.2 | -4 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1586820 | 1.0333 | 0 | 0
1713368 | 22.87 | 3 | 13695.7 | 116.5 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0372 | 0 | 0 | 1713368 | 0 | 0 | 1.0372
1713150 | 22.87 | 1 | 13379.8 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1713150 | 1.0133 | 0 | 0
26873574 | 22.87 | 1 | 13379.7 | -5.6 | 1.0133 | 2 | 431.685 | -5.6 | 0.032693 | 3 | 431.685 | -5.6 | 0.032693 | A | B | C | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693 | 26873574 | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693
26400145 | 22.87 | 1 | 13671.6 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13641.3 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 424.341 | -62.4 | 0.032137 | A | B | C | 1.0354 | 1.0331 | 0.032137 | 26400145 | 1.0354 | 1.0331 | 0.032137
1599159 | 22.87 | 2 | 13641.2 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599159 | 0 | 1.0331 | 0
1708687 | 22.87 | 1 | 13436.1 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 13673.3 | -125.2 | 1.0355 | 3 | 425.242 | -66.1 | 0.032206 | A | B | C | 1.0176 | 1.0355 | 0.032206 | 1708687 | 1.0176 | 1.0355 | 0.032206
25117321 | 22.87 | 1 | 13432 | -5.4 | 1.0173 | 2 | 13675 | -125.2 | 1.0357 | 3 | 425.395 | -66.2 | 0.032217 | A | B | C | 1.0173 | 1.0357 | 0.032217 | 25117321 | 1.0173 | 1.0357 | 0.032217
103512355 | 22.87 | 1 | 13618.2 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 103512355 | 1.0314 | 0 | 0
1708983 | 22.87 | 1 | 13631.6 | -4.7 | 1.0324 | 2 | 13670.5 | -124.8 | 1.0353 | 3 | 13643.1 | 115.5 | 1.0333 | A | B | C | 1.0324 | 1.0353 | 1.0333 | 1708983 | 1.0324 | 1.0353 | 1.0333
1709034 | 22.87 | 1 | 13631.5 | -4.7 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0324 | 0 | 0 | 1709034 | 1.0324 | 0 | 0
1710351 | 22.87 | 1 | 13732.4 | -4 | 1.04 | 2 | 13725.5 | -124.3 | 1.0395 | 3 | 13678 | 115.9 | 1.0359 | A | B | C | 1.04 | 1.0395 | 1.0359 | 1710351 | 1.04 | 1.0395 | 1.0359
1710346 | 22.87 | 1 | 13729.4 | -4 | 1.0398 | 2 | 13723.5 | -124.3 | 1.0393 | 3 | 13675.7 | 115.9 | 1.0357 | A | B | C | 1.0398 | 1.0393 | 1.0357 | 1710346 | 1.0398 | 1.0393 | 1.0357
1714956 | 22.87 | 3 | 13709.6 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714956 | 0 | 0 | 1.0383
25562478 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -3.9 | 1.0356 | 2 | 13743.5 | -124.1 | 1.0409 | 3 | 13692.6 | 116.4 | 1.037 | A | B | C | 1.0356 | 1.0409 | 1.037 | 25562478 | 1.0356 | 1.0409 | 1.037
1709277 | 22.87 | 1 | 13659.8 | -4.4 | 1.0345 | 2 | 13686.3 | -124.7 | 1.0365 | 3 | 13647.2 | 115.6 | 1.0336 | A | B | C | 1.0345 | 1.0365 | 1.0336 | 1709277 | 1.0345 | 1.0365 | 1.0336
E0X71_104175287 | 22.87 | 1 | 13655.7 | -4.5 | 1.0342 | 2 | 13684.3 | -124.7 | 1.0364 | 3 | 13646.2 | 115.6 | 1.0335 | A | B | C | 1.0342 | 1.0364 | 1.0335 | E0X71_104175287 | 1.0342 | 1.0364 | 1.0335
26402860 | 22.87 | 1 | 439.215 | -125.1 | 0.033264 | 2 | 13613.1 | -125.1 | 1.031 | 3 | 439.215 | -125.1 | 0.033264 | A | B | C | 0.033264 | 1.031 | 0.033264 | 26402860 | 0.033264 | 1.031 | 0.033264
1585833 | 22.87 | 2 | 13620.6 | -125.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1585833 | 0 | 1.0315 | 0
1713366 | 22.87 | 1 | 13711.4 | -3.7 | 1.0384 | 2 | 13737 | -124 | 1.0404 | 3 | 13703.3 | 116.5 | 1.0378 | A | B | C | 1.0384 | 1.0404 | 1.0378 | 1713366 | 1.0384 | 1.0404 | 1.0378
1710019 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1710019 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
26331101 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 26331101 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
26400498 | 22.87 | 1 | 440.711 | -125 | 0.033377 | 2 | 13659.5 | -125 | 1.0345 | 3 | 440.711 | -125 | 0.033377 | A | B | C | 0.033377 | 1.0345 | 0.033377 | 26400498 | 0.033377 | 1.0345 | 0.033377
25570694 | 22.87 | 1 | 13413 | -5.5 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0158 | 0 | 0 | 25570694 | 1.0158 | 0 | 0
1586509 | 22.87 | 1 | 439.039 | -125.1 | 0.03325 | 2 | 13607.7 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.039 | -125.1 | 0.03325 | A | B | C | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 1586509 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325
1586445 | 22.87 | 2 | 13607.5 | -125.1 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0306 | 0 | 0 | 1586445 | 0 | 1.0306 | 0
25801253 | 22.87 | 1 | 13671 | -3.9 | 1.0354 | 2 | 13740.7 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 13690.3 | 116.4 | 1.0368 | A | B | C | 1.0354 | 1.0406 | 1.0368 | 25801253 | 1.0354 | 1.0406 | 1.0368
1587170 | 22.87 | 3 | 13690.3 | 116.4 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1587170 | 0 | 0 | 1.0368
103635657 | 22.87 | 1 | 13438.2 | -5.4 | 1.0177 | 2 | 13672.1 | -125.2 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0177 | 1.0355 | 0 | 103635657 | 1.0177 | 1.0355 | 0
1713943 | 22.87 | 1 | 13676 | -3.2 | 1.0357 | 2 | 13661.4 | -123.6 | 1.0346 | 3 | 13711.1 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 1713943 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384
1713946 | 22.87 | 1 | 13676 | -3.2 | 1.0357 | 2 | 13661.4 | -123.6 | 1.0346 | 3 | 13711.1 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 1713946 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384
1586041 | 22.87 | 1 | 438.586 | 115.2 | 0.033216 | 2 | 438.586 | 115.2 | 0.033216 | 3 | 13595.6 | 115.2 | 1.0297 | A | B | C | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297 | 1586041 | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297
1710385 | 22.87 | 1 | 13758.5 | -3.8 | 1.042 | 2 | 13743.6 | -124.1 | 1.0409 | 3 | 13699.1 | 116.1 | 1.0375 | A | B | C | 1.042 | 1.0409 | 1.0375 | 1710385 | 1.042 | 1.0409 | 1.0375
1709362 | 22.87 | 1 | 13664.2 | -4.4 | 1.0349 | 2 | 13688.5 | -124.6 | 1.0367 | 3 | 13647.9 | 115.7 | 1.0336 | A | B | C | 1.0349 | 1.0367 | 1.0336 | 1709362 | 1.0349 | 1.0367 | 1.0336
1708877 | 22.87 | 1 | 440.677 | -125.2 | 0.033374 | 2 | 13658.4 | -125.2 | 1.0344 | 3 | 440.677 | -125.2 | 0.033374 | A | B | C | 0.033374 | 1.0344 | 0.033374 | 1708877 | 0.033374 | 1.0344 | 0.033374
1709628 | 22.87 | 1 | 13684.8 | -3.6 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | 1709628 | 1.0364 | 0 | 0
26403389 | 22.87 | 1 | 441.848 | 116.5 | 0.033463 | 2 | 441.848 | 116.5 | 0.033463 | 3 | 13697.4 | 116.5 | 1.0374 | A | B | C | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374 | 26403389 | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374
1713297 | 22.87 | 3 | 13697.3 | 116.5 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0374 | 0 | 0 | 1713297 | 0 | 0 | 1.0374
1599175 | 22.87 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599175 | 0 | 1.0331 | 0
1713192 | 22.87 | 1 | 13383.9 | -5.6 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0136 | 0 | 0 | 1713192 | 1.0136 | 0 | 0
1713190 | 22.87 | 1 | 13383.3 | -5.6 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0136 | 0 | 0 | 1713190 | 1.0136 | 0 | 0
1708829 | 22.87 | 1 | 13589.2 | -4.9 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0292 | 0 | 0 | 1708829 | 1.0292 | 0 | 0
T5240B12_10000045 | 22.87 | 1 | 13380.1 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | T5240B12_10000045 | 1.0133 | 0 | 0
26402862 | 22.87 | 1 | 439.17 | -125.1 | 0.03326 | 2 | 13611.7 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.17 | -125.1 | 0.03326 | A | B | C | 0.03326 | 1.0309 | 0.03326 | 26402862 | 0.03326 | 1.0309 | 0.03326
1709066 | 22.87 | 3 | 13642.9 | 115.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1709066 | 0 | 0 | 1.0332
1709042 | 22.87 | 1 | 440.075 | 115.7 | 0.033329 | 2 | 440.075 | 115.7 | 0.033329 | 3 | 13642.4 | 115.7 | 1.0332 | A | B | C | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332 | 1709042 | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332
1713979 | 22.87 | 1 | 13676.8 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13662.8 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.2 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 1713979 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385
1714011 | 22.87 | 1 | 13677 | -3.3 | 1.0358 | 2 | 13662.8 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.2 | 116.6 | 1.0385 | A | B | C | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385 | 1714011 | 1.0358 | 1.0347 | 1.0385
26403410 | 22.87 | 1 | 13660.7 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.71 | -3.9 | 0.033377 | 3 | 440.71 | -3.9 | 0.033377 | A | B | C | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | 26403410 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377
1586948 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.745 | -3.9 | 0.03338 | 3 | 440.745 | -3.9 | 0.03338 | A | B | C | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | 1586948 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338
1709789 | 22.87 | 1 | 13680.5 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13713 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1709789 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
1715863 | 22.87 | 1 | 13674.2 | -3 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 1715863 | 1.0356 | 0 | 0
25157641 | 22.87 | 1 | 13663.2 | -3.9 | 1.0348 | 2 | 440.793 | -3.9 | 0.033383 | 3 | 440.793 | -3.9 | 0.033383 | A | B | C | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383 | 25157641 | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383
1713534 | 22.87 | 3 | 13709.4 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1713534 | 0 | 0 | 1.0383
1708676 | 22.87 | 1 | 13424.2 | -5.4 | 1.0167 | 2 | 433.057 | -5.4 | 0.032797 | 3 | 433.057 | -5.4 | 0.032797 | A | B | C | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 1708676 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797
1587084 | 22.87 | 1 | 13684.8 | -3.9 | 1.0364 | 2 | 13745.1 | -124.1 | 1.041 | 3 | 13699.2 | 116.4 | 1.0375 | A | B | C | 1.0364 | 1.041 | 1.0375 | 1587084 | 1.0364 | 1.041 | 1.0375
1587035 | 22.87 | 2 | 13606.3 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1587035 | 0 | 1.0305 | 0
1708768 | 22.87 | 2 | 13641.7 | -125.2 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1708768 | 0 | 1.0331 | 0
26402855 | 22.87 | 1 | 439.55 | -125.1 | 0.033289 | 2 | 13626.1 | -125.1 | 1.032 | 3 | 439.55 | -125.1 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.032 | 0.033289 | 26402855 | 0.033289 | 1.032 | 0.033289
1586190 | 22.87 | 2 | 13626.1 | -125.1 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1586190 | 0 | 1.032 | 0
103671708 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -3 | 1.0358 | 2 | 13656.6 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13703.2 | 116.9 | 1.0378 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378 | 103671708 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378
26540856 | 22.87 | 1 | 13675.9 | -3 | 1.0357 | 2 | 13656 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.6 | 116.9 | 1.0378 | A | B | C | 1.0357 | 1.0342 | 1.0378 | 26540856 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0378
1586442 | 22.87 | 3 | 13620.5 | 115.4 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1586442 | 0 | 0 | 1.0315
1708914 | 22.87 | 1 | 13551.7 | -5 | 1.0263 | 2 | 13652.2 | -125.1 | 1.0339 | 3 | 424.312 | -65.4 | 0.032135 | A | B | C | 1.0263 | 1.0339 | 0.032135 | 1708914 | 1.0263 | 1.0339 | 0.032135
1708912 | 22.87 | 1 | 13548 | -5 | 1.0261 | 2 | 13652.3 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0261 | 1.034 | 0 | 1708912 | 1.0261 | 1.034 | 0
1713876 | 22.87 | 3 | 13710.5 | 116.6 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0384 | 0 | 0 | 1713876 | 0 | 0 | 1.0384
1599379 | 22.87 | 2 | 13642.3 | -122.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1599379 | 0 | 1.0332 | 0
1586889 | 22.87 | 1 | 13622.7 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586889 | 1.0317 | 0 | 0
1586924 | 22.87 | 1 | 13622.1 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586924 | 1.0317 | 0 | 0
1708791 | 22.87 | 2 | 13633.2 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708791 | 0 | 1.0325 | 0
1709011 | 22.87 | 2 | 13656.5 | -125.2 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709011 | 0 | 1.0343 | 0
1599414 | 22.87 | 1 | 13672.4 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1599414 | 1.0355 | 0 | 0
1598907 | 22.87 | 1 | 13675.6 | -2 | 1.0357 | 2 | 13637.7 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13665.1 | 118 | 1.0349 | A | B | C | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | 1598907 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349
1709389 | 22.87 | 1 | 440.501 | -125.2 | 0.033361 | 2 | 13653 | -125.2 | 1.034 | 3 | 440.501 | -125.2 | 0.033361 | A | B | C | 0.033361 | 1.034 | 0.033361 | 1709389 | 0.033361 | 1.034 | 0.033361
1708774 | 22.87 | 1 | 13601.3 | -4.8 | 1.0301 | 2 | 13658.9 | -125 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0301 | 1.0344 | 0 | 1708774 | 1.0301 | 1.0344 | 0
1708787 | 22.87 | 1 | 13597.6 | -4.8 | 1.0298 | 2 | 13658.3 | -125 | 1.0344 | 3 | 424.794 | -65.1 | 0.032172 | A | B | C | 1.0298 | 1.0344 | 0.032172 | 1708787 | 1.0298 | 1.0344 | 0.032172
26401844 | 22.87 | 1 | 13379.9 | -5.6 | 1.0133 | 2 | 431.692 | -5.6 | 0.032694 | 3 | 431.692 | -5.6 | 0.032694 | A | B | C | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694 | 26401844 | 1.0133 | 0.032694 | 0.032694
1713155 | 22.87 | 1 | 13379.9 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1713155 | 1.0133 | 0 | 0
1585894 | 22.87 | 1 | 13413.6 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585894 | 1.0159 | 0 | 0
26400170 | 22.87 | 1 | 13506.5 | -5.1 | 1.0229 | 2 | 13652.9 | -125.1 | 1.034 | 3 | 424.187 | -65.7 | 0.032126 | A | B | C | 1.0229 | 1.034 | 0.032126 | 26400170 | 1.0229 | 1.034 | 0.032126
26311655 | 22.87 | 2 | 13652.8 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.034 | 0 | 0 | 26311655 | 0 | 1.034 | 0
1708763 | 22.87 | 2 | 13634.3 | -125.2 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0326 | 0 | 0 | 1708763 | 0 | 1.0326 | 0
1586670 | 22.87 | 1 | 13620.2 | -4.1 | 1.0315 | 2 | 439.444 | -4.1 | 0.033281 | 3 | 439.444 | -4.1 | 0.033281 | A | B | C | 1.0315 | 0.033281 | 0.033281 | 1586670 | 1.0315 | 0.033281 | 0.033281
1709430 | 22.87 | 3 | 13653.2 | 115.8 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.034 | 0 | 0 | 1709430 | 0 | 0 | 1.034
1709421 | 22.87 | 3 | 13652 | 115.8 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 1709421 | 0 | 0 | 1.0339
103635608 | 22.87 | 1 | 13463.7 | -5.3 | 1.0197 | 2 | 13660.7 | -125.2 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0197 | 1.0346 | 0 | 103635608 | 1.0197 | 1.0346 | 0
103635637 | 22.87 | 1 | 13462.7 | -5.3 | 1.0196 | 2 | 13661.2 | -125.2 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0196 | 1.0346 | 0 | 103635637 | 1.0196 | 1.0346 | 0
1713532 | 22.87 | 2 | 13657.2 | -123.6 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1713532 | 0 | 1.0343 | 0
1713397 | 22.87 | 1 | 13719.2 | -3.6 | 1.039 | 2 | 13735.4 | -124 | 1.0402 | 3 | 13703.9 | 116.5 | 1.0379 | A | B | C | 1.039 | 1.0402 | 1.0379 | 1713397 | 1.039 | 1.0402 | 1.0379
1713387 | 22.87 | 1 | 13714.9 | -3.7 | 1.0387 | 2 | 13736.3 | -124 | 1.0403 | 3 | 13703.7 | 116.5 | 1.0378 | A | B | C | 1.0387 | 1.0403 | 1.0378 | 1713387 | 1.0387 | 1.0403 | 1.0378
1586278 | 22.87 | 1 | 13404.5 | -5.5 | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0152 | 0 | 0 | 1586278 | 1.0152 | 0 | 0
1729305 | 22.87 | 1 | 13674.6 | -3 | 1.0356 | 2 | 13652.7 | -123.3 | 1.034 | 3 | 13697.4 | 117 | 1.0374 | A | B | C | 1.0356 | 1.034 | 1.0374 | 1729305 | 1.0356 | 1.034 | 1.0374
26873577 | 22.87 | 1 | 13379.5 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873577 | 1.0133 | 0 | 0
26873578 | 22.87 | 1 | 13379.4 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873578 | 1.0133 | 0 | 0
103064666 | 22.87 | 1 | 13725.3 | -3.6 | 1.0395 | 2 | 13734.4 | -123.9 | 1.0402 | 3 | 13704.3 | 116.5 | 1.0379 | A | B | C | 1.0395 | 1.0402 | 1.0379 | 103064666 | 1.0395 | 1.0402 | 1.0379
103064660 | 22.87 | 1 | 13724.6 | -3.6 | 1.0394 | 2 | 13734.5 | -123.9 | 1.0402 | 3 | 13704.2 | 116.5 | 1.0379 | A | B | C | 1.0394 | 1.0402 | 1.0379 | 103064660 | 1.0394 | 1.0402 | 1.0379
1586625 | 22.87 | 1 | 13425.2 | -5.5 | 1.0168 | 2 | 433.153 | -5.4 | 0.032805 | 3 | 433.153 | -5.4 | 0.032805 | A | B | C | 1.0168 | 0.032805 | 0.032805 | 1586625 | 1.0168 | 0.032805 | 0.032805
1710732 | 22.87 | 2 | 13643.1 | -125.1 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1710732 | 0 | 1.0333 | 0
1710723 | 22.87 | 2 | 13643.1 | -125.1 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1710723 | 0 | 1.0333 | 0
1713446 | 22.87 | 2 | 13635.3 | -123.9 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0327 | 0 | 0 | 1713446 | 0 | 1.0327 | 0
1586600 | 22.87 | 1 | 13612 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13645.7 | -125 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0309 | 1.0334 | 0 | 1586600 | 1.0309 | 1.0334 | 0
1586599 | 22.87 | 1 | 13612 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13645.7 | -125 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0309 | 1.0334 | 0 | 1586599 | 1.0309 | 1.0334 | 0
26402864 | 22.87 | 1 | 439.481 | -125.1 | 0.033284 | 2 | 13621.3 | -125.1 | 1.0316 | 3 | 439.481 | -125.1 | 0.033284 | A | B | C | 0.033284 | 1.0316 | 0.033284 | 26402864 | 0.033284 | 1.0316 | 0.033284
1585934 | 22.87 | 2 | 13621.3 | -125.1 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1585934 | 0 | 1.0316 | 0
1715519 | 22.87 | 2 | 13662.1 | -123.7 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1715519 | 0 | 1.0347 | 0
1587263 | 22.87 | 2 | 13740.3 | -124.1 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0406 | 0 | 0 | 1587263 | 0 | 1.0406 | 0
1587193 | 22.87 | 2 | 13739.9 | -124.1 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0406 | 0 | 0 | 1587193 | 0 | 1.0406 | 0
26401874 | 22.87 | 1 | 13375.7 | -5.6 | 1.013 | 2 | 431.554 | -5.6 | 0.032684 | 3 | 431.554 | -5.6 | 0.032684 | A | B | C | 1.013 | 0.032684 | 0.032684 | 26401874 | 1.013 | 0.032684 | 0.032684
1586431 | 22.87 | 1 | 13375.5 | -5.6 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.013 | 0 | 0 | 1586431 | 1.013 | 0 | 0
18GJ19_105595290 | 22.87 | 1 | 13458.3 | -5.3 | 1.0193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 1.0193 | 0 | 0 | 18GJ19_105595290 | 1.0193 | 0 | 0
1599191 | 22.87 | 1 | 13671.6 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13641.3 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 424.341 | -62.4 | 0.032137 | A | B | C | 1.0354 | 1.0331 | 0.032137 | 1599191 | 1.0354 | 1.0331 | 0.032137
103014809 | 22.87 | 1 | 13671.4 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13641.1 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0354 | 1.0331 | 0 | 103014809 | 1.0354 | 1.0331 | 0
1713386 | 22.87 | 2 | 13735 | -124 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0402 | 0 | 0 | 1713386 | 0 | 1.0402 | 0
1587210 | 22.87 | 3 | 13690.2 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1587210 | 0 | 0 | 1.0368
25116229 | 22.87 | 2 | 13641.1 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 25116229 | 0 | 1.0331 | 0
1713441 | 22.87 | 2 | 13635 | -123.9 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0326 | 0 | 0 | 1713441 | 0 | 1.0326 | 0
26403382 | 22.87 | 1 | 441.622 | 116.5 | 0.033446 | 2 | 441.622 | 116.5 | 0.033446 | 3 | 13690.3 | 116.5 | 1.0368 | A | B | C | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368 | 26403382 | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368
1709528 | 22.87 | 3 | 13705.4 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709528 | 0 | 0 | 1.038
1709283 | 22.87 | 1 | 440.31 | -125.1 | 0.033347 | 2 | 13647 | -125.1 | 1.0336 | 3 | 440.31 | -125.1 | 0.033347 | A | B | C | 0.033347 | 1.0336 | 0.033347 | 1709283 | 0.033347 | 1.0336 | 0.033347
1709279 | 22.87 | 2 | 13646.3 | -125.1 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 1709279 | 0 | 1.0335 | 0
1585954 | 22.87 | 2 | 13612.8 | -125.1 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.031 | 0 | 0 | 1585954 | 0 | 1.031 | 0
1586111 | 22.87 | 2 | 13612.1 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1586111 | 0 | 1.0309 | 0
26873582 | 22.87 | 1 | 13379.1 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873582 | 1.0133 | 0 | 0
26402836 | 22.87 | 1 | 13612.9 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13635.4 | -125 | 1.0327 | 3 | 13619 | 115.3 | 1.0314 | A | B | C | 1.031 | 1.0327 | 1.0314 | 26402836 | 1.031 | 1.0327 | 1.0314
1586339 | 22.87 | 1 | 13612.9 | -4.8 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.031 | 0 | 0 | 1586339 | 1.031 | 0 | 0
26400492 | 22.87 | 1 | 440.584 | 115.8 | 0.033367 | 2 | 440.584 | 115.8 | 0.033367 | 3 | 13655.5 | 115.8 | 1.0342 | A | B | C | 0.033367 | 0.033367 | 1.0342 | 26400492 | 0.033367 | 0.033367 | 1.0342
1709515 | 22.87 | 3 | 13655.5 | 115.8 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709515 | 0 | 0 | 1.0342
1713144 | 22.87 | 2 | 13651.5 | -125.2 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 1713144 | 0 | 1.0339 | 0
1708736 | 22.87 | 2 | 13645.8 | -125 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 1708736 | 0 | 1.0335 | 0
1708735 | 22.87 | 2 | 13641.1 | -125 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1708735 | 0 | 1.0331 | 0
1586110 | 22.87 | 2 | 13612.1 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1586110 | 0 | 1.0309 | 0
T5240B12_10000061 | 22.87 | 2 | 13612.1 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | T5240B12_10000061 | 0 | 1.0309 | 0
25177063 | 22.87 | 1 | 13618.2 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 25177063 | 1.0314 | 0 | 0
1586961 | 22.87 | 1 | 13617.9 | -4.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1586961 | 1.0313 | 0 | 0
26400488 | 22.87 | 1 | 440.136 | 115.7 | 0.033334 | 2 | 440.136 | 115.7 | 0.033334 | 3 | 13641.7 | 115.7 | 1.0331 | A | B | C | 0.033334 | 0.033334 | 1.0331 | 26400488 | 0.033334 | 0.033334 | 1.0331
1710016 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1710016 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
1709963 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1709963 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
1587043 | 22.87 | 1 | 13667.9 | -3.9 | 1.0351 | 2 | 13737.4 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13687.8 | 116.4 | 1.0366 | A | B | C | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | 1587043 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366
1586152 | 22.87 | 3 | 13608.7 | 115.3 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0307 | 0 | 0 | 1586152 | 0 | 0 | 1.0307
1586117 | 22.87 | 3 | 13608.7 | 115.3 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0307 | 0 | 0 | 1586117 | 0 | 0 | 1.0307
1708955 | 22.87 | 1 | 13532.3 | -5 | 1.0249 | 2 | 13652.6 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0249 | 1.034 | 0 | 1708955 | 1.0249 | 1.034 | 0
1715660 | 22.87 | 2 | 13623.4 | -124 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1715660 | 0 | 1.0318 | 0
103015288 | 22.87 | 1 | 442.236 | 116.2 | 0.033493 | 2 | 442.236 | 116.2 | 0.033493 | 3 | 13706.7 | 116.2 | 1.0381 | A | B | C | 0.033493 | 0.033493 | 1.0381 | 103015288 | 0.033493 | 0.033493 | 1.0381
1586551 | 22.87 | 1 | 13379.7 | -5.6 | 1.0133 | 2 | 431.683 | -5.6 | 0.032693 | 3 | 431.683 | -5.6 | 0.032693 | A | B | C | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693 | 1586551 | 1.0133 | 0.032693 | 0.032693
1586550 | 22.87 | 1 | 13379.1 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1586550 | 1.0133 | 0 | 0
1709185 | 22.87 | 1 | 440.582 | -125.2 | 0.033367 | 2 | 13655.5 | -125.2 | 1.0342 | 3 | 440.582 | -125.2 | 0.033367 | A | B | C | 0.033367 | 1.0342 | 0.033367 | 1709185 | 0.033367 | 1.0342 | 0.033367
1586496 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13640.7 | -125 | 1.0331 | 3 | 13623.2 | 115.4 | 1.0317 | A | B | C | 1.0309 | 1.0331 | 1.0317 | 1586496 | 1.0309 | 1.0331 | 1.0317
25594278 | 22.87 | 1 | 439.539 | 115.4 | 0.033288 | 2 | 439.539 | 115.4 | 0.033288 | 3 | 13623.1 | 115.4 | 1.0317 | A | B | C | 0.033288 | 0.033288 | 1.0317 | 25594278 | 0.033288 | 0.033288 | 1.0317
1715676 | 22.87 | 1 | 439.519 | -124 | 0.033287 | 2 | 13625.1 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.519 | -124 | 0.033287 | A | B | C | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287 | 1715676 | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287
1586668 | 22.87 | 1 | 13619.5 | -4.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1586668 | 1.0315 | 0 | 0
26540857 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -3 | 1.0357 | 2 | 13655.8 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.4 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 26540857 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377
1708771 | 22.87 | 1 | 13608.8 | -4.8 | 1.0307 | 2 | 13659.8 | -125 | 1.0345 | 3 | 13642.5 | 115.5 | 1.0332 | A | B | C | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332 | 1708771 | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332
26400503 | 22.87 | 1 | 13610 | -4.8 | 1.0307 | 2 | 13659.5 | -125 | 1.0345 | 3 | 13642.2 | 115.5 | 1.0332 | A | B | C | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332 | 26400503 | 1.0307 | 1.0345 | 1.0332
103015466 | 22.87 | 1 | 443.327 | -124.1 | 0.033575 | 2 | 13740.5 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.327 | -124.1 | 0.033575 | A | B | C | 0.033575 | 1.0406 | 0.033575 | 103015466 | 0.033575 | 1.0406 | 0.033575
1587258 | 22.87 | 2 | 13740.4 | -124.1 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0406 | 0 | 0 | 1587258 | 0 | 1.0406 | 0
1714211 | 22.87 | 3 | 13709.9 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714211 | 0 | 0 | 1.0383
1714914 | 22.87 | 3 | 13709.7 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714914 | 0 | 0 | 1.0383
1587280 | 22.87 | 1 | 13669 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13738.6 | -124.1 | 1.0405 | 3 | 13688.6 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | 1587280 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367
T5240B12_10000062 | 22.87 | 1 | 13669 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13738.6 | -124.1 | 1.0405 | 3 | 13688.6 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | T5240B12_10000062 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367
1713257 | 22.87 | 3 | 13697.2 | 116.5 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0374 | 0 | 0 | 1713257 | 0 | 0 | 1.0374
1599255 | 22.87 | 1 | 13674.4 | -2.2 | 1.0356 | 2 | 13640 | -122.5 | 1.033 | 3 | 13672.1 | 117.8 | 1.0355 | A | B | C | 1.0356 | 1.033 | 1.0355 | 1599255 | 1.0356 | 1.033 | 1.0355
103015362 | 22.87 | 1 | 442.143 | 116.2 | 0.033486 | 2 | 442.143 | 116.2 | 0.033486 | 3 | 13705.8 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033486 | 0.033486 | 1.038 | 103015362 | 0.033486 | 0.033486 | 1.038
1709262 | 22.87 | 3 | 13705.8 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709262 | 0 | 0 | 1.038
26873576 | 22.87 | 1 | 13379.5 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873576 | 1.0133 | 0 | 0
26400164 | 22.87 | 1 | 439.677 | -125.2 | 0.033299 | 2 | 13630.1 | -125.2 | 1.0323 | 3 | 439.677 | -125.2 | 0.033299 | A | B | C | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299 | 26400164 | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299
1713445 | 22.87 | 1 | 439.931 | -123.9 | 0.033318 | 2 | 13635.3 | -123.9 | 1.0327 | 3 | 439.931 | -123.9 | 0.033318 | A | B | C | 0.033318 | 1.0327 | 0.033318 | 1713445 | 0.033318 | 1.0327 | 0.033318
1709026 | 22.87 | 3 | 13642 | 115.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1709026 | 0 | 0 | 1.0332
1708980 | 22.87 | 1 | 440.136 | 115.7 | 0.033334 | 2 | 440.136 | 115.7 | 0.033334 | 3 | 13641.7 | 115.7 | 1.0331 | A | B | C | 0.033334 | 0.033334 | 1.0331 | 1708980 | 0.033334 | 0.033334 | 1.0331
1586077 | 22.87 | 2 | 13622 | -125.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586077 | 0 | 1.0317 | 0
1586066 | 22.87 | 2 | 13615.2 | -125.1 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0311 | 0 | 0 | 1586066 | 0 | 1.0311 | 0
1713492 | 22.87 | 1 | 13661 | -3.4 | 1.0346 | 2 | 13653.4 | -123.8 | 1.034 | 3 | 13707.4 | 116.6 | 1.0381 | A | B | C | 1.0346 | 1.034 | 1.0381 | 1713492 | 1.0346 | 1.034 | 1.0381
26400132 | 22.87 | 1 | 440.621 | -123.9 | 0.03337 | 2 | 13656.7 | -123.9 | 1.0343 | 3 | 440.621 | -123.9 | 0.03337 | A | B | C | 0.03337 | 1.0343 | 0.03337 | 26400132 | 0.03337 | 1.0343 | 0.03337
1709481 | 22.87 | 2 | 13656.6 | -123.9 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709481 | 0 | 1.0343 | 0
1709205 | 22.87 | 3 | 13704.4 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709205 | 0 | 0 | 1.0379
25180333 | 22.87 | 1 | 13425 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.146 | -5.4 | 0.032804 | 3 | 433.146 | -5.4 | 0.032804 | A | B | C | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804 | 25180333 | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804
1586325 | 22.87 | 1 | 13613 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13634.2 | -125 | 1.0326 | 3 | 13618.2 | 115.3 | 1.0314 | A | B | C | 1.031 | 1.0326 | 1.0314 | 1586325 | 1.031 | 1.0326 | 1.0314
1586182 | 22.87 | 1 | 438.685 | 115.3 | 0.033224 | 2 | 438.685 | 115.3 | 0.033224 | 3 | 13596.7 | 115.3 | 1.0297 | A | B | C | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297 | 1586182 | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297
1714966 | 22.87 | 1 | 13678 | -3.4 | 1.0359 | 2 | 13662.7 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 13712.5 | 116.5 | 1.0385 | A | B | C | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385 | 1714966 | 1.0359 | 1.0347 | 1.0385
1708709 | 22.87 | 2 | 13626.8 | -125 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1708709 | 0 | 1.032 | 0
1708663 | 22.87 | 2 | 13622.8 | -125 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1708663 | 0 | 1.0317 | 0
26400156 | 22.87 | 1 | 440.35 | -125.1 | 0.03335 | 2 | 13648.3 | -125.1 | 1.0336 | 3 | 440.35 | -125.1 | 0.03335 | A | B | C | 0.03335 | 1.0336 | 0.03335 | 26400156 | 0.03335 | 1.0336 | 0.03335
1586010 | 22.87 | 2 | 13614 | -125.1 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0311 | 0 | 0 | 1586010 | 0 | 1.0311 | 0
26401868 | 22.87 | 1 | 13417.6 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.868 | -5.5 | 0.032783 | 3 | 432.868 | -5.5 | 0.032783 | A | B | C | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783 | 26401868 | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783
1586245 | 22.87 | 1 | 13417.4 | -5.5 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0162 | 0 | 0 | 1586245 | 1.0162 | 0 | 0
26115130 | 22.87 | 1 | 439.519 | -124 | 0.033287 | 2 | 13625.1 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.519 | -124 | 0.033287 | A | B | C | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287 | 26115130 | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287
1715647 | 22.87 | 2 | 13625.1 | -124 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0319 | 0 | 0 | 1715647 | 0 | 1.0319 | 0
1586769 | 22.87 | 1 | 13628 | -4.1 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 1586769 | 1.0321 | 0 | 0
1586433 | 22.87 | 1 | 13375.4 | -5.6 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.013 | 0 | 0 | 1586433 | 1.013 | 0 | 0
1586426 | 22.87 | 1 | 13375.2 | -5.6 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.013 | 0 | 0 | 1586426 | 1.013 | 0 | 0
1586201 | 22.87 | 2 | 13627.7 | -125.1 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 1586201 | 0 | 1.0321 | 0
1715708 | 22.87 | 1 | 439.588 | -123.9 | 0.033292 | 2 | 13625.9 | -124 | 1.032 | 3 | 439.588 | -123.9 | 0.033292 | A | B | C | 0.033292 | 1.032 | 0.033292 | 1715708 | 0.033292 | 1.032 | 0.033292
26548696 | 22.87 | 1 | 13416.3 | -5.5 | 1.0161 | 2 | 432.864 | -5.5 | 0.032783 | 3 | 432.864 | -5.5 | 0.032783 | A | B | C | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783 | 26548696 | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783
1586103 | 22.87 | 3 | 13607.1 | 115.3 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586103 | 0 | 0 | 1.0305
1586059 | 22.87 | 3 | 13607.1 | 115.3 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586059 | 0 | 0 | 1.0305
1709200 | 22.87 | 2 | 13654 | -125.2 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1709200 | 0 | 1.0341 | 0
1709198 | 22.87 | 2 | 13654 | -125.2 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1709198 | 0 | 1.0341 | 0
1586347 | 22.87 | 1 | 13418.2 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.927 | -5.5 | 0.032788 | 3 | 432.927 | -5.5 | 0.032788 | A | B | C | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788 | 1586347 | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788
1586271 | 22.87 | 1 | 13417.6 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.868 | -5.5 | 0.032783 | 3 | 432.868 | -5.5 | 0.032783 | A | B | C | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783 | 1586271 | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783
1585822 | 22.87 | 2 | 13610.7 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1585822 | 0 | 1.0308 | 0
1585821 | 22.87 | 2 | 13610.6 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1585821 | 0 | 1.0308 | 0
1709718 | 22.87 | 1 | 13686.8 | -3.7 | 1.0366 | 2 | 13666.7 | -124 | 1.035 | 3 | 13711.4 | 116.2 | 1.0384 | A | B | C | 1.0366 | 1.035 | 1.0384 | 1709718 | 1.0366 | 1.035 | 1.0384
1709409 | 22.87 | 3 | 13706.4 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709409 | 0 | 0 | 1.038
26401836 | 22.87 | 1 | 440.486 | -125.2 | 0.03336 | 2 | 13652.5 | -125.2 | 1.034 | 3 | 440.486 | -125.2 | 0.03336 | A | B | C | 0.03336 | 1.034 | 0.03336 | 26401836 | 0.03336 | 1.034 | 0.03336
25413079 | 22.87 | 2 | 13652.5 | -125.2 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.034 | 0 | 0 | 25413079 | 0 | 1.034 | 0
1709445 | 22.87 | 2 | 13632.7 | -125.1 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1709445 | 0 | 1.0325 | 0
1587286 | 22.87 | 3 | 13696.4 | 116.9 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1587286 | 0 | 0 | 1.0373
1585752 | 22.87 | 3 | 13695.8 | 116.9 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0372 | 0 | 0 | 1585752 | 0 | 0 | 1.0372
103663578 | 22.87 | 1 | 13425.8 | -5.4 | 1.0168 | 2 | 433.172 | -5.4 | 0.032806 | 3 | 433.172 | -5.4 | 0.032806 | A | B | C | 1.0168 | 0.032806 | 0.032806 | 103663578 | 1.0168 | 0.032806 | 0.032806
1586376 | 22.87 | 1 | 13394.1 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586376 | 1.0144 | 0 | 0
1586348 | 22.87 | 1 | 13394 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586348 | 1.0144 | 0 | 0
1709157 | 22.87 | 1 | 13645.6 | -4.6 | 1.0334 | 2 | 13676.9 | -124.8 | 1.0358 | 3 | 13644.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 1.0334 | 1.0358 | 1.0333 | 1709157 | 1.0334 | 1.0358 | 1.0333
1586075 | 22.87 | 2 | 13618.9 | -125.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 1586075 | 0 | 1.0314 | 0
103085628 | 22.87 | 1 | 13413.6 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 103085628 | 1.0159 | 0 | 0
103010852 | 22.87 | 1 | 13413.6 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 103010852 | 1.0159 | 0 | 0
25366318 | 22.87 | 1 | 13680.8 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.5 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.3 | 116.4 | 1.0386 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 25366318 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386
25366317 | 22.87 | 1 | 13680.7 | -3.5 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0361 | 0 | 0 | 25366317 | 1.0361 | 0 | 0
26401866 | 22.87 | 1 | 13425.2 | -5.5 | 1.0168 | 2 | 433.153 | -5.4 | 0.032805 | 3 | 433.153 | -5.4 | 0.032805 | A | B | C | 1.0168 | 0.032805 | 0.032805 | 26401866 | 1.0168 | 0.032805 | 0.032805
1586609 | 22.87 | 1 | 13424.7 | -5.5 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0167 | 0 | 0 | 1586609 | 1.0167 | 0 | 0
1713214 | 22.87 | 1 | 13385.8 | -5.6 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0138 | 0 | 0 | 1713214 | 1.0138 | 0 | 0
1708731 | 22.87 | 2 | 13637.1 | -125 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0328 | 0 | 0 | 1708731 | 0 | 1.0328 | 0
1708729 | 22.87 | 2 | 13633.9 | -125 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0326 | 0 | 0 | 1708729 | 0 | 1.0326 | 0
26402841 | 22.87 | 1 | 438.939 | 115.3 | 0.033243 | 2 | 438.939 | 115.3 | 0.033243 | 3 | 13607.2 | 115.3 | 1.0305 | A | B | C | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305 | 26402841 | 0.033243 | 0.033243 | 1.0305
1586196 | 22.87 | 3 | 13607.1 | 115.3 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586196 | 0 | 0 | 1.0305
1599043 | 22.87 | 1 | 13675.8 | -2 | 1.0357 | 2 | 13637.4 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13664.7 | 118 | 1.0349 | A | B | C | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | 1599043 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349
1587269 | 22.87 | 2 | 13739.5 | -124.1 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0406 | 0 | 0 | 1587269 | 0 | 1.0406 | 0
26403386 | 22.87 | 1 | 441.712 | 116.5 | 0.033453 | 2 | 441.712 | 116.5 | 0.033453 | 3 | 13693.1 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033453 | 0.033453 | 1.037 | 26403386 | 0.033453 | 0.033453 | 1.037
1586099 | 22.87 | 3 | 13603.9 | 115.3 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0303 | 0 | 0 | 1586099 | 0 | 0 | 1.0303
1709599 | 22.87 | 1 | 13684.2 | -4.3 | 1.0364 | 2 | 13698 | -124.5 | 1.0374 | 3 | 13652.4 | 115.7 | 1.034 | A | B | C | 1.0364 | 1.0374 | 1.034 | 1709599 | 1.0364 | 1.0374 | 1.034
1599137 | 22.87 | 2 | 13641 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599137 | 0 | 1.0331 | 0
1599039 | 22.87 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599039 | 0 | 1.0331 | 0
1708719 | 22.87 | 2 | 13632.7 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708719 | 0 | 1.0325 | 0
1708718 | 22.87 | 2 | 13632.7 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708718 | 0 | 1.0325 | 0
1709903 | 22.87 | 1 | 13682.8 | -3.6 | 1.0363 | 2 | 13664.3 | -123.9 | 1.0349 | 3 | 13712.9 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385 | 1709903 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385
1599410 | 22.87 | 3 | 13695.2 | 116.9 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0372 | 0 | 0 | 1599410 | 0 | 0 | 1.0372
103043107 | 22.87 | 3 | 13694.7 | 116.9 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0372 | 0 | 0 | 103043107 | 0 | 0 | 1.0372
1708656 | 22.87 | 1 | 13409.4 | -5.5 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0156 | 0 | 0 | 1708656 | 1.0156 | 0 | 0
1586520 | 22.87 | 3 | 13622.5 | 115.4 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586520 | 0 | 0 | 1.0317
152B04_104329420 | 22.87 | 1 | 13544.5 | -5 | 1.0258 | 2 | 13652.4 | -125.1 | 1.034 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 1.0258 | 1.034 | 0 | 152B04_104329420 | 1.0258 | 1.034 | 0
1709748 | 22.87 | 2 | 13655.1 | -123.9 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709748 | 0 | 1.0342 | 0
T5240B12_10000057 | 22.87 | 2 | 13655.1 | -123.9 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | T5240B12_10000057 | 0 | 1.0342 | 0
1729197 | 22.87 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1729197 | 0 | 1.0331 | 0
26401841 | 22.87 | 1 | 13386 | -5.6 | 1.0138 | 2 | 431.825 | -5.6 | 0.032704 | 3 | 431.825 | -5.6 | 0.032704 | A | B | C | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704 | 26401841 | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704
1713205 | 22.87 | 1 | 13385.4 | -5.6 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0137 | 0 | 0 | 1713205 | 1.0137 | 0 | 0
1729299 | 22.87 | 1 | 13673.6 | -3 | 1.0356 | 2 | 13651.7 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696.1 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 1729299 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
1729288 | 22.87 | 1 | 13673.4 | -3 | 1.0356 | 2 | 13651.6 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 1729288 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
1715594 | 22.87 | 1 | 13680.1 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.1 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.7 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1715594 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
26400128 | 22.87 | 1 | 13680.1 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.1 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.7 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 26400128 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
25116209 | 22.87 | 3 | 13712.6 | 116.4 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 25116209 | 0 | 0 | 1.0385
1714942 | 22.87 | 3 | 13709.6 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714942 | 0 | 0 | 1.0383
1709713 | 22.87 | 1 | 13686.7 | -3.7 | 1.0366 | 2 | 13666.6 | -124 | 1.035 | 3 | 13711.5 | 116.2 | 1.0384 | A | B | C | 1.0366 | 1.035 | 1.0384 | 1709713 | 1.0366 | 1.035 | 1.0384
1709717 | 22.87 | 1 | 13686.8 | -3.7 | 1.0366 | 2 | 13666.7 | -124 | 1.035 | 3 | 13711.4 | 116.2 | 1.0384 | A | B | C | 1.0366 | 1.035 | 1.0384 | 1709717 | 1.0366 | 1.035 | 1.0384
1586564 | 22.87 | 1 | 13612.3 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13643.9 | -125 | 1.0333 | 3 | 13626.4 | 115.4 | 1.032 | A | B | C | 1.0309 | 1.0333 | 1.032 | 1586564 | 1.0309 | 1.0333 | 1.032
1586561 | 22.87 | 1 | 13612.4 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13642.6 | -125 | 1.0332 | 3 | 13625.1 | 115.4 | 1.0319 | A | B | C | 1.0309 | 1.0332 | 1.0319 | 1586561 | 1.0309 | 1.0332 | 1.0319
103612807 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.9 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701.9 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 103612807 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377
1715770 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.8 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701.9 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 1715770 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377
1709537 | 22.87 | 2 | 13642.5 | -125.1 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1709537 | 0 | 1.0332 | 0
1709573 | 22.87 | 2 | 13641.9 | -125.1 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1709573 | 0 | 1.0332 | 0
1586474 | 22.87 | 1 | 13612.7 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13639.7 | -125 | 1.033 | 3 | 13622.2 | 115.4 | 1.0317 | A | B | C | 1.031 | 1.033 | 1.0317 | 1586474 | 1.031 | 1.033 | 1.0317
1713944 | 22.87 | 1 | 13676 | -3.2 | 1.0357 | 2 | 13661.4 | -123.6 | 1.0346 | 3 | 13711.1 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 1713944 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384
1713833 | 22.87 | 2 | 13661.4 | -123.6 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0346 | 0 | 0 | 1713833 | 0 | 1.0346 | 0
1708658 | 22.87 | 1 | 13383.6 | -5.6 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0136 | 0 | 0 | 1708658 | 1.0136 | 0 | 0
1709500 | 22.87 | 1 | 442.286 | 116.2 | 0.033496 | 2 | 442.286 | 116.2 | 0.033496 | 3 | 13708.3 | 116.2 | 1.0382 | A | B | C | 0.033496 | 0.033496 | 1.0382 | 1709500 | 0.033496 | 0.033496 | 1.0382
1709487 | 22.87 | 3 | 13708.3 | 116.2 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0382 | 0 | 0 | 1709487 | 0 | 0 | 1.0382
1708710 | 22.87 | 2 | 13617.6 | -125.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1708710 | 0 | 1.0313 | 0
1710984 | 22.87 | 1 | 440.03 | -125.1 | 0.033326 | 2 | 13638.4 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 440.03 | -125.1 | 0.033326 | A | B | C | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326 | 1710984 | 0.033326 | 1.0329 | 0.033326
1587021 | 22.87 | 1 | 13671.8 | -3.9 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1587021 | 1.0354 | 0 | 0
25431560 | 22.87 | 1 | 13671.8 | -3.9 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 25431560 | 1.0354 | 0 | 0
1710353 | 22.87 | 1 | 13738.1 | -4 | 1.0404 | 2 | 13729.2 | -124.2 | 1.0398 | 3 | 13682.3 | 116 | 1.0362 | A | B | C | 1.0404 | 1.0398 | 1.0362 | 1710353 | 1.0404 | 1.0398 | 1.0362
26403404 | 22.87 | 1 | 13631.8 | -4.1 | 1.0324 | 2 | 439.819 | -4.1 | 0.03331 | 3 | 439.819 | -4.1 | 0.03331 | A | B | C | 1.0324 | 0.03331 | 0.03331 | 26403404 | 1.0324 | 0.03331 | 0.03331
1586793 | 22.87 | 1 | 13631.5 | -4.1 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0324 | 0 | 0 | 1586793 | 1.0324 | 0 | 0
1709148 | 22.87 | 1 | 13657.5 | -4.4 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709148 | 1.0343 | 0 | 0
1709083 | 22.87 | 1 | 13657.3 | -4.4 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709083 | 1.0343 | 0 | 0
1586040 | 22.87 | 3 | 13595.2 | 115.2 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0296 | 0 | 0 | 1586040 | 0 | 0 | 1.0296
26115131 | 22.87 | 1 | 439.519 | -124 | 0.033287 | 2 | 13625.1 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.519 | -124 | 0.033287 | A | B | C | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287 | 26115131 | 0.033287 | 1.0319 | 0.033287
1586621 | 22.87 | 1 | 13611.8 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13648.7 | -125 | 1.0337 | 3 | 13631.1 | 115.4 | 1.0323 | A | B | C | 1.0309 | 1.0337 | 1.0323 | 1586621 | 1.0309 | 1.0337 | 1.0323
1586601 | 22.87 | 1 | 13612 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13645.7 | -125 | 1.0335 | 3 | 13628.1 | 115.4 | 1.0321 | A | B | C | 1.0309 | 1.0335 | 1.0321 | 1586601 | 1.0309 | 1.0335 | 1.0321
1586336 | 22.87 | 2 | 13607.1 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586336 | 0 | 1.0305 | 0
1586335 | 22.87 | 2 | 13606.9 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586335 | 0 | 1.0305 | 0
1729308 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -3 | 1.0357 | 3 | 13702.9 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | C | #N/A | 1.0357 | 1.0378 | 0 | 1729308 | 1.0357 | 0 | 1.0378
26401864 | 22.87 | 1 | 13427.8 | -5.4 | 1.017 | 2 | 433.237 | -5.4 | 0.032811 | 3 | 433.237 | -5.4 | 0.032811 | A | B | C | 1.017 | 0.032811 | 0.032811 | 26401864 | 1.017 | 0.032811 | 0.032811
1708629 | 22.87 | 1 | 13427.8 | -5.4 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0169 | 0 | 0 | 1708629 | 1.0169 | 0 | 0
1709336 | 22.87 | 2 | 13653.4 | -125.2 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.034 | 0 | 0 | 1709336 | 0 | 1.034 | 0
25570696 | 22.87 | 1 | 13412.9 | -5.5 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0158 | 0 | 0 | 25570696 | 1.0158 | 0 | 0
25570698 | 22.87 | 1 | 13412.9 | -5.5 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0158 | 0 | 0 | 25570698 | 1.0158 | 0 | 0
1710410 | 22.87 | 1 | 13705.8 | -4.2 | 1.038 | 2 | 13708.6 | -124.4 | 1.0382 | 3 | 13658.3 | 115.8 | 1.0344 | A | B | C | 1.038 | 1.0382 | 1.0344 | 1710410 | 1.038 | 1.0382 | 1.0344
1709571 | 22.87 | 1 | 440.188 | -125.1 | 0.033337 | 2 | 13643.3 | -125.1 | 1.0333 | 3 | 440.188 | -125.1 | 0.033337 | A | B | C | 0.033337 | 1.0333 | 0.033337 | 1709571 | 0.033337 | 1.0333 | 0.033337
1586780 | 22.87 | 1 | 13628.2 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.616 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.616 | -4.1 | 0.033294 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | 1586780 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294
1599080 | 22.87 | 3 | 13670.7 | 117.8 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0353 | 0 | 0 | 1599080 | 0 | 0 | 1.0353
1586115 | 22.87 | 1 | 13415.8 | -5.5 | 1.016 | 2 | 432.85 | -5.5 | 0.032782 | 3 | 432.85 | -5.5 | 0.032782 | A | B | C | 1.016 | 0.032782 | 0.032782 | 1586115 | 1.016 | 0.032782 | 0.032782
26400489 | 22.87 | 1 | 440.122 | 115.7 | 0.033332 | 2 | 440.122 | 115.7 | 0.033332 | 3 | 13641.2 | 115.7 | 1.0331 | A | B | C | 0.033332 | 0.033332 | 1.0331 | 26400489 | 0.033332 | 0.033332 | 1.0331
26400168 | 22.87 | 1 | 13551.7 | -5 | 1.0263 | 2 | 13652.2 | -125.1 | 1.0339 | 3 | 424.312 | -65.4 | 0.032135 | A | B | C | 1.0263 | 1.0339 | 0.032135 | 26400168 | 1.0263 | 1.0339 | 0.032135
1708849 | 22.87 | 2 | 13652.1 | -125.1 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 1708849 | 0 | 1.0339 | 0
1710387 | 22.87 | 1 | 13721.6 | -4.1 | 1.0392 | 2 | 13718.2 | -124.3 | 1.0389 | 3 | 13669.1 | 115.9 | 1.0352 | A | B | C | 1.0392 | 1.0389 | 1.0352 | 1710387 | 1.0392 | 1.0389 | 1.0352
1713096 | 22.87 | 1 | 439.677 | -125.2 | 0.033299 | 2 | 13630.1 | -125.2 | 1.0323 | 3 | 439.677 | -125.2 | 0.033299 | A | B | C | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299 | 1713096 | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299
1586946 | 22.87 | 1 | 13659.6 | -3.9 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1586946 | 1.0345 | 0 | 0
1587220 | 22.87 | 3 | 13690.8 | 116.5 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0369 | 0 | 0 | 1587220 | 0 | 0 | 1.0369
1587217 | 22.87 | 1 | 441.622 | 116.5 | 0.033446 | 2 | 441.622 | 116.5 | 0.033446 | 3 | 13690.3 | 116.5 | 1.0368 | A | B | C | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368 | 1587217 | 0.033446 | 0.033446 | 1.0368
1586425 | 22.87 | 1 | 13375 | -5.6 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0129 | 0 | 0 | 1586425 | 1.0129 | 0 | 0
26403379 | 22.87 | 1 | 13672.9 | -3.3 | 1.0355 | 2 | 13660.8 | -123.7 | 1.0346 | 3 | 13711.3 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 26403379 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384
1586892 | 22.87 | 1 | 13637.6 | -4 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0328 | 0 | 0 | 1586892 | 1.0328 | 0 | 0
1709435 | 22.87 | 3 | 13648.3 | 115.7 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | 1709435 | 0 | 0 | 1.0336
1599319 | 22.87 | 1 | 13672.7 | -2.4 | 1.0355 | 2 | 13643.7 | -122.7 | 1.0333 | 3 | 13681.5 | 117.6 | 1.0362 | A | B | C | 1.0355 | 1.0333 | 1.0362 | 1599319 | 1.0355 | 1.0333 | 1.0362
26400165 | 22.87 | 1 | 439.677 | -125.2 | 0.033299 | 2 | 13630.1 | -125.2 | 1.0323 | 3 | 439.677 | -125.2 | 0.033299 | A | B | C | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299 | 26400165 | 0.033299 | 1.0323 | 0.033299
1586352 | 22.87 | 1 | 13379.5 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1586352 | 1.0133 | 0 | 0
1586615 | 22.87 | 3 | 13631 | 115.4 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1586615 | 0 | 0 | 1.0323
25017647 | 22.87 | 3 | 13631 | 115.4 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 25017647 | 0 | 0 | 1.0323
1599209 | 22.87 | 1 | 441.782 | 116.9 | 0.033458 | 2 | 441.782 | 116.9 | 0.033458 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371 | 1599209 | 0.033458 | 0.033458 | 1.0371
1599006 | 22.87 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0371 | 0 | 0 | 1599006 | 0 | 0 | 1.0371
25116770 | 22.87 | 2 | 13642.5 | -122.7 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 25116770 | 0 | 1.0332 | 0
25117304 | 22.87 | 1 | 13426.4 | -5.4 | 1.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0168 | 0 | 0 | 25117304 | 1.0168 | 0 | 0
103229900 | 22.87 | 1 | 13425.8 | -5.4 | 1.0168 | 2 | 433.172 | -5.4 | 0.032806 | 3 | 433.172 | -5.4 | 0.032806 | A | B | C | 1.0168 | 0.032806 | 0.032806 | 103229900 | 1.0168 | 0.032806 | 0.032806
1587086 | 22.87 | 1 | 13678 | -3.9 | 1.0359 | 2 | 13747.1 | -124.1 | 1.0411 | 3 | 13696 | 116.4 | 1.0373 | A | B | C | 1.0359 | 1.0411 | 1.0373 | 1587086 | 1.0359 | 1.0411 | 1.0373
26403413 | 22.87 | 1 | 13675.7 | -3.9 | 1.0357 | 2 | 441.233 | -3.9 | 0.033417 | 3 | 441.233 | -3.9 | 0.033417 | A | B | C | 1.0357 | 0.033417 | 0.033417 | 26403413 | 1.0357 | 0.033417 | 0.033417
1587256 | 22.87 | 2 | 13740.3 | -124.1 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0406 | 0 | 0 | 1587256 | 0 | 1.0406 | 0
1587251 | 22.87 | 2 | 13740.3 | -124.1 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0406 | 0 | 0 | 1587251 | 0 | 1.0406 | 0
1586247 | 22.87 | 1 | 13405.7 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586247 | 1.0153 | 0 | 0
1710717 | 22.87 | 2 | 13643.1 | -125.1 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1710717 | 0 | 1.0333 | 0
26401834 | 22.87 | 1 | 440.535 | -125.2 | 0.033364 | 2 | 13654 | -125.2 | 1.0341 | 3 | 440.535 | -125.2 | 0.033364 | A | B | C | 0.033364 | 1.0341 | 0.033364 | 26401834 | 0.033364 | 1.0341 | 0.033364
1715543 | 22.87 | 2 | 13662.1 | -123.7 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1715543 | 0 | 1.0347 | 0
26401849 | 22.87 | 1 | 13415.8 | -5.5 | 1.016 | 2 | 432.85 | -5.5 | 0.032782 | 3 | 432.85 | -5.5 | 0.032782 | A | B | C | 1.016 | 0.032782 | 0.032782 | 26401849 | 1.016 | 0.032782 | 0.032782
1586112 | 22.87 | 1 | 13415.8 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1586112 | 1.016 | 0 | 0
1710471 | 22.87 | 1 | 13712.9 | -4.1 | 1.0385 | 2 | 13712.4 | -124.4 | 1.0385 | 3 | 13662 | 115.8 | 1.0347 | A | B | C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347 | 1710471 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347
1586488 | 22.87 | 3 | 13621.8 | 115.4 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1586488 | 0 | 0 | 1.0316
1586895 | 22.87 | 1 | 13654.1 | -4 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1586895 | 1.0341 | 0 | 0
1713511 | 22.87 | 2 | 13657 | -123.6 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1713511 | 0 | 1.0343 | 0
1713237 | 22.87 | 3 | 13689.5 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1713237 | 0 | 0 | 1.0368
1713235 | 22.87 | 3 | 13689.5 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1713235 | 0 | 0 | 1.0368
1586238 | 22.87 | 2 | 13606.6 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586238 | 0 | 1.0305 | 0
1586208 | 22.87 | 2 | 13606.4 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586208 | 0 | 1.0305 | 0
1587024 | 22.87 | 1 | 13668.6 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13738.2 | -124.1 | 1.0405 | 3 | 13688.4 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | 1587024 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367
1587026 | 22.87 | 1 | 13668.4 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13738 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13688.2 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0404 | 1.0367 | 1587026 | 1.0352 | 1.0404 | 1.0367
26400496 | 22.87 | 1 | 440.075 | 115.7 | 0.033329 | 2 | 440.075 | 115.7 | 0.033329 | 3 | 13642.4 | 115.7 | 1.0332 | A | B | C | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332 | 26400496 | 0.033329 | 0.033329 | 1.0332
1708610 | 22.87 | 2 | 13617.6 | -125.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 1708610 | 0 | 1.0313 | 0
25019959 | 22.87 | 1 | 439.358 | -125 | 0.033275 | 2 | 13617.5 | -125.1 | 1.0313 | 3 | 439.358 | -125 | 0.033275 | A | B | C | 0.033275 | 1.0313 | 0.033275 | 25019959 | 0.033275 | 1.0313 | 0.033275
103366548 | 22.87 | 1 | 13618 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 103366548 | 1.0314 | 0 | 0
1710291 | 22.87 | 3 | 13711.4 | 116.2 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0384 | 0 | 0 | 1710291 | 0 | 0 | 1.0384
1710289 | 22.87 | 3 | 13711.4 | 116.2 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0384 | 0 | 0 | 1710289 | 0 | 0 | 1.0384
26401839 | 22.87 | 1 | 13386 | -5.6 | 1.0138 | 2 | 431.825 | -5.6 | 0.032704 | 3 | 431.825 | -5.6 | 0.032704 | A | B | C | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704 | 26401839 | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704
26403392 | 22.87 | 1 | 13620.2 | -4.1 | 1.0315 | 2 | 439.444 | -4.1 | 0.033281 | 3 | 439.444 | -4.1 | 0.033281 | A | B | C | 1.0315 | 0.033281 | 0.033281 | 26403392 | 1.0315 | 0.033281 | 0.033281
1586666 | 22.87 | 1 | 13620.2 | -4.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1586666 | 1.0315 | 0 | 0
1713126 | 22.87 | 2 | 13650.6 | -125.2 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1713126 | 0 | 1.0338 | 0
1713128 | 22.87 | 2 | 13650.5 | -125.2 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1713128 | 0 | 1.0338 | 0
1599108 | 22.87 | 1 | 13675.8 | -2 | 1.0357 | 2 | 13637.4 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13664.7 | 118 | 1.0349 | A | B | C | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | 1599108 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349
25018196 | 22.87 | 1 | 13675.8 | -2 | 1.0357 | 2 | 13637.4 | -122.3 | 1.0328 | 3 | 13664.7 | 118 | 1.0349 | A | B | C | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349 | 25018196 | 1.0357 | 1.0328 | 1.0349
25566799 | 22.87 | 1 | 13622.9 | -4.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 25566799 | 1.0317 | 0 | 0
1710458 | 22.87 | 3 | 13659.1 | 115.8 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1710458 | 0 | 0 | 1.0345
T5240B12_10000052 | 22.87 | 3 | 13659.1 | 115.8 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | T5240B12_10000052 | 0 | 0 | 1.0345
1586571 | 22.87 | 1 | 13395.1 | -5.6 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0145 | 0 | 0 | 1586571 | 1.0145 | 0 | 0
1586556 | 22.87 | 1 | 13394.8 | -5.6 | 1.0144 | 2 | 432.088 | -5.6 | 0.032724 | 3 | 432.088 | -5.6 | 0.032724 | A | B | C | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724 | 1586556 | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724
1585877 | 22.87 | 1 | 13414.1 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585877 | 1.0159 | 0 | 0
25177064 | 22.87 | 1 | 13618.1 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 25177064 | 1.0314 | 0 | 0
1710265 | 22.87 | 3 | 13711.8 | 116.3 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 1710265 | 0 | 0 | 1.0385
1710255 | 22.87 | 3 | 13711.8 | 116.3 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 1710255 | 0 | 0 | 1.0385
1586994 | 22.87 | 1 | 13659.6 | -3.9 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1586994 | 1.0345 | 0 | 0
26401873 | 22.87 | 1 | 13405.6 | -5.5 | 1.0153 | 2 | 432.436 | -5.5 | 0.03275 | 3 | 432.436 | -5.5 | 0.03275 | A | B | C | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275 | 26401873 | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275
1586016 | 22.87 | 1 | 13405.7 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586016 | 1.0153 | 0 | 0
1585905 | 22.87 | 3 | 13598.8 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585905 | 0 | 0 | 1.0299
1709414 | 22.87 | 3 | 13706.4 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709414 | 0 | 0 | 1.038
1713261 | 22.87 | 3 | 13691.5 | 116.5 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0369 | 0 | 0 | 1713261 | 0 | 0 | 1.0369
1713221 | 22.87 | 3 | 13691.1 | 116.5 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0369 | 0 | 0 | 1713221 | 0 | 0 | 1.0369
1710459 | 22.87 | 3 | 13659.1 | 115.8 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1710459 | 0 | 0 | 1.0345
26401869 | 22.87 | 1 | 13417.6 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.868 | -5.5 | 0.032783 | 3 | 432.868 | -5.5 | 0.032783 | A | B | C | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783 | 26401869 | 1.0162 | 0.032783 | 0.032783
1587030 | 22.87 | 1 | 13669.6 | -3.9 | 1.0353 | 2 | 13739.3 | -124.1 | 1.0405 | 3 | 13689.2 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0353 | 1.0405 | 1.0367 | 1587030 | 1.0353 | 1.0405 | 1.0367
26548701 | 22.87 | 1 | 13416.3 | -5.5 | 1.0161 | 2 | 432.864 | -5.5 | 0.032783 | 3 | 432.864 | -5.5 | 0.032783 | A | B | C | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783 | 26548701 | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783
1587233 | 22.87 | 3 | 13692 | 116.5 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.037 | 0 | 0 | 1587233 | 0 | 0 | 1.037
1586649 | 22.87 | 1 | 13375.8 | -5.6 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.013 | 0 | 0 | 1586649 | 1.013 | 0 | 0
1586432 | 22.87 | 1 | 13375.7 | -5.6 | 1.013 | 2 | 431.554 | -5.6 | 0.032684 | 3 | 431.554 | -5.6 | 0.032684 | A | B | C | 1.013 | 0.032684 | 0.032684 | 1586432 | 1.013 | 0.032684 | 0.032684
1587031 | 22.87 | 1 | 13668 | -3.9 | 1.0351 | 2 | 13737.6 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13687.9 | 116.4 | 1.0366 | A | B | C | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | 1587031 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366
1709166 | 22.87 | 2 | 13646.9 | -125.1 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 1709166 | 0 | 1.0335 | 0
1587148 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 13743.2 | -124.1 | 1.0408 | 3 | 13692.3 | 116.4 | 1.037 | A | B | C | 1.0355 | 1.0408 | 1.037 | 1587148 | 1.0355 | 1.0408 | 1.037
1587027 | 22.87 | 1 | 13668.8 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13738.4 | -124.1 | 1.0405 | 3 | 13688.5 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367 | 1587027 | 1.0352 | 1.0405 | 1.0367
1713111 | 22.87 | 2 | 13629.8 | -125.2 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1713111 | 0 | 1.0323 | 0
1713109 | 22.87 | 2 | 13629.8 | -125.2 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0322 | 0 | 0 | 1713109 | 0 | 1.0322 | 0
1729228 | 22.87 | 1 | 13673.2 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.4 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.7 | 117 | 1.0372 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 1729228 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372
25116216 | 22.87 | 1 | 13673.1 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.4 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.7 | 117 | 1.0372 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 25116216 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372
1585857 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585857 | 1.0159 | 0 | 0
103342325 | 22.87 | 1 | 13660.4 | -4.5 | 1.0346 | 2 | 13684.2 | -124.7 | 1.0364 | 3 | 13646.2 | 115.6 | 1.0335 | A | B | C | 1.0346 | 1.0364 | 1.0335 | 103342325 | 1.0346 | 1.0364 | 1.0335
1710293 | 22.87 | 3 | 13706.6 | 116.1 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0381 | 0 | 0 | 1710293 | 0 | 0 | 1.0381
T5240B12_10000054 | 22.87 | 3 | 13706.6 | 116.1 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0381 | 0 | 0 | T5240B12_10000054 | 0 | 0 | 1.0381
1710357 | 22.87 | 1 | 13742.3 | -3.9 | 1.0408 | 2 | 13732 | -124.2 | 1.04 | 3 | 13685.6 | 116 | 1.0365 | A | B | C | 1.0408 | 1.04 | 1.0365 | 1710357 | 1.0408 | 1.04 | 1.0365
1586434 | 22.87 | 1 | 13377.1 | -5.6 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0131 | 0 | 0 | 1586434 | 1.0131 | 0 | 0
1709299 | 22.87 | 1 | 13435 | -5.4 | 1.0175 | 2 | 433.469 | -5.4 | 0.032829 | 3 | 433.469 | -5.4 | 0.032829 | A | B | C | 1.0175 | 0.032829 | 0.032829 | 1709299 | 1.0175 | 0.032829 | 0.032829
26401858 | 22.87 | 1 | 13395.5 | -5.6 | 1.0145 | 2 | 432.195 | -5.5 | 0.032732 | 3 | 432.195 | -5.5 | 0.032732 | A | B | C | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732 | 26401858 | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732
1713827 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13659.8 | -123.6 | 1.0345 | 3 | 13709.7 | 116.8 | 1.0383 | A | B | C | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383 | 1713827 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383
1713840 | 22.87 | 3 | 13709.6 | 116.8 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1713840 | 0 | 0 | 1.0383
26400155 | 22.87 | 1 | 13555.5 | -4.9 | 1.0266 | 2 | 13652 | -125.1 | 1.0339 | 3 | 424.318 | -65.4 | 0.032136 | A | B | C | 1.0266 | 1.0339 | 0.032136 | 26400155 | 1.0266 | 1.0339 | 0.032136
1585774 | 22.87 | 3 | 13598.4 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1585774 | 0 | 0 | 1.0299
1715966 | 22.87 | 1 | 13676.6 | -3.1 | 1.0358 | 2 | 13657.4 | -123.5 | 1.0343 | 3 | 13705.3 | 116.9 | 1.038 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.038 | 1715966 | 1.0358 | 1.0343 | 1.038
26324692 | 22.87 | 1 | 13686.8 | -3.7 | 1.0366 | 2 | 13666.7 | -124 | 1.035 | 3 | 13711.4 | 116.2 | 1.0384 | A | B | C | 1.0366 | 1.035 | 1.0384 | 26324692 | 1.0366 | 1.035 | 1.0384
1708806 | 22.87 | 1 | 13614.6 | -4.8 | 1.0311 | 2 | 13662.4 | -125 | 1.0347 | 3 | 13642.9 | 115.5 | 1.0332 | A | B | C | 1.0311 | 1.0347 | 1.0332 | 1708806 | 1.0311 | 1.0347 | 1.0332
1586833 | 22.87 | 1 | 13644.1 | -4 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1586833 | 1.0333 | 0 | 0
1586830 | 22.87 | 1 | 13643.2 | -4 | 1.0333 | 2 | 440.185 | -4 | 0.033337 | 3 | 440.185 | -4 | 0.033337 | A | B | C | 1.0333 | 0.033337 | 0.033337 | 1586830 | 1.0333 | 0.033337 | 0.033337
26400162 | 22.87 | 1 | 439.7 | -125.2 | 0.0333 | 2 | 13630.8 | -125.1 | 1.0323 | 3 | 439.7 | -125.2 | 0.0333 | A | B | C | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333 | 26400162 | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333
1729215 | 22.87 | 1 | 13672.7 | -2.6 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0355 | 0 | 0 | 1729215 | 1.0355 | 0 | 0
1585932 | 22.87 | 1 | 439.481 | -125.1 | 0.033284 | 2 | 13621.3 | -125.1 | 1.0316 | 3 | 439.481 | -125.1 | 0.033284 | A | B | C | 0.033284 | 1.0316 | 0.033284 | 1585932 | 0.033284 | 1.0316 | 0.033284
26400495 | 22.87 | 1 | 440.235 | 115.8 | 0.033341 | 2 | 440.235 | 115.8 | 0.033341 | 3 | 13644.7 | 115.7 | 1.0334 | A | B | C | 0.033341 | 0.033341 | 1.0334 | 26400495 | 0.033341 | 0.033341 | 1.0334
1709186 | 22.87 | 2 | 13656 | -125.2 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709186 | 0 | 1.0342 | 0
1708851 | 22.87 | 1 | 13575.1 | -4.9 | 1.0281 | 2 | 13654.9 | -125 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0281 | 1.0341 | 0 | 1708851 | 1.0281 | 1.0341 | 0
1708857 | 22.87 | 1 | 13571.5 | -4.9 | 1.0278 | 2 | 13654.4 | -125.1 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0278 | 1.0341 | 0 | 1708857 | 1.0278 | 1.0341 | 0
1713477 | 22.87 | 2 | 13633.1 | -123.9 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1713477 | 0 | 1.0325 | 0
1708860 | 22.87 | 1 | 13489.9 | -5.2 | 1.0217 | 2 | 13654.8 | -125.2 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0217 | 1.0341 | 0 | 1708860 | 1.0217 | 1.0341 | 0
1708861 | 22.87 | 1 | 13485.6 | -5.2 | 1.0213 | 2 | 13655.7 | -125.2 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0213 | 1.0342 | 0 | 1708861 | 1.0213 | 1.0342 | 0
26539093 | 22.87 | 1 | 13687.2 | -3.7 | 1.0366 | 2 | 13668 | -124 | 1.0351 | 3 | 13712 | 116.2 | 1.0385 | A | B | C | 1.0366 | 1.0351 | 1.0385 | 26539093 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0385
103342296 | 22.87 | 1 | 13684.3 | -3.7 | 1.0364 | 2 | 13665.6 | -124 | 1.035 | 3 | 13709.1 | 116.2 | 1.0383 | A | B | C | 1.0364 | 1.035 | 1.0383 | 103342296 | 1.0364 | 1.035 | 1.0383
1709119 | 22.87 | 1 | 440.235 | 115.8 | 0.033341 | 2 | 440.235 | 115.8 | 0.033341 | 3 | 13644.7 | 115.7 | 1.0334 | A | B | C | 0.033341 | 0.033341 | 1.0334 | 1709119 | 0.033341 | 0.033341 | 1.0334
25224964 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -3.1 | 1.0358 | 2 | 13657.3 | -123.5 | 1.0343 | 3 | 13705.1 | 116.9 | 1.038 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.038 | 25224964 | 1.0358 | 1.0343 | 1.038
1586932 | 22.87 | 1 | 13659.5 | -3.9 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1586932 | 1.0345 | 0 | 0
26382159 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 3 | 13712.9 | 116.4 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | C | #N/A | 1.0361 | 1.0385 | 0 | 26382159 | 1.0361 | 0 | 1.0385
1709602 | 22.87 | 2 | 13643 | -125.1 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1709602 | 0 | 1.0333 | 0
1710719 | 22.87 | 2 | 13643 | -125.1 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0332 | 0 | 0 | 1710719 | 0 | 1.0332 | 0
1710404 | 22.87 | 1 | 13688.5 | -4.3 | 1.0367 | 2 | 13699.9 | -124.5 | 1.0376 | 3 | 13653.6 | 115.7 | 1.0341 | A | B | C | 1.0367 | 1.0376 | 1.0341 | 1710404 | 1.0367 | 1.0376 | 1.0341
26400493 | 22.87 | 1 | 440.194 | 115.8 | 0.033338 | 2 | 440.194 | 115.8 | 0.033338 | 3 | 13646.1 | 115.8 | 1.0335 | A | B | C | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335 | 26400493 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0335
1709153 | 22.87 | 3 | 13646 | 115.8 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 1709153 | 0 | 0 | 1.0335
1587000 | 22.87 | 1 | 13671.7 | -3.9 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1587000 | 1.0354 | 0 | 0
1586988 | 22.87 | 1 | 13671.7 | -3.9 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1586988 | 1.0354 | 0 | 0
26873579 | 22.87 | 1 | 13379.3 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873579 | 1.0133 | 0 | 0
1713539 | 22.87 | 2 | 13633.1 | -123.9 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1713539 | 0 | 1.0325 | 0
1715576 | 22.87 | 2 | 13662.2 | -123.8 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1715576 | 0 | 1.0347 | 0
1715574 | 22.87 | 2 | 13662.1 | -123.8 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1715574 | 0 | 1.0347 | 0
1586618 | 22.87 | 1 | 13611.9 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13645.6 | -125 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0309 | 1.0334 | 0 | 1586618 | 1.0309 | 1.0334 | 0
1710345 | 22.87 | 1 | 13727.5 | -4 | 1.0396 | 2 | 13722.2 | -124.3 | 1.0392 | 3 | 13674.1 | 115.9 | 1.0356 | A | B | C | 1.0396 | 1.0392 | 1.0356 | 1710345 | 1.0396 | 1.0392 | 1.0356
1710341 | 22.87 | 1 | 13723.9 | -4 | 1.0394 | 2 | 13719.8 | -124.3 | 1.0391 | 3 | 13671.1 | 115.9 | 1.0354 | A | B | C | 1.0394 | 1.0391 | 1.0354 | 1710341 | 1.0394 | 1.0391 | 1.0354
103363735 | 22.87 | 1 | 440.558 | -125.1 | 0.033366 | 2 | 13654.7 | -125.2 | 1.0341 | 3 | 440.558 | -125.1 | 0.033366 | A | B | C | 0.033366 | 1.0341 | 0.033366 | 103363735 | 0.033366 | 1.0341 | 0.033366
1587051 | 22.87 | 1 | 13675 | -3.9 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0357 | 0 | 0 | 1587051 | 1.0357 | 0 | 0
1708689 | 22.87 | 1 | 13412.5 | -5.5 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0158 | 0 | 0 | 1708689 | 1.0158 | 0 | 0
1708671 | 22.87 | 1 | 13411.3 | -5.5 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0157 | 0 | 0 | 1708671 | 1.0157 | 0 | 0
26540858 | 22.87 | 1 | 13675.5 | -3 | 1.0357 | 2 | 13655.6 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.3 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 26540858 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377
1586617 | 22.87 | 3 | 13631.1 | 115.4 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1586617 | 0 | 0 | 1.0323
1599002 | 22.87 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0371 | 0 | 0 | 1599002 | 0 | 0 | 1.0371
1598994 | 22.87 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0371 | 0 | 0 | 1598994 | 0 | 0 | 1.0371
1587198 | 22.87 | 1 | 441.758 | 116.5 | 0.033456 | 2 | 441.758 | 116.5 | 0.033456 | 3 | 13691.9 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033456 | 0.033456 | 1.037 | 1587198 | 0.033456 | 0.033456 | 1.037
1709520 | 22.87 | 3 | 13708.8 | 116.2 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0382 | 0 | 0 | 1709520 | 0 | 0 | 1.0382
1709241 | 22.87 | 3 | 13705.8 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709241 | 0 | 0 | 1.038
1708628 | 22.87 | 2 | 13614.5 | -125.1 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0311 | 0 | 0 | 1708628 | 0 | 1.0311 | 0
25693409 | 22.87 | 1 | 439.176 | -125.1 | 0.033261 | 2 | 13611.9 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.176 | -125.1 | 0.033261 | A | B | C | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 25693409 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261
1585754 | 22.87 | 3 | 13698.2 | 116.9 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0374 | 0 | 0 | 1585754 | 0 | 0 | 1.0374
T5240B12_10000067 | 22.87 | 1 | 13756.2 | -3.8 | 1.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0418 | 0 | 0 | T5240B12_10000067 | 1.0418 | 0 | 0
1586356 | 22.87 | 2 | 13607.2 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586356 | 0 | 1.0305 | 0
26540859 | 22.87 | 1 | 13675.5 | -3 | 1.0357 | 2 | 13655.6 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.3 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 26540859 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377
26400133 | 22.87 | 1 | 442.21 | 116.2 | 0.033491 | 2 | 442.21 | 116.2 | 0.033491 | 3 | 13705.9 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 26400133 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038
1709236 | 22.87 | 3 | 13705.9 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709236 | 0 | 0 | 1.038
1586392 | 22.87 | 1 | 13372.7 | -5.6 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0128 | 0 | 0 | 1586392 | 1.0128 | 0 | 0
1715578 | 22.87 | 2 | 13662.2 | -123.8 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1715578 | 0 | 1.0347 | 0
1586592 | 22.87 | 1 | 13395.4 | -5.6 | 1.0145 | 2 | 432.191 | -5.5 | 0.032732 | 3 | 432.191 | -5.5 | 0.032732 | A | B | C | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732 | 1586592 | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732
T5240B12_10000047 | 22.87 | 1 | 13415.6 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | T5240B12_10000047 | 1.016 | 0 | 0
17FK87_104175233 | 22.87 | 1 | 13683.9 | -3.7 | 1.0363 | 2 | 13665.3 | -124 | 1.0349 | 3 | 13708.7 | 116.2 | 1.0382 | A | B | C | 1.0363 | 1.0349 | 1.0382 | 17FK87_104175233 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0382
1586634 | 22.87 | 1 | 13399 | -5.5 | 1.0148 | 2 | 432.306 | -5.5 | 0.032741 | 3 | 432.306 | -5.5 | 0.032741 | A | B | C | 1.0148 | 0.032741 | 0.032741 | 1586634 | 1.0148 | 0.032741 | 0.032741
1586525 | 22.87 | 1 | 13394.8 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586525 | 1.0144 | 0 | 0
1586504 | 22.87 | 1 | 13394.7 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586504 | 1.0144 | 0 | 0
1715596 | 22.87 | 1 | 13679.9 | -3.5 | 1.036 | 2 | 13663 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.6 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.036 | 1.0348 | 1.0385 | 1715596 | 1.036 | 1.0348 | 1.0385
1708918 | 22.87 | 1 | 13564.4 | -4.9 | 1.0273 | 2 | 13653.2 | -125.1 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0273 | 1.034 | 0 | 1708918 | 1.0273 | 1.034 | 0
1585921 | 22.87 | 3 | 13592.6 | 115.2 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0294 | 0 | 0 | 1585921 | 0 | 0 | 1.0294
1586237 | 22.87 | 1 | 13417 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 1586237 | 1.0161 | 0 | 0
1713299 | 22.87 | 3 | 13696.1 | 116.5 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1713299 | 0 | 0 | 1.0373
1586477 | 22.87 | 1 | 13612.8 | -4.8 | 1.031 | 2 | 13637.9 | -125 | 1.0329 | 3 | 13620.8 | 115.4 | 1.0316 | A | B | C | 1.031 | 1.0329 | 1.0316 | 1586477 | 1.031 | 1.0329 | 1.0316
1713219 | 22.87 | 3 | 13689.7 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1713219 | 0 | 0 | 1.0368
1713239 | 22.87 | 3 | 13689.6 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1713239 | 0 | 0 | 1.0368
26479213 | 22.87 | 1 | 13674.1 | -3 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 26479213 | 1.0356 | 0 | 0
1585945 | 22.87 | 2 | 13612.5 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1585945 | 0 | 1.0309 | 0
1729268 | 22.87 | 1 | 13675.5 | -2.8 | 1.0357 | 2 | 13652.3 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13696.1 | 117.2 | 1.0373 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | 1729268 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373
1585864 | 22.87 | 1 | 13414 | -5.5 | 1.0159 | 2 | 432.79 | -5.5 | 0.032777 | 3 | 432.79 | -5.5 | 0.032777 | A | B | C | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 1585864 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777
1709023 | 22.87 | 3 | 13643.6 | 115.7 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1709023 | 0 | 0 | 1.0333
1585989 | 22.87 | 1 | 13415.4 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1585989 | 1.016 | 0 | 0
1586372 | 22.87 | 1 | 13394.1 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586372 | 1.0144 | 0 | 0
103644340 | 22.87 | 1 | 13451.8 | -5.3 | 1.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0188 | 0 | 0 | 103644340 | 1.0188 | 0 | 0
1708642 | 22.87 | 1 | 13451.8 | -5.3 | 1.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0188 | 0 | 0 | 1708642 | 1.0188 | 0 | 0
1585943 | 22.87 | 1 | 439.183 | -125.1 | 0.033261 | 2 | 13612.1 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.183 | -125.1 | 0.033261 | A | B | C | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 1585943 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261
1586875 | 22.87 | 1 | 13649.8 | -4 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1586875 | 1.0338 | 0 | 0
1586903 | 22.87 | 1 | 13649.7 | -4 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1586903 | 1.0338 | 0 | 0
26402852 | 22.87 | 1 | 438.485 | 115.2 | 0.033209 | 2 | 438.485 | 115.2 | 0.033209 | 3 | 13593.1 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295 | 26402852 | 0.033209 | 0.033209 | 1.0295
1585949 | 22.87 | 3 | 13593.1 | 115.2 | 1.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0295 | 0 | 0 | 1585949 | 0 | 0 | 1.0295
1708920 | 22.87 | 1 | 13567.8 | -4.9 | 1.0276 | 2 | 13653.8 | -125.1 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0276 | 1.0341 | 0 | 1708920 | 1.0276 | 1.0341 | 0
1586006 | 22.87 | 2 | 13622 | -125.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586006 | 0 | 1.0317 | 0
1585961 | 22.87 | 2 | 13621.7 | -125.1 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0316 | 0 | 0 | 1585961 | 0 | 1.0316 | 0
T5240B12_10000049 | 22.87 | 3 | 13648.3 | 115.7 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0336 | 0 | 0 | T5240B12_10000049 | 0 | 0 | 1.0336
1586602 | 22.87 | 1 | 13612 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13645.7 | -125 | 1.0335 | 3 | 13628.1 | 115.4 | 1.0321 | A | B | C | 1.0309 | 1.0335 | 1.0321 | 1586602 | 1.0309 | 1.0335 | 1.0321
1587025 | 22.87 | 1 | 13668.2 | -3.9 | 1.0352 | 2 | 13737.8 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13688.1 | 116.4 | 1.0367 | A | B | C | 1.0352 | 1.0404 | 1.0367 | 1587025 | 1.0352 | 1.0404 | 1.0367
1587060 | 22.87 | 1 | 13673.2 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 441.153 | -3.9 | 0.033411 | 3 | 441.153 | -3.9 | 0.033411 | A | B | C | 1.0355 | 0.033411 | 0.033411 | 1587060 | 1.0355 | 0.033411 | 0.033411
1587015 | 22.87 | 1 | 13670 | -3.9 | 1.0353 | 2 | 441.05 | -3.9 | 0.033403 | 3 | 441.05 | -3.9 | 0.033403 | A | B | C | 1.0353 | 0.033403 | 0.033403 | 1587015 | 1.0353 | 0.033403 | 0.033403
26400490 | 22.87 | 1 | 13709.9 | -4.1 | 1.0383 | 2 | 13710.5 | -124.4 | 1.0384 | 3 | 13659.6 | 115.8 | 1.0345 | A | B | C | 1.0383 | 1.0384 | 1.0345 | 26400490 | 1.0383 | 1.0384 | 1.0345
103218788 | 22.87 | 1 | 440.675 | 115.8 | 0.033374 | 2 | 440.675 | 115.8 | 0.033374 | 3 | 13658.4 | 115.8 | 1.0344 | A | B | C | 0.033374 | 0.033374 | 1.0344 | 103218788 | 0.033374 | 0.033374 | 1.0344
26402863 | 22.87 | 1 | 439.148 | -125.1 | 0.033259 | 2 | 13611 | -125.1 | 1.0308 | 3 | 439.148 | -125.1 | 0.033259 | A | B | C | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259 | 26402863 | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259
1585827 | 22.87 | 2 | 13611 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1585827 | 0 | 1.0308 | 0
1709672 | 22.87 | 3 | 13684.1 | 116 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0364 | 0 | 0 | 1709672 | 0 | 0 | 1.0364
103649342 | 22.87 | 3 | 13712 | 116.7 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 103649342 | 0 | 0 | 1.0385
1729300 | 22.87 | 1 | 13673.7 | -3 | 1.0356 | 2 | 13651.9 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696.3 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 1729300 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
1586080 | 22.87 | 1 | 439.317 | -125.1 | 0.033271 | 2 | 13616.3 | -125.1 | 1.0312 | 3 | 439.317 | -125.1 | 0.033271 | A | B | C | 0.033271 | 1.0312 | 0.033271 | 1586080 | 0.033271 | 1.0312 | 0.033271
1709514 | 22.87 | 2 | 13656.8 | -123.9 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709514 | 0 | 1.0343 | 0
103016340 | 22.87 | 1 | 13436 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 433.5 | -5.4 | 0.032831 | 3 | 433.5 | -5.4 | 0.032831 | A | B | C | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 103016340 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831
1713121 | 22.87 | 2 | 13650.5 | -125.2 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1713121 | 0 | 1.0338 | 0
1709549 | 22.87 | 2 | 13656.6 | -123.9 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709549 | 0 | 1.0343 | 0
1585830 | 22.87 | 2 | 13611.4 | -125.1 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0309 | 0 | 0 | 1585830 | 0 | 1.0309 | 0
1585829 | 22.87 | 1 | 439.148 | -125.1 | 0.033259 | 2 | 13611 | -125.1 | 1.0308 | 3 | 439.148 | -125.1 | 0.033259 | A | B | C | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259 | 1585829 | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259
26402859 | 22.87 | 1 | 439.244 | -125.1 | 0.033266 | 2 | 13614 | -125.1 | 1.0311 | 3 | 439.244 | -125.1 | 0.033266 | A | B | C | 0.033266 | 1.0311 | 0.033266 | 26402859 | 0.033266 | 1.0311 | 0.033266
1586593 | 22.87 | 1 | 13395.5 | -5.6 | 1.0145 | 2 | 432.195 | -5.5 | 0.032732 | 3 | 432.195 | -5.5 | 0.032732 | A | B | C | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732 | 1586593 | 1.0145 | 0.032732 | 0.032732
1713861 | 22.87 | 1 | 13672.7 | -3.3 | 1.0355 | 2 | 13660.9 | -123.7 | 1.0346 | 3 | 13711.5 | 116.6 | 1.0384 | A | B | C | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384 | 1713861 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0384
1713878 | 22.87 | 3 | 13711.1 | 116.6 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0384 | 0 | 0 | 1713878 | 0 | 0 | 1.0384
1709249 | 22.87 | 3 | 13704.7 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709249 | 0 | 0 | 1.0379
1709127 | 22.87 | 3 | 13704.3 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709127 | 0 | 0 | 1.0379
103015057 | 22.87 | 1 | 13677.3 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.6 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 103015057 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
26409651 | 22.87 | 1 | 442.02 | 116.9 | 0.033476 | 2 | 442.02 | 116.9 | 0.033476 | 3 | 13700 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 0.033476 | 0.033476 | 1.0376 | 26409651 | 0.033476 | 0.033476 | 1.0376
1587166 | 22.87 | 1 | 13672.5 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 13742.4 | -124.1 | 1.0408 | 3 | 13691.6 | 116.4 | 1.0369 | A | B | C | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369 | 1587166 | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369
1598987 | 22.87 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0371 | 0 | 0 | 1598987 | 0 | 0 | 1.0371
1598984 | 22.87 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0371 | 0 | 0 | 1598984 | 0 | 0 | 1.0371
1599302 | 22.87 | 1 | 13672.8 | -2.3 | 1.0355 | 2 | 13643 | -122.7 | 1.0332 | 3 | 13680.7 | 117.6 | 1.0361 | A | B | C | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361 | 1599302 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0361
1709727 | 22.87 | 2 | 13655.1 | -123.9 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0342 | 0 | 0 | 1709727 | 0 | 1.0342 | 0
1585763 | 22.87 | 3 | 13598.1 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 1585763 | 0 | 0 | 1.0298
1586218 | 22.87 | 3 | 13596.4 | 115.3 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0297 | 0 | 0 | 1586218 | 0 | 0 | 1.0297
103546984 | 22.87 | 1 | 438.665 | 115.3 | 0.033222 | 2 | 438.665 | 115.3 | 0.033222 | 3 | 13596.1 | 115.3 | 1.0297 | A | B | C | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297 | 103546984 | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297
1599183 | 22.87 | 1 | 13671.2 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 424.319 | -62.4 | 0.032136 | A | B | C | 1.0354 | 1.0331 | 0.032136 | 1599183 | 1.0354 | 1.0331 | 0.032136
1586102 | 22.87 | 3 | 13599.2 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 1586102 | 0 | 0 | 1.0299
103218791 | 22.87 | 1 | 440.675 | 115.8 | 0.033374 | 2 | 440.675 | 115.8 | 0.033374 | 3 | 13658.4 | 115.8 | 1.0344 | A | B | C | 0.033374 | 0.033374 | 1.0344 | 103218791 | 0.033374 | 0.033374 | 1.0344
1710394 | 22.87 | 3 | 13657.3 | 115.8 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1710394 | 0 | 0 | 1.0343
26400160 | 22.87 | 1 | 439.985 | -125.1 | 0.033322 | 2 | 13637 | -125.1 | 1.0328 | 3 | 439.985 | -125.1 | 0.033322 | A | B | C | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 26400160 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322
1709582 | 22.87 | 2 | 13637 | -125.1 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0328 | 0 | 0 | 1709582 | 0 | 1.0328 | 0
1713516 | 22.87 | 2 | 13658.2 | -123.6 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1713516 | 0 | 1.0344 | 0
1586822 | 22.87 | 1 | 13641.5 | -4 | 1.0331 | 2 | 440.132 | -4 | 0.033333 | 3 | 440.132 | -4 | 0.033333 | A | B | C | 1.0331 | 0.033333 | 0.033333 | 1586822 | 1.0331 | 0.033333 | 0.033333
1709485 | 22.87 | 2 | 13656.6 | -123.9 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1709485 | 0 | 1.0343 | 0
1709207 | 22.87 | 3 | 13703.8 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709207 | 0 | 0 | 1.0379
1715979 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13655.8 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.5 | 117 | 1.0378 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0378 | 1715979 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0378
1715976 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -3 | 1.0358 | 2 | 13656.6 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13703.2 | 116.9 | 1.0378 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378 | 1715976 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378
26402857 | 22.87 | 1 | 439.478 | -125.1 | 0.033284 | 2 | 13622.5 | -125.1 | 1.0317 | 3 | 439.478 | -125.1 | 0.033284 | A | B | C | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284 | 26402857 | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284
1708951 | 22.87 | 1 | 13627.2 | -4.7 | 1.0321 | 2 | 13668.4 | -124.9 | 1.0352 | 3 | 13643 | 115.5 | 1.0333 | A | B | C | 1.0321 | 1.0352 | 1.0333 | 1708951 | 1.0321 | 1.0352 | 1.0333
1586019 | 22.87 | 1 | 13405.5 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1586019 | 1.0153 | 0 | 0
1585975 | 22.87 | 1 | 13405.4 | -5.5 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0153 | 0 | 0 | 1585975 | 1.0153 | 0 | 0
26115126 | 22.87 | 1 | 439.931 | -123.9 | 0.033318 | 2 | 13635.3 | -123.9 | 1.0327 | 3 | 439.931 | -123.9 | 0.033318 | A | B | C | 0.033318 | 1.0327 | 0.033318 | 26115126 | 0.033318 | 1.0327 | 0.033318
26402840 | 22.87 | 1 | 438.99 | 115.3 | 0.033247 | 2 | 438.99 | 115.3 | 0.033247 | 3 | 13608.8 | 115.3 | 1.0307 | A | B | C | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307 | 26402840 | 0.033247 | 0.033247 | 1.0307
1586765 | 22.87 | 1 | 13631 | -4.1 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0323 | 0 | 0 | 1586765 | 1.0323 | 0 | 0
1715977 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -3 | 1.0358 | 2 | 13656.6 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13703.2 | 116.9 | 1.0378 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378 | 1715977 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0378
1586905 | 22.87 | 1 | 13656.4 | -4 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1586905 | 1.0343 | 0 | 0
1709566 | 22.87 | 3 | 13683.2 | 116 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0363 | 0 | 0 | 1709566 | 0 | 0 | 1.0363
1586061 | 22.87 | 2 | 13622.2 | -125.1 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0317 | 0 | 0 | 1586061 | 0 | 1.0317 | 0
1587287 | 22.87 | 3 | 13696.9 | 116.9 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0373 | 0 | 0 | 1587287 | 0 | 0 | 1.0373
26400500 | 22.87 | 1 | 439.277 | -125.1 | 0.033268 | 2 | 13617.7 | -125.1 | 1.0313 | 3 | 439.277 | -125.1 | 0.033268 | A | B | C | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268 | 26400500 | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268
1708621 | 22.87 | 1 | 13611.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13651.6 | -125 | 1.0339 | 3 | 13634.1 | 115.4 | 1.0326 | A | B | C | 1.0309 | 1.0339 | 1.0326 | 1708621 | 1.0309 | 1.0339 | 1.0326
1708819 | 22.87 | 2 | 13633.2 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708819 | 0 | 1.0325 | 0
1708885 | 22.87 | 2 | 13633.2 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708885 | 0 | 1.0325 | 0
1708872 | 22.87 | 1 | 13470.3 | -5.2 | 1.0202 | 2 | 13658.7 | -125.2 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | #N/A | 1.0202 | 1.0344 | 0 | 1708872 | 1.0202 | 1.0344 | 0
1708871 | 22.87 | 1 | 13465.7 | -5.3 | 1.0198 | 2 | 13659.7 | -125.2 | 1.0345 | 3 | 424.402 | -65.9 | 0.032142 | A | B | C | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142 | 1708871 | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142
103015070 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13660.9 | -123.6 | 1.0346 | 3 | 13710.6 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384 | 103015070 | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384
1713851 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -3.2 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0358 | 0 | 0 | 1713851 | 1.0358 | 0 | 0
1713981 | 22.87 | 1 | 13676 | -3.2 | 1.0357 | 2 | 13661.4 | -123.6 | 1.0346 | 3 | 13711.1 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384 | 1713981 | 1.0357 | 1.0346 | 1.0384
25058944 | 22.87 | 1 | 13617.7 | -4.1 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0313 | 0 | 0 | 25058944 | 1.0313 | 0 | 0
1587149 | 22.87 | 1 | 13673.9 | -3.9 | 1.0356 | 2 | 13743.7 | -124.1 | 1.0409 | 3 | 13692.8 | 116.4 | 1.037 | A | B | C | 1.0356 | 1.0409 | 1.037 | 1587149 | 1.0356 | 1.0409 | 1.037
1599280 | 22.87 | 1 | 13674.1 | -2.2 | 1.0356 | 2 | 13640.6 | -122.6 | 1.0331 | 3 | 13673.8 | 117.7 | 1.0356 | A | B | C | 1.0356 | 1.0331 | 1.0356 | 1599280 | 1.0356 | 1.0331 | 1.0356
1585930 | 22.87 | 3 | 13592.8 | 115.2 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0294 | 0 | 0 | 1585930 | 0 | 0 | 1.0294
1708674 | 22.87 | 1 | 13421.3 | -5.5 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0165 | 0 | 0 | 1708674 | 1.0165 | 0 | 0
1708747 | 22.87 | 2 | 13632.7 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 1708747 | 0 | 1.0325 | 0
1585812 | 22.87 | 2 | 13610.4 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1585812 | 0 | 1.0308 | 0
1585810 | 22.87 | 2 | 13610.4 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1585810 | 0 | 1.0308 | 0
1708717 | 22.87 | 1 | 13611.3 | -4.8 | 1.0308 | 2 | 13656.5 | -125 | 1.0343 | 3 | 13639.1 | 115.4 | 1.033 | A | B | C | 1.0308 | 1.0343 | 1.033 | 1708717 | 1.0308 | 1.0343 | 1.033
1708666 | 22.87 | 1 | 13611.4 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13654.2 | -125 | 1.0341 | 3 | 13636.7 | 115.4 | 1.0328 | A | B | C | 1.0309 | 1.0341 | 1.0328 | 1708666 | 1.0309 | 1.0341 | 1.0328
1599028 | 22.87 | 1 | 13675.2 | -2.1 | 1.0357 | 2 | 13638.4 | -122.4 | 1.0329 | 3 | 13668.2 | 117.9 | 1.0352 | A | B | C | 1.0357 | 1.0329 | 1.0352 | 1599028 | 1.0357 | 1.0329 | 1.0352
26400130 | 22.87 | 1 | 440.742 | -123.9 | 0.033379 | 2 | 13660.5 | -123.9 | 1.0346 | 3 | 440.742 | -123.9 | 0.033379 | A | B | C | 0.033379 | 1.0346 | 0.033379 | 26400130 | 0.033379 | 1.0346 | 0.033379
1709731 | 22.87 | 2 | 13660.4 | -123.9 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0346 | 0 | 0 | 1709731 | 0 | 1.0346 | 0
25487266 | 22.87 | 1 | 439.213 | -125.1 | 0.033264 | 2 | 13613.1 | -125.1 | 1.031 | 3 | 439.213 | -125.1 | 0.033264 | A | B | C | 0.033264 | 1.031 | 0.033264 | 25487266 | 0.033264 | 1.031 | 0.033264
26542791 | 22.87 | 1 | 13376.8 | -5.6 | 1.0131 | 2 | 431.592 | -5.6 | 0.032686 | 3 | 431.592 | -5.6 | 0.032686 | A | B | C | 1.0131 | 0.032686 | 0.032686 | 26542791 | 1.0131 | 0.032686 | 0.032686
1586650 | 22.87 | 1 | 13376.1 | -5.6 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.013 | 0 | 0 | 1586650 | 1.013 | 0 | 0
1585966 | 22.87 | 1 | 13415.2 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1585966 | 1.016 | 0 | 0
1708957 | 22.87 | 2 | 13656.7 | -125.2 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1708957 | 0 | 1.0343 | 0
1710258 | 22.87 | 1 | 13685 | -3.6 | 1.0364 | 2 | 13665.8 | -123.9 | 1.035 | 3 | 13711.9 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0364 | 1.035 | 1.0385 | 1710258 | 1.0364 | 1.035 | 1.0385
1709155 | 22.87 | 1 | 13658.4 | -4.4 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1709155 | 1.0344 | 0 | 0
1709150 | 22.87 | 1 | 13657.5 | -4.4 | 1.0343 | 2 | 440.649 | -4.4 | 0.033372 | 3 | 440.649 | -4.4 | 0.033372 | A | B | C | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372 | 1709150 | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372
26400158 | 22.87 | 1 | 440.188 | -125.1 | 0.033337 | 2 | 13643.3 | -125.1 | 1.0333 | 3 | 440.188 | -125.1 | 0.033337 | A | B | C | 0.033337 | 1.0333 | 0.033337 | 26400158 | 0.033337 | 1.0333 | 0.033337
1715541 | 22.87 | 2 | 13662 | -123.7 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1715541 | 0 | 1.0347 | 0
25758354 | 22.87 | 1 | 13414.2 | -5.5 | 1.0159 | 2 | 432.799 | -5.5 | 0.032778 | 3 | 432.799 | -5.5 | 0.032778 | A | B | C | 1.0159 | 0.032778 | 0.032778 | 25758354 | 1.0159 | 0.032778 | 0.032778
1599317 | 22.87 | 1 | 13672.8 | -2.4 | 1.0355 | 2 | 13644.1 | -122.8 | 1.0333 | 3 | 13681.9 | 117.6 | 1.0362 | A | B | C | 1.0355 | 1.0333 | 1.0362 | 1599317 | 1.0355 | 1.0333 | 1.0362
1599388 | 22.87 | 1 | 13672.8 | -2.4 | 1.0355 | 2 | 13644.4 | -122.8 | 1.0334 | 3 | 13682.3 | 117.6 | 1.0362 | A | B | C | 1.0355 | 1.0334 | 1.0362 | 1599388 | 1.0355 | 1.0334 | 1.0362
1587262 | 22.87 | 1 | 13697.6 | -3.8 | 1.0374 | 2 | 13740.3 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 13703.4 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0374 | 1.0406 | 1.0378 | 1587262 | 1.0374 | 1.0406 | 1.0378
1729139 | 22.87 | 1 | 13672.1 | -2.6 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1729139 | 1.0354 | 0 | 0
26627473 | 22.87 | 1 | 13682.7 | -3.6 | 1.0363 | 2 | 13664.3 | -123.9 | 1.0349 | 3 | 13712.8 | 116.3 | 1.0385 | A | B | C | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385 | 26627473 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0385
1709087 | 22.87 | 3 | 13703.9 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709087 | 0 | 0 | 1.0379
103654303 | 22.87 | 3 | 13592.7 | 115.2 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0294 | 0 | 0 | 103654303 | 0 | 0 | 1.0294
1708660 | 22.87 | 1 | 13385.7 | -5.6 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0138 | 0 | 0 | 1708660 | 1.0138 | 0 | 0
1586898 | 22.87 | 1 | 13649.7 | -4 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1586898 | 1.0338 | 0 | 0
1713810 | 22.87 | 2 | 13661.3 | -123.6 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0346 | 0 | 0 | 1713810 | 0 | 1.0346 | 0
1586461 | 22.87 | 3 | 13620.4 | 115.4 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1586461 | 0 | 0 | 1.0315
26401842 | 22.87 | 1 | 13381.2 | -5.6 | 1.0134 | 2 | 431.733 | -5.6 | 0.032697 | 3 | 431.733 | -5.6 | 0.032697 | A | B | C | 1.0134 | 0.032697 | 0.032697 | 26401842 | 1.0134 | 0.032697 | 0.032697
26401848 | 22.87 | 1 | 13374 | -5.6 | 1.0129 | 2 | 431.499 | -5.6 | 0.032679 | 3 | 431.499 | -5.6 | 0.032679 | A | B | C | 1.0129 | 0.032679 | 0.032679 | 26401848 | 1.0129 | 0.032679 | 0.032679
1586419 | 22.87 | 1 | 13373.7 | -5.6 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0129 | 0 | 0 | 1586419 | 1.0129 | 0 | 0
1713773 | 22.87 | 2 | 13661.3 | -123.6 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0346 | 0 | 0 | 1713773 | 0 | 1.0346 | 0
103198309 | 22.87 | 2 | 13661.3 | -123.6 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0346 | 0 | 0 | 103198309 | 0 | 1.0346 | 0
103133766 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.8 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701.9 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 103133766 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377
103635646 | 22.87 | 1 | 13451.8 | -5.3 | 1.0188 | 2 | 13664.3 | -125.2 | 1.0349 | 3 | 424.822 | -66 | 0.032174 | A | B | C | 1.0188 | 1.0349 | 0.032174 | 103635646 | 1.0188 | 1.0349 | 0.032174
1715827 | 22.87 | 3 | 13703.6 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | 1715827 | 0 | 0 | 1.0378
26402856 | 22.87 | 1 | 439.575 | -125.1 | 0.033291 | 2 | 13624.3 | -125.1 | 1.0318 | 3 | 439.575 | -125.1 | 0.033291 | A | B | C | 0.033291 | 1.0318 | 0.033291 | 26402856 | 0.033291 | 1.0318 | 0.033291
1586154 | 22.87 | 2 | 13624.2 | -125.1 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0318 | 0 | 0 | 1586154 | 0 | 1.0318 | 0
1585926 | 22.87 | 3 | 13592.6 | 115.2 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0294 | 0 | 0 | 1585926 | 0 | 0 | 1.0294
1586141 | 22.87 | 1 | 13405.7 | -5.5 | 1.0153 | 2 | 432.524 | -5.5 | 0.032757 | 3 | 432.524 | -5.5 | 0.032757 | A | B | C | 1.0153 | 0.032757 | 0.032757 | 1586141 | 1.0153 | 0.032757 | 0.032757
1713882 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13660.9 | -123.6 | 1.0346 | 3 | 13710.6 | 116.7 | 1.0384 | A | B | C | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384 | 1713882 | 1.0358 | 1.0346 | 1.0384
1587053 | 22.87 | 1 | 13669.8 | -3.9 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0353 | 0 | 0 | 1587053 | 1.0353 | 0 | 0
25799797 | 22.87 | 1 | 13669.7 | -3.9 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0353 | 0 | 0 | 25799797 | 1.0353 | 0 | 0
26403408 | 22.87 | 1 | 13650.3 | -4 | 1.0338 | 2 | 440.414 | -4 | 0.033355 | 3 | 440.414 | -4 | 0.033355 | A | B | C | 1.0338 | 0.033355 | 0.033355 | 26403408 | 1.0338 | 0.033355 | 0.033355
1586882 | 22.87 | 1 | 13650 | -4 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1586882 | 1.0338 | 0 | 0
26403385 | 22.87 | 1 | 441.765 | 116.5 | 0.033457 | 2 | 441.765 | 116.5 | 0.033457 | 3 | 13692.2 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033457 | 0.033457 | 1.037 | 26403385 | 0.033457 | 0.033457 | 1.037
1713282 | 22.87 | 3 | 13692.1 | 116.5 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.037 | 0 | 0 | 1713282 | 0 | 0 | 1.037
1715815 | 22.87 | 3 | 13703.5 | 116.9 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | 1715815 | 0 | 0 | 1.0378
25413080 | 22.87 | 2 | 13652.5 | -125.2 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.034 | 0 | 0 | 25413080 | 0 | 1.034 | 0
1709363 | 22.87 | 1 | 13664.2 | -4.4 | 1.0349 | 2 | 13688.5 | -124.6 | 1.0367 | 3 | 13647.9 | 115.7 | 1.0336 | A | B | C | 1.0349 | 1.0367 | 1.0336 | 1709363 | 1.0349 | 1.0367 | 1.0336
1715916 | 22.87 | 1 | 13674.2 | -3 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 1715916 | 1.0356 | 0 | 0
T5240B12_10000059 | 22.87 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | T5240B12_10000059 | 0 | 1.0331 | 0
103251633 | 22.87 | 1 | 439.702 | -125 | 0.033301 | 2 | 13628.2 | -125 | 1.0321 | 3 | 439.702 | -125 | 0.033301 | A | B | C | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301 | 103251633 | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301
1586350 | 22.87 | 1 | 13379.5 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 1586350 | 1.0133 | 0 | 0
1709721 | 22.87 | 1 | 13686.3 | -3.6 | 1.0365 | 2 | 13666.5 | -124 | 1.035 | 3 | 13711.6 | 116.2 | 1.0384 | A | B | C | 1.0365 | 1.035 | 1.0384 | 1709721 | 1.0365 | 1.035 | 1.0384
1708636 | 22.87 | 1 | 439.277 | -125.1 | 0.033268 | 2 | 13617.7 | -125.1 | 1.0313 | 3 | 439.277 | -125.1 | 0.033268 | A | B | C | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268 | 1708636 | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268
1709496 | 22.87 | 2 | 13644 | -125.1 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1709496 | 0 | 1.0333 | 0
26548700 | 22.87 | 1 | 13416.2 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 26548700 | 1.0161 | 0 | 0
1586329 | 22.87 | 2 | 13606.8 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586329 | 0 | 1.0305 | 0
1586260 | 22.87 | 2 | 13606.7 | -125.1 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0305 | 0 | 0 | 1586260 | 0 | 1.0305 | 0
26400129 | 22.87 | 1 | 13680.4 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.4 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 26400129 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
26400146 | 22.87 | 1 | 13671.2 | -2.3 | 1.0354 | 2 | 13640.9 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 424.319 | -62.4 | 0.032136 | A | B | C | 1.0354 | 1.0331 | 0.032136 | 26400146 | 1.0354 | 1.0331 | 0.032136
1599146 | 22.87 | 2 | 13641.2 | -122.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1599146 | 0 | 1.0331 | 0
1709708 | 22.87 | 1 | 13687.3 | -3.7 | 1.0366 | 2 | 13668 | -124 | 1.0351 | 3 | 13712 | 116.2 | 1.0385 | A | B | C | 1.0366 | 1.0351 | 1.0385 | 1709708 | 1.0366 | 1.0351 | 1.0385
1708691 | 22.87 | 1 | 13415.4 | -5.5 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.016 | 0 | 0 | 1708691 | 1.016 | 0 | 0
26401837 | 22.87 | 1 | 440.445 | -125.2 | 0.033357 | 2 | 13651.2 | -125.2 | 1.0339 | 3 | 440.445 | -125.2 | 0.033357 | A | B | C | 0.033357 | 1.0339 | 0.033357 | 26401837 | 0.033357 | 1.0339 | 0.033357
1709507 | 22.87 | 2 | 13651.2 | -125.2 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0339 | 0 | 0 | 1709507 | 0 | 1.0339 | 0
1708673 | 22.87 | 1 | 13418.3 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.847 | -5.5 | 0.032782 | 3 | 432.847 | -5.5 | 0.032782 | A | B | C | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782 | 1708673 | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782
25019996 | 22.87 | 1 | 13674.1 | -3 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0356 | 0 | 0 | 25019996 | 1.0356 | 0 | 0
1585878 | 22.87 | 1 | 13414.3 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585878 | 1.0159 | 0 | 0
1708759 | 22.87 | 1 | 440.711 | -125 | 0.033377 | 2 | 13659.5 | -125 | 1.0345 | 3 | 440.711 | -125 | 0.033377 | A | B | C | 0.033377 | 1.0345 | 0.033377 | 1708759 | 0.033377 | 1.0345 | 0.033377
1709591 | 22.87 | 2 | 13635.2 | -125.1 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0327 | 0 | 0 | 1709591 | 0 | 1.0327 | 0
1713372 | 22.87 | 1 | 440.219 | -123.9 | 0.03334 | 2 | 13644.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 440.219 | -123.9 | 0.03334 | A | B | C | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334 | 1713372 | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334
1709532 | 22.87 | 1 | 440.584 | 115.8 | 0.033367 | 2 | 440.584 | 115.8 | 0.033367 | 3 | 13655.5 | 115.8 | 1.0342 | A | B | C | 0.033367 | 0.033367 | 1.0342 | 1709532 | 0.033367 | 0.033367 | 1.0342
26403378 | 22.87 | 1 | 13618.5 | -4.1 | 1.0314 | 2 | 439.391 | -4.1 | 0.033277 | 3 | 439.391 | -4.1 | 0.033277 | A | B | C | 1.0314 | 0.033277 | 0.033277 | 26403378 | 1.0314 | 0.033277 | 0.033277
1586699 | 22.87 | 1 | 13618.5 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 1586699 | 1.0314 | 0 | 0
103016068 | 22.87 | 1 | 13762.2 | -3.8 | 1.0423 | 2 | 13746.2 | -124.1 | 1.0411 | 3 | 13702.2 | 116.1 | 1.0377 | A | B | C | 1.0423 | 1.0411 | 1.0377 | 103016068 | 1.0423 | 1.0411 | 1.0377
26400504 | 22.87 | 1 | 13611.8 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 13648.7 | -125 | 1.0337 | 3 | 13631.1 | 115.4 | 1.0323 | A | B | C | 1.0309 | 1.0337 | 1.0323 | 26400504 | 1.0309 | 1.0337 | 1.0323
26402848 | 22.87 | 1 | 438.586 | 115.2 | 0.033216 | 2 | 438.586 | 115.2 | 0.033216 | 3 | 13595.6 | 115.2 | 1.0297 | A | B | C | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297 | 26402848 | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297
1714939 | 22.87 | 3 | 13709.6 | 116.6 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0383 | 0 | 0 | 1714939 | 0 | 0 | 1.0383
25117319 | 22.87 | 1 | 13712.9 | -4.1 | 1.0385 | 2 | 13712.4 | -124.4 | 1.0385 | 3 | 13662 | 115.8 | 1.0347 | A | B | C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347 | 25117319 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0347
1710398 | 22.87 | 2 | 13712.4 | -124.4 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0385 | 0 | 0 | 1710398 | 0 | 1.0385 | 0
1586656 | 22.87 | 1 | 13377.4 | -5.6 | 1.0131 | 2 | 431.526 | -5.6 | 0.032681 | 3 | 431.526 | -5.6 | 0.032681 | A | B | C | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681 | 1586656 | 1.0131 | 0.032681 | 0.032681
1586653 | 22.87 | 1 | 13376.9 | -5.6 | 1.0131 | 2 | 431.592 | -5.6 | 0.032686 | 3 | 431.592 | -5.6 | 0.032686 | A | B | C | 1.0131 | 0.032686 | 0.032686 | 1586653 | 1.0131 | 0.032686 | 0.032686
26401850 | 22.87 | 1 | 13414 | -5.5 | 1.0159 | 2 | 432.79 | -5.5 | 0.032777 | 3 | 432.79 | -5.5 | 0.032777 | A | B | C | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 26401850 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777
103345725 | 22.87 | 1 | 13413.9 | -5.5 | 1.0159 | 2 | 432.789 | -5.5 | 0.032777 | 3 | 432.789 | -5.5 | 0.032777 | A | B | C | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 103345725 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777
1715967 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -3.1 | 1.0358 | 2 | 13657.5 | -123.5 | 1.0343 | 3 | 13705.4 | 116.9 | 1.038 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.038 | 1715967 | 1.0358 | 1.0343 | 1.038
1598916 | 22.87 | 1 | 13675.4 | -2 | 1.0357 | 2 | 13638 | -122.4 | 1.0329 | 3 | 13666.4 | 117.9 | 1.035 | A | B | C | 1.0357 | 1.0329 | 1.035 | 1598916 | 1.0357 | 1.0329 | 1.035
1709499 | 22.87 | 1 | 442.286 | 116.2 | 0.033496 | 2 | 442.286 | 116.2 | 0.033496 | 3 | 13708.3 | 116.2 | 1.0382 | A | B | C | 0.033496 | 0.033496 | 1.0382 | 1709499 | 0.033496 | 0.033496 | 1.0382
1709255 | 22.87 | 3 | 13705.4 | 116.2 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.038 | 0 | 0 | 1709255 | 0 | 0 | 1.038
1586901 | 22.87 | 1 | 13649.7 | -4 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0338 | 0 | 0 | 1586901 | 1.0338 | 0 | 0
26653255 | 22.87 | 1 | 13465.7 | -5.3 | 1.0198 | 2 | 13659.7 | -125.2 | 1.0345 | 3 | 424.402 | -65.9 | 0.032142 | A | B | C | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142 | 26653255 | 1.0198 | 1.0345 | 0.032142
26402858 | 22.87 | 1 | 439.478 | -125.1 | 0.033284 | 2 | 13622.5 | -125.1 | 1.0317 | 3 | 439.478 | -125.1 | 0.033284 | A | B | C | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284 | 26402858 | 0.033284 | 1.0317 | 0.033284
26401840 | 22.87 | 1 | 13386 | -5.6 | 1.0138 | 2 | 431.825 | -5.6 | 0.032704 | 3 | 431.825 | -5.6 | 0.032704 | A | B | C | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704 | 26401840 | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704
1708692 | 22.87 | 1 | 13384.9 | -5.6 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0137 | 0 | 0 | 1708692 | 1.0137 | 0 | 0
25696508 | 22.87 | 3 | 13597.6 | 115.3 | 1.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0298 | 0 | 0 | 25696508 | 0 | 0 | 1.0298
1586316 | 22.87 | 1 | 13404.1 | -5.5 | 1.0152 | 2 | 432.389 | -5.5 | 0.032747 | 3 | 432.389 | -5.5 | 0.032747 | A | B | C | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747 | 1586316 | 1.0152 | 0.032747 | 0.032747
1713400 | 22.87 | 1 | 13722 | -3.6 | 1.0392 | 2 | 13734.9 | -124 | 1.0402 | 3 | 13703.9 | 116.5 | 1.0379 | A | B | C | 1.0392 | 1.0402 | 1.0379 | 1713400 | 1.0392 | 1.0402 | 1.0379
26400163 | 22.87 | 1 | 439.7 | -125.2 | 0.0333 | 2 | 13630.8 | -125.1 | 1.0323 | 3 | 439.7 | -125.2 | 0.0333 | A | B | C | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333 | 26400163 | 0.0333 | 1.0323 | 0.0333
1586544 | 22.87 | 1 | 13378.4 | -5.6 | 1.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0132 | 0 | 0 | 1586544 | 1.0132 | 0 | 0
1586723 | 22.87 | 1 | 13627.7 | -4.1 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0321 | 0 | 0 | 1586723 | 1.0321 | 0 | 0
26403415 | 22.87 | 1 | 13675.1 | -3.9 | 1.0357 | 2 | 441.215 | -3.9 | 0.033415 | 3 | 441.215 | -3.9 | 0.033415 | A | B | C | 1.0357 | 0.033415 | 0.033415 | 26403415 | 1.0357 | 0.033415 | 0.033415
T5240B12_10000050 | 22.87 | 3 | 13648.4 | 115.7 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0337 | 0 | 0 | T5240B12_10000050 | 0 | 0 | 1.0337
1586697 | 22.87 | 1 | 13618.5 | -4.1 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0314 | 0 | 0 | 1586697 | 1.0314 | 0 | 0
1709217 | 22.87 | 3 | 13645.9 | 115.8 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0335 | 0 | 0 | 1709217 | 0 | 0 | 1.0335
26400499 | 22.87 | 1 | 439.277 | -125.1 | 0.033268 | 2 | 13617.7 | -125.1 | 1.0313 | 3 | 439.277 | -125.1 | 0.033268 | A | B | C | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268 | 26400499 | 0.033268 | 1.0313 | 0.033268
1586139 | 22.87 | 1 | 13416.2 | -5.5 | 1.0161 | 2 | 432.86 | -5.5 | 0.032783 | 3 | 432.86 | -5.5 | 0.032783 | A | B | C | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783 | 1586139 | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783
26400144 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -3.2 | 1.0358 | 2 | 13659.8 | -123.6 | 1.0345 | 3 | 13709.7 | 116.8 | 1.0383 | A | B | C | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383 | 26400144 | 1.0358 | 1.0345 | 1.0383
1587092 | 22.87 | 1 | 13686.8 | -3.8 | 1.0366 | 2 | 13744.5 | -124.1 | 1.0409 | 3 | 13700.1 | 116.4 | 1.0376 | A | B | C | 1.0366 | 1.0409 | 1.0376 | 1587092 | 1.0366 | 1.0409 | 1.0376
1587226 | 22.87 | 3 | 13689.8 | 116.5 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0368 | 0 | 0 | 1587226 | 0 | 0 | 1.0368
1729263 | 22.87 | 1 | 13676.1 | -2.8 | 1.0358 | 2 | 13653.2 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13697.9 | 117.1 | 1.0374 | A | B | C | 1.0358 | 1.034 | 1.0374 | 1729263 | 1.0358 | 1.034 | 1.0374
1709253 | 22.87 | 3 | 13705 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709253 | 0 | 0 | 1.0379
1585967 | 22.87 | 1 | 13413.7 | -5.5 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0159 | 0 | 0 | 1585967 | 1.0159 | 0 | 0
1710729 | 22.87 | 2 | 13643.1 | -125.1 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0333 | 0 | 0 | 1710729 | 0 | 1.0333 | 0
1586144 | 22.87 | 1 | 13405.6 | -5.5 | 1.0153 | 2 | 432.436 | -5.5 | 0.03275 | 3 | 432.436 | -5.5 | 0.03275 | A | B | C | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275 | 1586144 | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275
26401870 | 22.87 | 1 | 13406.1 | -5.5 | 1.0153 | 2 | 432.535 | -5.5 | 0.032758 | 3 | 432.535 | -5.5 | 0.032758 | A | B | C | 1.0153 | 0.032758 | 0.032758 | 26401870 | 1.0153 | 0.032758 | 0.032758
1586778 | 22.87 | 1 | 13628.2 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.617 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.617 | -4.1 | 0.033294 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294 | 1586778 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033294
1715721 | 22.87 | 2 | 13625.9 | -124 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1715721 | 0 | 1.032 | 0
1713456 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -3.1 | 1.0358 | 2 | 13658.6 | -123.5 | 1.0344 | 3 | 13707.6 | 116.8 | 1.0381 | A | B | C | 1.0358 | 1.0344 | 1.0381 | 1713456 | 1.0358 | 1.0344 | 1.0381
1586056 | 22.87 | 3 | 13601.9 | 115.3 | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0301 | 0 | 0 | 1586056 | 0 | 0 | 1.0301
1586947 | 22.87 | 1 | 13660.1 | -3.9 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 1586947 | 1.0345 | 0 | 0
1708975 | 22.87 | 1 | 13657.1 | -4.4 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 1708975 | 1.0343 | 0 | 0
103342298 | 22.87 | 1 | 13774.1 | -3.7 | 1.0432 | 2 | 13755.6 | -124 | 1.0418 | 3 | 13713.4 | 116.1 | 1.0386 | A | B | C | 1.0432 | 1.0418 | 1.0386 | 103342298 | 1.0432 | 1.0418 | 1.0386
103197436 | 22.87 | 1 | 442.065 | 116.9 | 0.03348 | 2 | 442.065 | 116.9 | 0.03348 | 3 | 13704.1 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379 | 103197436 | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379
1715908 | 22.87 | 3 | 13704 | 116.9 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1715908 | 0 | 0 | 1.0379
1713206 | 22.87 | 1 | 13386 | -5.6 | 1.0138 | 2 | 431.825 | -5.6 | 0.032704 | 3 | 431.825 | -5.6 | 0.032704 | A | B | C | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704 | 1713206 | 1.0138 | 0.032704 | 0.032704
26505378 | 22.87 | 1 | 13671.8 | -3.9 | 1.0354 | 2 | 13741.6 | -124.1 | 1.0407 | 3 | 13691 | 116.4 | 1.0369 | A | B | C | 1.0354 | 1.0407 | 1.0369 | 26505378 | 1.0354 | 1.0407 | 1.0369
1713398 | 22.87 | 1 | 13719.2 | -3.6 | 1.039 | 2 | 13735.4 | -124 | 1.0402 | 3 | 13703.9 | 116.5 | 1.0379 | A | B | C | 1.039 | 1.0402 | 1.0379 | 1713398 | 1.039 | 1.0402 | 1.0379
103612806 | 22.87 | 1 | 13677.1 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.9 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13702 | 117 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 103612806 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377
1586319 | 22.87 | 1 | 13394 | -5.6 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0144 | 0 | 0 | 1586319 | 1.0144 | 0 | 0
1715928 | 22.87 | 1 | 13676.6 | -3 | 1.0358 | 2 | 13657 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13704.2 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 1715928 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379
1586910 | 22.87 | 1 | 13620.2 | -4.1 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0315 | 0 | 0 | 1586910 | 1.0315 | 0 | 0
26467629 | 22.87 | 1 | 13416.2 | -5.5 | 1.0161 | 2 | 432.86 | -5.5 | 0.032783 | 3 | 432.86 | -5.5 | 0.032783 | A | B | C | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783 | 26467629 | 1.0161 | 0.032783 | 0.032783
1586137 | 22.87 | 1 | 13416.1 | -5.5 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0161 | 0 | 0 | 1586137 | 1.0161 | 0 | 0
1708695 | 22.87 | 1 | 13385.7 | -5.6 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0138 | 0 | 0 | 1708695 | 1.0138 | 0 | 0
1586273 | 22.87 | 1 | 13409.1 | -5.5 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0155 | 0 | 0 | 1586273 | 1.0155 | 0 | 0
26873583 | 22.87 | 1 | 13379 | -5.6 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0133 | 0 | 0 | 26873583 | 1.0133 | 0 | 0
1586868 | 22.87 | 1 | 13638 | -4 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0329 | 0 | 0 | 1586868 | 1.0329 | 0 | 0
1587235 | 22.87 | 1 | 13694.8 | -3.8 | 1.0372 | 2 | 13741.6 | -124.1 | 1.0407 | 3 | 13703.2 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0372 | 1.0407 | 1.0378 | 1587235 | 1.0372 | 1.0407 | 1.0378
1586636 | 22.87 | 1 | 13397.3 | -5.5 | 1.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0146 | 0 | 0 | 1586636 | 1.0146 | 0 | 0
26601948 | 22.87 | 3 | 13641.3 | 115.7 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 26601948 | 0 | 0 | 1.0331
25416479 | 22.87 | 1 | 13657.4 | -4.5 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0343 | 0 | 0 | 25416479 | 1.0343 | 0 | 0
1709125 | 22.87 | 3 | 13704.3 | 116.2 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0379 | 0 | 0 | 1709125 | 0 | 0 | 1.0379
26115128 | 22.87 | 1 | 439.748 | -123.9 | 0.033304 | 2 | 13629.6 | -123.9 | 1.0322 | 3 | 439.748 | -123.9 | 0.033304 | A | B | C | 0.033304 | 1.0322 | 0.033304 | 26115128 | 0.033304 | 1.0322 | 0.033304
1713486 | 22.87 | 2 | 13629.5 | -123.9 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0322 | 0 | 0 | 1713486 | 0 | 1.0322 | 0
1714922 | 22.87 | 2 | 13662.5 | -123.7 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0347 | 0 | 0 | 1714922 | 0 | 1.0347 | 0
25154439 | 22.87 | 2 | 13633.1 | -125.2 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0325 | 0 | 0 | 25154439 | 0 | 1.0325 | 0
1709128 | 22.87 | 3 | 13645.6 | 115.8 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0334 | 0 | 0 | 1709128 | 0 | 0 | 1.0334
26400501 | 22.87 | 1 | 439.151 | -125.1 | 0.033259 | 2 | 13611.1 | -125.1 | 1.0308 | 3 | 439.151 | -125.1 | 0.033259 | A | B | C | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259 | 26400501 | 0.033259 | 1.0308 | 0.033259
1708615 | 22.87 | 2 | 13610.9 | -125.1 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0308 | 0 | 0 | 1708615 | 0 | 1.0308 | 0
26403388 | 22.87 | 1 | 441.848 | 116.5 | 0.033463 | 2 | 441.848 | 116.5 | 0.033463 | 3 | 13697.4 | 116.5 | 1.0374 | A | B | C | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374 | 26403388 | 0.033463 | 0.033463 | 1.0374
26401872 | 22.87 | 1 | 13405.6 | -5.5 | 1.0153 | 2 | 432.436 | -5.5 | 0.03275 | 3 | 432.436 | -5.5 | 0.03275 | A | B | C | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275 | 26401872 | 1.0153 | 0.03275 | 0.03275
25230306 | 22.87 | 3 | 13659.1 | 115.8 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0345 | 0 | 0 | 25230306 | 0 | 0 | 1.0345
1709574 | 22.87 | 2 | 13641.4 | -125.1 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0331 | 0 | 0 | 1709574 | 0 | 1.0331 | 0
1586226 | 22.87 | 2 | 13626 | -125.1 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.032 | 0 | 0 | 1586226 | 0 | 1.032 | 0
1586105 | 22.87 | 2 | 13616.2 | -125.1 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0312 | 0 | 0 | 1586105 | 0 | 1.0312 | 0
1586132 | 22.87 | 2 | 13616.2 | -125.1 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0312 | 0 | 0 | 1586132 | 0 | 1.0312 | 0
1598884 | 22.87 | 1 | 13676.8 | -1.9 | 1.0358 | 2 | 13635.6 | -122.3 | 1.0327 | 3 | 13662.3 | 118 | 1.0347 | A | B | C | 1.0358 | 1.0327 | 1.0347 | 1598884 | 1.0358 | 1.0327 | 1.0347
1587153 | 22.87 | 2 | 13739.2 | -124.1 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0405 | 0 | 0 | 1587153 | 0 | 1.0405 | 0
1714213 | 22.87 | 1 | 440.812 | -123.7 | 0.033385 | 2 | 13662.6 | -123.7 | 1.0347 | 3 | 440.812 | -123.7 | 0.033385 | A | B | C | 0.033385 | 1.0347 | 0.033385 | 1714213 | 0.033385 | 1.0347 | 0.033385
26915027 | 22.87 | 1 | 439.984 | -125.1 | 0.033322 | 2 | 13637 | -125.1 | 1.0328 | 3 | 439.984 | -125.1 | 0.033322 | A | B | C | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 26915027 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322
26403409 | 22.87 | 1 | 13700.7 | -3.8 | 1.0376 | 2 | 13739.3 | -124 | 1.0405 | 3 | 13703.1 | 116.4 | 1.0378 | A | B | C | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378 | 26403409 | 1.0376 | 1.0405 | 1.0378
1713343 | 22.87 | 3 | 13703 | 116.4 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0378 | 0 | 0 | 1713343 | 0 | 0 | 1.0378
26402843 | 22.87 | 1 | 438.725 | 115.3 | 0.033227 | 2 | 438.725 | 115.3 | 0.033227 | 3 | 13600.5 | 115.3 | 1.03 | A | B | C | 0.033227 | 0.033227 | 1.03 | 26402843 | 0.033227 | 0.033227 | 1.03
1587008 | 22.87 | 1 | 13667.5 | -3.9 | 1.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0351 | 0 | 0 | 1587008 | 1.0351 | 0 | 0
26401860 | 22.87 | 1 | 13394.8 | -5.6 | 1.0144 | 2 | 432.088 | -5.6 | 0.032724 | 3 | 432.088 | -5.6 | 0.032724 | A | B | C | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724 | 26401860 | 1.0144 | 0.032724 | 0.032724
25995779 | 22.87 | 1 | 438.774 | 115.3 | 0.03323 | 2 | 438.774 | 115.3 | 0.03323 | 3 | 13599.4 | 115.3 | 1.0299 | A | B | C | 0.03323 | 0.03323 | 1.0299 | 25995779 | 0.03323 | 0.03323 | 1.0299
1729264 | 22.87 | 1 | 13676.3 | -2.8 | 1.0358 | 2 | 13653.3 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13698.1 | 117.1 | 1.0374 | A | B | C | 1.0358 | 1.034 | 1.0374 | 1729264 | 1.0358 | 1.034 | 1.0374
T5240B12_10000055 | 22.87 | 3 | 13711.4 | 116.2 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0384 | 0 | 0 | T5240B12_10000055 | 0 | 0 | 1.0384
26401833 | 22.87 | 1 | 440.566 | -125.2 | 0.033366 | 2 | 13655 | -125.2 | 1.0342 | 3 | 440.566 | -125.2 | 0.033366 | A | B | C | 0.033366 | 1.0342 | 0.033366 | 26401833 | 0.033366 | 1.0342 | 0.033366
1709180 | 22.87 | 2 | 13654.9 | -125.2 | 1.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0341 | 0 | 0 | 1709180 | 0 | 1.0341 | 0
25096943 | 22.87 | 3 | 13598.8 | 115.3 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0299 | 0 | 0 | 25096943 | 0 | 0 | 1.0299
1715940 | 22.87 | 1 | 442.065 | 116.9 | 0.03348 | 2 | 442.065 | 116.9 | 0.03348 | 3 | 13704.1 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379 | 1715940 | 0.03348 | 0.03348 | 1.0379
1715609 | 22.87 | 1 | 13680.3 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.2 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.6 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 1715609 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
25570695 | 22.87 | 1 | 13413 | -5.5 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0158 | 0 | 0 | 25570695 | 1.0158 | 0 | 0
26402849 | 22.87 | 1 | 438.586 | 115.2 | 0.033216 | 2 | 438.586 | 115.2 | 0.033216 | 3 | 13595.6 | 115.2 | 1.0297 | A | B | C | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297 | 26402849 | 0.033216 | 0.033216 | 1.0297
1586095 | 22.87 | 3 | 13595.5 | 115.2 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.0297 | 0 | 0 | 1586095 | 0 | 0 | 1.0297
25805548 | 22.87 | 1 | 13680.6 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.3 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.1 | 116.4 | 1.0386 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 25805548 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386
1709799 | 22.87 | 1 | 13680.8 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.5 | -123.9 | 1.0348 | 3 | 13713.3 | 116.4 | 1.0386 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386 | 1709799 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0386
1586996 | 22.87 | 1 | 13663.3 | -3.9 | 1.0348 | 2 | 440.793 | -3.9 | 0.033383 | 3 | 440.793 | -3.9 | 0.033383 | A | B | C | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383 | 1586996 | 1.0348 | 0.033383 | 0.033383
26400169 | 22.87 | 1 | 13518.1 | -5.1 | 1.0238 | 2 | 13652.7 | -125.1 | 1.034 | 3 | 424.197 | -65.6 | 0.032126 | A | B | C | 1.0238 | 1.034 | 0.032126 | 26400169 | 1.0238 | 1.034 | 0.032126
26401855 | 22.87 | 1 | 13418.3 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.847 | -5.5 | 0.032782 | 3 | 432.847 | -5.5 | 0.032782 | A | B | C | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782 | 26401855 | 1.0162 | 0.032782 | 0.032782
25248743 | 22.87 | 1 | 13418.3 | -5.5 | 1.0162 | 2 | 432.929 | -5.5 | 0.032788 | 3 | 432.929 | -5.5 | 0.032788 | A | B | C | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788 | 25248743 | 1.0162 | 0.032788 | 0.032788
1709004 | 22.87 | 2 | 13658.2 | -125.2 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 1.0344 | 0 | 0 | 1709004 | 0 | 1.0344 | 0
1586194 | 22.87 | 1 | 438.994 | -125.1 | 0.033247 | 2 | 13606.3 | -125.1 | 1.0305 | 3 | 438.994 | -125.1 | 0.033247 | A | B | C | 0.033247 | 1.0305 | 0.033247 | 1586194 | 0.033247 | 1.0305 | 0.033247
1587160 | 22.87 | 1 | 13671.8 | -3.9 | 1.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | #N/A | #N/A | 1.0354 | 0 | 0 | 1587160 | 1.0354 | 0 | 0
1710358 | 22.87 | 1 | 13742.3 | -3.9 | 1.0408 | 2 | 13732 | -124.2 | 1.04 | 3 | 13685.6 | 116 | 1.0365 | A | B | C | 1.0408 | 1.04 | 1.0365 | 1710358 | 1.0408 | 1.04 | 1.0365
25840211 | 22.87 | 1 | 13499.9 | -5.1 | 1.0224 | 2 | 13653.1 | -125.2 | 1.034 | 3 | 424.188 | -65.7 | 0.032126 | A | B | C | 1.0224 | 1.034 | 0.032126 | 25840211 | 1.0224 | 1.034 | 0.032126
1586081 | 22.87 | 1 | 439.317 | -125.1 | 0.033271 | 2 | 13616.3 | -125.1 | 1.0312 | 3 | 439.317 | -125.1 | 0.033271 | A | B | C | 0.033271 | 1.0312 | 0.033271 | 1586081 | 0.033271 | 1.0312 | 0.033271
1708737 | 22.87 | 3 | 13639.5 | 115.7 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | #N/A | #N/A | 1.033 | 0 | 0 | 1708737 | 0 | 0 | 1.033
1586033 | 22.87 | 1 | 438.725 | 115.3 | 0.033227 | 2 | 438.725 | 115.3 | 0.033227 | 3 | 13600.5 | 115.3 | 1.03 | A | B | C | 0.033227 | 0.033227 | 1.03 | 1586033 | 0.033227 | 0.033227 | 1.03
103015354 | 22.87 | 1 | 442.216 | 116.2 | 0.033491 | 2 | 442.216 | 116.2 | 0.033491 | 3 | 13706.1 | 116.2 | 1.038 | A | B | C | 0.033491 | 0.033491 | 1.038 | 103015354 | 0.033491 | 0.033491 | 1.038
T5240B12_10000008 | 22.87 | 1 | 13710.6 | -5.3 | 1.0384 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 1.0384 | 0 | 0 | T5240B12_10000008 | 1.0384 | 0 | 0
25496447 | 22.87 | 1 | 13412 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.687 | -5.5 | 0.032769 | 3 | 432.687 | -5.5 | 0.032769 | A | B | C | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769 | 25496447 | 1.0158 | 0.032769 | 0.032769
1713417 | 22.87 | 1 | 440.218 | -123.9 | 0.03334 | 2 | 13644.2 | -123.9 | 1.0333 | 3 | 440.218 | -123.9 | 0.03334 | A | B | C | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334 | 1713417 | 0.03334 | 1.0333 | 0.03334
26325342 | 22.87 | 1 | 439.717 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.717 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 26325342 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
26682122 | 22.87 | 1 | 439.698 | -123.8 | 0.0333 | 2 | 13628.1 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.698 | -123.8 | 0.0333 | A | B | C | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333 | 26682122 | 0.0333 | 1.0321 | 0.0333
1715734 | 22.87 | 1 | 440.784 | -123.8 | 0.033383 | 2 | 13662.6 | -123.8 | 1.0347 | 3 | 440.784 | -123.8 | 0.033383 | A | B | C | 0.033383 | 1.0347 | 0.033383 | 1715734 | 0.033383 | 1.0347 | 0.033383
26126568 | 22.87 | 1 | 438.596 | 115.2 | 0.033217 | 2 | 438.596 | 115.2 | 0.033217 | 3 | 13593.9 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295 | 26126568 | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295
1713560 | 22.87 | 1 | 439.601 | -123.9 | 0.033293 | 2 | 13625.1 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.601 | -123.9 | 0.033293 | A | B | C | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293 | 1713560 | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293
1709383 | 22.87 | 1 | 440.258 | -125.1 | 0.033343 | 2 | 13645.4 | -125.1 | 1.0334 | 3 | 440.258 | -125.1 | 0.033343 | A | B | C | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343 | 1709383 | 0.033343 | 1.0334 | 0.033343
26376695 | 22.87 | 1 | 440.406 | -123.2 | 0.033354 | 2 | 13652.6 | -123.2 | 1.034 | 3 | 440.406 | -123.2 | 0.033354 | A | B | C | 0.033354 | 1.034 | 0.033354 | 26376695 | 0.033354 | 1.034 | 0.033354
103251689 | 22.87 | 1 | 439.701 | -125 | 0.033301 | 2 | 13628.2 | -125 | 1.0321 | 3 | 439.701 | -125 | 0.033301 | A | B | C | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301 | 103251689 | 0.033301 | 1.0321 | 0.033301
1713495 | 22.87 | 1 | 439.606 | -123.9 | 0.033293 | 2 | 13625.2 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.606 | -123.9 | 0.033293 | A | B | C | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293 | 1713495 | 0.033293 | 1.0319 | 0.033293
103218191 | 22.87 | 1 | 439.181 | -125.1 | 0.033261 | 2 | 13612.1 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.181 | -125.1 | 0.033261 | A | B | C | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261 | 103218191 | 0.033261 | 1.0309 | 0.033261
26915030 | 22.87 | 1 | 439.982 | -125.1 | 0.033322 | 2 | 13636.9 | -125.1 | 1.0328 | 3 | 439.982 | -125.1 | 0.033322 | A | B | C | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322 | 26915030 | 0.033322 | 1.0328 | 0.033322
26085028 | 22.87 | 1 | 13676.7 | -2.9 | 1.0358 | 2 | 13655 | -123.3 | 1.0342 | 3 | 13700.6 | 117 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376 | 26085028 | 1.0358 | 1.0342 | 1.0376
1586314 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 1586314 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
103218089 | 22.87 | 1 | 13589.2 | -4.9 | 1.0292 | 2 | 438.442 | -4.8 | 0.033205 | 3 | 438.442 | -4.8 | 0.033205 | A | B | C | 1.0292 | 0.033205 | 0.033205 | 103218089 | 1.0292 | 0.033205 | 0.033205
26767615 | 22.87 | 1 | 13675 | -3 | 1.0357 | 2 | 13655.1 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13701.8 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 26767615 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377
26365187 | 22.87 | 1 | 440.063 | 115.7 | 0.033328 | 2 | 440.063 | 115.7 | 0.033328 | 3 | 13639.4 | 115.7 | 1.033 | A | B | C | 0.033328 | 0.033328 | 1.033 | 26365187 | 0.033328 | 0.033328 | 1.033
103655594 | 22.87 | 1 | 438.684 | 115.3 | 0.033224 | 2 | 438.684 | 115.3 | 0.033224 | 3 | 13596.7 | 115.3 | 1.0297 | A | B | C | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297 | 103655594 | 0.033224 | 0.033224 | 1.0297
25431312 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 25431312 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
1586448 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.164 | -4.8 | 0.03326 | 3 | 439.164 | -4.8 | 0.03326 | A | B | C | 1.0309 | 0.03326 | 0.03326 | 1586448 | 1.0309 | 0.03326 | 0.03326
26328209 | 22.87 | 1 | 13667.5 | -3.9 | 1.0351 | 2 | 13737 | -124.1 | 1.0404 | 3 | 13687.4 | 116.4 | 1.0366 | A | B | C | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366 | 26328209 | 1.0351 | 1.0404 | 1.0366
1715893 | 22.87 | 1 | 13676.5 | -3 | 1.0358 | 2 | 13656.9 | -123.4 | 1.0343 | 3 | 13704.2 | 116.9 | 1.0379 | A | B | C | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379 | 1715893 | 1.0358 | 1.0343 | 1.0379
103557761 | 22.87 | 1 | 13675.6 | -2.8 | 1.0357 | 2 | 13652.5 | -123.2 | 1.034 | 3 | 13696.4 | 117.2 | 1.0373 | A | B | C | 1.0357 | 1.034 | 1.0373 | 103557761 | 1.0357 | 1.034 | 1.0373
25207810 | 22.87 | 1 | 439.404 | -125.1 | 0.033278 | 2 | 13620.2 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.404 | -125.1 | 0.033278 | A | B | C | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278 | 25207810 | 0.033278 | 1.0315 | 0.033278
1713563 | 22.87 | 1 | 439.614 | -123.9 | 0.033294 | 2 | 13625.5 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.614 | -123.9 | 0.033294 | A | B | C | 0.033294 | 1.0319 | 0.033294 | 1713563 | 0.033294 | 1.0319 | 0.033294
25487268 | 22.87 | 1 | 439.121 | -125.1 | 0.033257 | 2 | 13612.8 | -125.1 | 1.031 | 3 | 439.121 | -125.1 | 0.033257 | A | B | C | 0.033257 | 1.031 | 0.033257 | 25487268 | 0.033257 | 1.031 | 0.033257
25019960 | 22.87 | 1 | 13627.9 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.61 | -4.1 | 0.033294 | 3 | 439.651 | -4.1 | 0.033297 | A | B | C | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297 | 25019960 | 1.0321 | 0.033294 | 0.033297
26045883 | 22.87 | 1 | 13673.3 | -3 | 1.0355 | 2 | 13651.5 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13695.8 | 117 | 1.0372 | A | B | C | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372 | 26045883 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0372
1586357 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.115 | -4.8 | 0.033256 | 3 | 439.115 | -4.8 | 0.033256 | A | B | C | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 1586357 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256
25580956 | 22.87 | 1 | 441.69 | 116.9 | 0.033451 | 2 | 441.69 | 116.9 | 0.033451 | 3 | 13692.5 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 25580956 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037
1586744 | 22.87 | 1 | 13627.9 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.657 | -4.1 | 0.033297 | 3 | 439.657 | -4.1 | 0.033297 | A | B | C | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | 1586744 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297
25948611 | 22.87 | 1 | 440.189 | 115.6 | 0.033338 | 2 | 440.189 | 115.6 | 0.033338 | 3 | 13643.3 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033338 | 0.033338 | 1.0333 | 25948611 | 0.033338 | 0.033338 | 1.0333
25948595 | 22.87 | 1 | 440.171 | 115.6 | 0.033336 | 2 | 440.171 | 115.6 | 0.033336 | 3 | 13644 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333 | 25948595 | 0.033336 | 0.033336 | 1.0333
25487270 | 22.87 | 1 | 439.201 | -125.1 | 0.033263 | 2 | 13612.7 | -125.1 | 1.0309 | 3 | 439.201 | -125.1 | 0.033263 | A | B | C | 0.033263 | 1.0309 | 0.033263 | 25487270 | 0.033263 | 1.0309 | 0.033263
103362831 | 22.87 | 1 | 438.473 | 115.2 | 0.033208 | 2 | 438.473 | 115.2 | 0.033208 | 3 | 13592.7 | 115.2 | 1.0294 | A | B | C | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294 | 103362831 | 0.033208 | 0.033208 | 1.0294
26894215 | 22.87 | 1 | 439.717 | -125.1 | 0.033302 | 2 | 13628.7 | -125.2 | 1.0322 | 3 | 439.717 | -125.1 | 0.033302 | A | B | C | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302 | 26894215 | 0.033302 | 1.0322 | 0.033302
26682149 | 22.87 | 1 | 439.651 | -123.9 | 0.033297 | 2 | 13627.9 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.651 | -123.9 | 0.033297 | A | B | C | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297 | 26682149 | 0.033297 | 1.0321 | 0.033297
26530899 | 22.87 | 1 | 13673.9 | -3 | 1.0356 | 2 | 441.178 | -3 | 0.033412 | 3 | 441.178 | -3 | 0.033412 | A | B | C | 1.0356 | 0.033412 | 0.033412 | 26530899 | 1.0356 | 0.033412 | 0.033412
25207811 | 22.87 | 1 | 439.443 | -125.1 | 0.033281 | 2 | 13620.2 | -125.1 | 1.0315 | 3 | 439.443 | -125.1 | 0.033281 | A | B | C | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281 | 25207811 | 0.033281 | 1.0315 | 0.033281
103120751 | 22.87 | 1 | 13411.9 | -5.5 | 1.0157 | 2 | 432.724 | -5.5 | 0.032772 | 3 | 432.724 | -5.5 | 0.032772 | A | B | C | 1.0157 | 0.032772 | 0.032772 | 103120751 | 1.0157 | 0.032772 | 0.032772
25180334 | 22.87 | 1 | 13424.9 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.06 | -5.5 | 0.032798 | 3 | 433.06 | -5.5 | 0.032798 | A | B | C | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798 | 25180334 | 1.0167 | 0.032798 | 0.032798
26249371 | 22.87 | 1 | 440.185 | 115.6 | 0.033337 | 2 | 440.185 | 115.6 | 0.033337 | 3 | 13643.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333 | 26249371 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0333
103363738 | 22.87 | 1 | 440.554 | -125.1 | 0.033365 | 2 | 13654.6 | -125.2 | 1.0341 | 3 | 440.554 | -125.1 | 0.033365 | A | B | C | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365 | 103363738 | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365
25180335 | 22.87 | 1 | 13424.8 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.057 | -5.5 | 0.032797 | 3 | 433.057 | -5.5 | 0.032797 | A | B | C | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797 | 25180335 | 1.0167 | 0.032797 | 0.032797
25929745 | 22.87 | 1 | 440.033 | -122.6 | 0.033326 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.033 | -122.6 | 0.033326 | A | B | C | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326 | 25929745 | 0.033326 | 1.0331 | 0.033326
1587275 | 22.87 | 1 | 443.256 | -124.1 | 0.03357 | 2 | 13739.4 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.256 | -124.1 | 0.03357 | A | B | C | 0.03357 | 1.0406 | 0.03357 | 1587275 | 0.03357 | 1.0406 | 0.03357
1586312 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.418 | -5.5 | 0.032749 | 3 | 432.418 | -5.5 | 0.032749 | A | B | C | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 1586312 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749
25984424 | 22.87 | 1 | 443.124 | -124 | 0.03356 | 2 | 13734.3 | -124 | 1.0402 | 3 | 443.124 | -124 | 0.03356 | A | B | C | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356 | 25984424 | 0.03356 | 1.0402 | 0.03356
1586129 | 22.87 | 1 | 439.413 | -125.1 | 0.033279 | 2 | 13619.2 | -125.1 | 1.0314 | 3 | 439.413 | -125.1 | 0.033279 | A | B | C | 0.033279 | 1.0314 | 0.033279 | 1586129 | 0.033279 | 1.0314 | 0.033279
25180336 | 22.87 | 1 | 13424.8 | -5.5 | 1.0167 | 2 | 433.138 | -5.4 | 0.032804 | 3 | 433.138 | -5.4 | 0.032804 | A | B | C | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804 | 25180336 | 1.0167 | 0.032804 | 0.032804
25929748 | 22.87 | 1 | 440.025 | -122.7 | 0.033325 | 2 | 13640.8 | -122.7 | 1.0331 | 3 | 440.025 | -122.7 | 0.033325 | A | B | C | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325 | 25929748 | 0.033325 | 1.0331 | 0.033325
1586449 | 22.87 | 1 | 13612.6 | -4.8 | 1.0309 | 2 | 439.114 | -4.8 | 0.033256 | 3 | 439.114 | -4.8 | 0.033256 | A | B | C | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256 | 1586449 | 1.0309 | 0.033256 | 0.033256
1586938 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.744 | -3.9 | 0.03338 | 3 | 440.744 | -3.9 | 0.03338 | A | B | C | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | 1586938 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338
1715727 | 22.87 | 1 | 439.584 | -123.9 | 0.033292 | 2 | 13625.8 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.584 | -123.9 | 0.033292 | A | B | C | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 1715727 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292
1715725 | 22.87 | 1 | 439.579 | -123.9 | 0.033291 | 2 | 13625.7 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.579 | -123.9 | 0.033291 | A | B | C | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291 | 1715725 | 0.033291 | 1.0319 | 0.033291
25984598 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.743 | -3.9 | 0.03338 | 3 | 440.743 | -3.9 | 0.03338 | A | B | C | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338 | 25984598 | 1.0346 | 0.03338 | 0.03338
26118016 | 22.87 | 1 | 440.1 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.1 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 26118016 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
1586175 | 22.87 | 1 | 438.948 | -125.1 | 0.033244 | 2 | 13606.1 | -125.1 | 1.0305 | 3 | 438.948 | -125.1 | 0.033244 | A | B | C | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 1586175 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244
25803300 | 22.87 | 1 | 13680.3 | -3.5 | 1.0361 | 2 | 13663.5 | -123.8 | 1.0348 | 3 | 13712.8 | 116.4 | 1.0385 | A | B | C | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385 | 25803300 | 1.0361 | 1.0348 | 1.0385
25948597 | 22.87 | 1 | 440.162 | 115.6 | 0.033335 | 2 | 440.162 | 115.6 | 0.033335 | 3 | 13643.7 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333 | 25948597 | 0.033335 | 0.033335 | 1.0333
1586281 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.375 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.375 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 1586281 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
1586291 | 22.87 | 1 | 13403.6 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.42 | -5.5 | 0.032749 | 3 | 432.42 | -5.5 | 0.032749 | A | B | C | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749 | 1586291 | 1.0151 | 0.032749 | 0.032749
1586301 | 22.87 | 1 | 13403.6 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.373 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.414 | -5.5 | 0.032749 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749 | 1586301 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032749
1599234 | 22.87 | 1 | 441.73 | 116.9 | 0.033454 | 2 | 441.73 | 116.9 | 0.033454 | 3 | 13693.7 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371 | 1599234 | 0.033454 | 0.033454 | 1.0371
1599212 | 22.87 | 1 | 441.735 | 116.9 | 0.033455 | 2 | 441.735 | 116.9 | 0.033455 | 3 | 13693.9 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371 | 1599212 | 0.033455 | 0.033455 | 1.0371
1586283 | 22.87 | 1 | 13403.9 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.382 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.382 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 1586283 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
1586289 | 22.87 | 1 | 13403.7 | -5.5 | 1.0151 | 2 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | 3 | 432.376 | -5.5 | 0.032746 | A | B | C | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746 | 1586289 | 1.0151 | 0.032746 | 0.032746
1599228 | 22.87 | 1 | 441.697 | 116.9 | 0.033452 | 2 | 441.697 | 116.9 | 0.033452 | 3 | 13692.7 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033452 | 0.033452 | 1.037 | 1599228 | 0.033452 | 0.033452 | 1.037
103574326 | 22.87 | 1 | 439.687 | -123.9 | 0.033299 | 2 | 13627.7 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.687 | -123.9 | 0.033299 | A | B | C | 0.033299 | 1.0321 | 0.033299 | 103574326 | 0.033299 | 1.0321 | 0.033299
1599230 | 22.87 | 1 | 441.812 | 117.1 | 0.03346 | 2 | 441.812 | 117.1 | 0.03346 | 3 | 13693.6 | 116.9 | 1.0371 | A | B | C | 0.03346 | 0.03346 | 1.0371 | 1599230 | 0.03346 | 0.03346 | 1.0371
26025391 | 22.87 | 1 | 438.987 | -125.1 | 0.033247 | 2 | 13606.1 | -125.1 | 1.0304 | 3 | 438.987 | -125.1 | 0.033247 | A | B | C | 0.033247 | 1.0304 | 0.033247 | 26025391 | 0.033247 | 1.0304 | 0.033247
26682117 | 22.87 | 1 | 439.617 | -123.9 | 0.033294 | 2 | 13628.2 | -123.9 | 1.0321 | 3 | 439.617 | -123.9 | 0.033294 | A | B | C | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294 | 26682117 | 0.033294 | 1.0321 | 0.033294
25969007 | 22.87 | 1 | 13435.9 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 433.497 | -5.4 | 0.032831 | 3 | 433.497 | -5.4 | 0.032831 | A | B | C | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831 | 25969007 | 1.0176 | 0.032831 | 0.032831
26345403 | 22.87 | 1 | 13413.9 | -5.5 | 1.0159 | 2 | 432.788 | -5.5 | 0.032777 | 3 | 432.788 | -5.5 | 0.032777 | A | B | C | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777 | 26345403 | 1.0159 | 0.032777 | 0.032777
1715745 | 22.87 | 1 | 439.529 | -124 | 0.033288 | 2 | 13625.5 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.529 | -124 | 0.033288 | A | B | C | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288 | 1715745 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033288
103060504 | 22.87 | 1 | 13657.4 | -4.4 | 1.0343 | 2 | 440.645 | -4.4 | 0.033372 | 3 | 440.645 | -4.4 | 0.033372 | A | B | C | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372 | 103060504 | 1.0343 | 0.033372 | 0.033372
1713554 | 22.87 | 1 | 439.589 | -123.9 | 0.033292 | 2 | 13624.7 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.589 | -123.9 | 0.033292 | A | B | C | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292 | 1713554 | 0.033292 | 1.0319 | 0.033292
1715742 | 22.87 | 1 | 439.533 | -124 | 0.033288 | 2 | 13625.5 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.575 | -123.9 | 0.033291 | A | B | C | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291 | 1715742 | 0.033288 | 1.0319 | 0.033291
103525988 | 22.87 | 1 | 439.354 | -125 | 0.033274 | 2 | 13617.4 | -125.1 | 1.0313 | 3 | 439.354 | -125 | 0.033274 | A | B | C | 0.033274 | 1.0313 | 0.033274 | 103525988 | 0.033274 | 1.0313 | 0.033274
25496444 | 22.87 | 1 | 13412.2 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.65 | -5.5 | 0.032767 | 3 | 432.65 | -5.5 | 0.032767 | A | B | C | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767 | 25496444 | 1.0158 | 0.032767 | 0.032767
26447764 | 22.87 | 1 | 439.456 | -125.1 | 0.033282 | 2 | 13620.6 | -125.1 | 1.0316 | 3 | 439.456 | -125.1 | 0.033282 | A | B | C | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282 | 26447764 | 0.033282 | 1.0316 | 0.033282
25460541 | 22.87 | 1 | 13412.9 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.671 | -5.5 | 0.032768 | 3 | 432.671 | -5.5 | 0.032768 | A | B | C | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 25460541 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768
25460542 | 22.87 | 1 | 13412.6 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.662 | -5.5 | 0.032768 | 3 | 432.662 | -5.5 | 0.032768 | A | B | C | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768 | 25460542 | 1.0158 | 0.032768 | 0.032768
1586177 | 22.87 | 1 | 438.951 | -125.1 | 0.033244 | 2 | 13606.2 | -125.1 | 1.0305 | 3 | 438.951 | -125.1 | 0.033244 | A | B | C | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244 | 1586177 | 0.033244 | 1.0305 | 0.033244
26096015 | 22.87 | 1 | 439.065 | -125.1 | 0.033252 | 2 | 13608.4 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.065 | -125.1 | 0.033252 | A | B | C | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252 | 26096015 | 0.033252 | 1.0306 | 0.033252
1586991 | 22.87 | 1 | 13663.2 | -3.9 | 1.0348 | 2 | 440.831 | -3.9 | 0.033386 | 3 | 440.831 | -3.9 | 0.033386 | A | B | C | 1.0348 | 0.033386 | 0.033386 | 1586991 | 1.0348 | 0.033386 | 0.033386
1709195 | 22.87 | 1 | 13434.9 | -5.4 | 1.0175 | 2 | 433.381 | -5.4 | 0.032822 | 3 | 433.381 | -5.4 | 0.032822 | A | B | C | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822 | 1709195 | 1.0175 | 0.032822 | 0.032822
25161161 | 22.87 | 1 | 441.778 | 116.9 | 0.033458 | 2 | 441.778 | 116.9 | 0.033458 | 3 | 13692.6 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033458 | 0.033458 | 1.037 | 25161161 | 0.033458 | 0.033458 | 1.037
1587273 | 22.87 | 1 | 443.207 | -124.1 | 0.033566 | 2 | 13739.5 | -124.1 | 1.0406 | 3 | 443.207 | -124.1 | 0.033566 | A | B | C | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566 | 1587273 | 0.033566 | 1.0406 | 0.033566
1713557 | 22.87 | 1 | 439.553 | -123.9 | 0.033289 | 2 | 13624.8 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.553 | -123.9 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 1713557 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289
1713558 | 22.87 | 1 | 439.55 | -123.9 | 0.033289 | 2 | 13624.7 | -124 | 1.0319 | 3 | 439.55 | -123.9 | 0.033289 | A | B | C | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289 | 1713558 | 0.033289 | 1.0319 | 0.033289
1709193 | 22.87 | 1 | 13434.8 | -5.4 | 1.0175 | 2 | 433.435 | -5.4 | 0.032826 | 3 | 433.435 | -5.4 | 0.032826 | A | B | C | 1.0175 | 0.032826 | 0.032826 | 1709193 | 1.0175 | 0.032826 | 0.032826
25948602 | 22.87 | 1 | 440.109 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.109 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.4 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 25948602 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
25948607 | 22.87 | 1 | 440.106 | 115.6 | 0.033331 | 2 | 440.106 | 115.6 | 0.033331 | 3 | 13643.4 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333 | 25948607 | 0.033331 | 0.033331 | 1.0333
25984595 | 22.87 | 1 | 13660.5 | -3.9 | 1.0346 | 2 | 440.704 | -3.9 | 0.033377 | 3 | 440.704 | -3.9 | 0.033377 | A | B | C | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377 | 25984595 | 1.0346 | 0.033377 | 0.033377
25948616 | 22.87 | 1 | 440.133 | 115.6 | 0.033333 | 2 | 440.133 | 115.6 | 0.033333 | 3 | 13644.2 | 115.6 | 1.0333 | A | B | C | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333 | 25948616 | 0.033333 | 0.033333 | 1.0333
1710871 | 22.87 | 1 | 439.936 | -125.1 | 0.033318 | 2 | 13638.1 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 439.936 | -125.1 | 0.033318 | A | B | C | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318 | 1710871 | 0.033318 | 1.0329 | 0.033318
25948589 | 22.87 | 1 | 440.226 | 115.6 | 0.03334 | 2 | 440.226 | 115.6 | 0.03334 | 3 | 13644.4 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 0.03334 | 0.03334 | 1.0334 | 25948589 | 0.03334 | 0.03334 | 1.0334
26522261 | 22.87 | 1 | 439.808 | -125 | 0.033309 | 2 | 13631.5 | -125.1 | 1.0324 | 3 | 439.808 | -125 | 0.033309 | A | B | C | 0.033309 | 1.0324 | 0.033309 | 26522261 | 0.033309 | 1.0324 | 0.033309
1709748_2 | 22.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 1709748_2 | 0 | 0 | 0
25504843 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.1 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13700.9 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 25504843 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
1709826 | 22.87 | 1 | 442.44 | 116.4 | 0.033508 | 2 | 442.44 | 116.4 | 0.033508 | 3 | 13713.1 | 116.3 | 1.0386 | A | B | C | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386 | 1709826 | 0.033508 | 0.033508 | 1.0386
25606587 | 22.87 | 1 | 440.585 | -123.9 | 0.033368 | 2 | 13655.6 | -123.9 | 1.0342 | 3 | 440.585 | -123.9 | 0.033368 | A | B | C | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368 | 25606587 | 0.033368 | 1.0342 | 0.033368
25500056 | 22.87 | 1 | 440.019 | -125.1 | 0.033325 | 2 | 13638 | -125.1 | 1.0329 | 3 | 440.019 | -125.1 | 0.033325 | A | B | C | 0.033325 | 1.0329 | 0.033325 | 25500056 | 0.033325 | 1.0329 | 0.033325
1715771 | 22.87 | 1 | 13677 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701 | 116.9 | 1.0376 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376 | 1715771 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0376
1715753 | 22.87 | 1 | 13676.9 | -3 | 1.0358 | 2 | 13654.2 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 13701.1 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377 | 1715753 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0377
26725378 | 22.87 | 1 | 439.032 | -125.1 | 0.03325 | 2 | 13607.4 | -125.1 | 1.0306 | 3 | 439.032 | -125.1 | 0.03325 | A | B | C | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325 | 26725378 | 0.03325 | 1.0306 | 0.03325
1598988 | 22.87 | 1 | 441.745 | 116.9 | 0.033455 | 2 | 441.745 | 116.9 | 0.033455 | 3 | 13692.9 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033455 | 0.033455 | 1.037 | 1598988 | 0.033455 | 0.033455 | 1.037
25809172 | 22.87 | 1 | 440.555 | -123.4 | 0.033365 | 2 | 13654.7 | -123.4 | 1.0341 | 3 | 440.555 | -123.4 | 0.033365 | A | B | C | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365 | 25809172 | 0.033365 | 1.0341 | 0.033365
25580957 | 22.87 | 1 | 441.693 | 116.9 | 0.033451 | 2 | 441.693 | 116.9 | 0.033451 | 3 | 13692.5 | 116.9 | 1.037 | A | B | C | 0.033451 | 0.033451 | 1.037 | 25580957 | 0.033451 | 0.033451 | 1.037
1713393 | 22.87 | 1 | 443.134 | -124 | 0.033561 | 2 | 13734.6 | -124 | 1.0402 | 3 | 443.134 | -124 | 0.033561 | A | B | C | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561 | 1713393 | 0.033561 | 1.0402 | 0.033561
26592119 | 22.87 | 1 | 440.485 | -123.2 | 0.03336 | 2 | 13652.5 | -123.2 | 1.034 | 3 | 440.485 | -123.2 | 0.03336 | A | B | C | 0.03336 | 1.034 | 0.03336 | 26592119 | 0.03336 | 1.034 | 0.03336
103335549 | 22.87 | 1 | 438.597 | 115.2 | 0.033217 | 2 | 438.597 | 115.2 | 0.033217 | 3 | 13594 | 115.2 | 1.0295 | A | B | C | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295 | 103335549 | 0.033217 | 0.033217 | 1.0295
103546987 | 22.87 | 1 | 438.662 | 115.3 | 0.033222 | 2 | 438.662 | 115.3 | 0.033222 | 3 | 13596 | 115.3 | 1.0297 | A | B | C | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297 | 103546987 | 0.033222 | 0.033222 | 1.0297
103120754 | 22.87 | 1 | 13412.1 | -5.5 | 1.0158 | 2 | 432.647 | -5.5 | 0.032766 | 3 | 432.688 | -5.5 | 0.032769 | A | B | C | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769 | 103120754 | 1.0158 | 0.032766 | 0.032769
1713248 | 22.87 | 1 | 441.794 | 116.5 | 0.033459 | 2 | 441.794 | 116.5 | 0.033459 | 3 | 13693 | 116.5 | 1.037 | A | B | C | 0.033459 | 0.033459 | 1.037 | 1713248 | 0.033459 | 0.033459 | 1.037
25607372 | 22.87 | 1 | 13673 | -3.9 | 1.0355 | 2 | 13742.8 | -124.1 | 1.0408 | 3 | 13691.9 | 116.4 | 1.0369 | A | B | C | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369 | 25607372 | 1.0355 | 1.0408 | 1.0369
103634896 | 22.87 | 1 | 438.555 | 115.2 | 0.033214 | 2 | 438.555 | 115.2 | 0.033214 | 3 | 13592.6 | 115.2 | 1.0294 | A | B | C | 0.033214 | 0.033214 | 1.0294 | 103634896 | 0.033214 | 0.033214 | 1.0294
1586755 | 22.87 | 1 | 13628 | -4.1 | 1.0321 | 2 | 439.656 | -4.1 | 0.033297 | 3 | 439.656 | -4.1 | 0.033297 | A | B | C | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297 | 1586755 | 1.0321 | 0.033297 | 0.033297
103223121 | 22.87 | 1 | 13673.8 | -3 | 1.0356 | 2 | 13652 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696.6 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | 103223121 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
25748462 | 22.87 | 1 | 441.063 | 117.8 | 0.033404 | 2 | 441.063 | 117.8 | 0.033404 | 3 | 13670.4 | 117.8 | 1.0353 | A | B | C | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353 | 25748462 | 0.033404 | 0.033404 | 1.0353
25948587 | 22.87 | 1 | 440.182 | 115.6 | 0.033337 | 2 | 440.182 | 115.6 | 0.033337 | 3 | 13644.5 | 115.6 | 1.0334 | A | B | C | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334 | 25948587 | 0.033337 | 0.033337 | 1.0334
25748460 | 22.87 | 1 | 441.024 | 117.8 | 0.033401 | 2 | 441.024 | 117.8 | 0.033401 | 3 | 13670.4 | 117.8 | 1.0353 | A | B | C | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353 | 25748460 | 0.033401 | 0.033401 | 1.0353
T5240B12_10000003 | 22.87 | 1 | 13673.7 | -3 | 1.0356 | 2 | 13651.9 | -123.3 | 1.0339 | 3 | 13696.4 | 117 | 1.0373 | A | B | C | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373 | T5240B12_10000003 | 1.0356 | 1.0339 | 1.0373
103512645 | 22.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 0 | 0 | 0 | 103512645 | 0 | 0 | 0
1713982 | 22.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | B | C | 0 | 0 | 0 | 1713982 | 0 | 0 | 0
26646181 | 22.87 | 1 | 13675.5 | -3 | 1.0357 | 2 | 13655.6 | -123.4 | 1.0342 | 3 | 13702.3 | 116.9 | 1.0377 | A | B | C | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377 | 26646181 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0377
T5240B12_10000006 | 22.87 | 1 | 13436.1 | -5.4 | 1.0176 | 2 | 13673.3 | -125.2 | 1.0355 | 3 | 425.242 | -66.1 | 0.032206 | A | B | C | 1.0176 | 1.0355 | 0.032206

## Sheet1
13.643 | 13.643 | 13.643 | #NAME? | 13.643 | 13.643 | 13.643 | 27.286
13.643 | 13.643 | 13.643 |  | 13.643 | 13.643 | 13.643
13.642 | 13.643 | 13.643 |  | 13.642 | 13.643 | 13.643 | 40.926
13.642 | 13.643 | 13.643 |  | 13.642 | 13.643 | 13.643
13.629 | 13.622 | 13.648 |  | 13.629 | 13.622 | 13.648
13.629 | 13.622 | 13.648 |  | 13.629 | 13.622 | 13.648
13.629 | 13.622 | 13.648 |  | 13.629 | 13.622 | 13.648
13.629 | 13.622 | 13.648 |  | 13.629 | 13.622 | 13.648
13.629 | 13.622 | 13.648 |  | 13.629 | 13.622 | 13.648
13.629 | 13.622 | 13.648 |  | 13.629 | 13.622 | 13.648
13.625 | 13.612 | 13.649 |  | 13.625 | 13.612 | 13.649
13.625 | 13.612 | 13.649 |  | 13.625 | 13.612 | 13.649
13.624 | 13.612 | 13.651 |  | 13.624 | 13.612 | 13.651
13.624 | 13.611 | 13.651 |  | 13.624 | 13.611 | 13.651
13.623 | 13.610 | 13.652 |  | 13.623 | 13.610 | 13.652
13.623 | 13.610 | 13.652 |  | 13.623 | 13.610 | 13.652
13.622 | 13.606 | 13.652 |  | 13.622 | 13.606 | 13.652
13.622 | 13.606 | 13.652 |  | 13.622 | 13.606 | 13.652
13.622 | 13.605 | 13.653 |  | 13.622 | 13.605 | 13.653
13.621 | 13.604 | 13.654 |  | 13.621 | 13.604 | 13.654
13.620 | 13.603 | 13.655 |  | 13.620 | 13.603 | 13.655
13.619 | 13.602 | 13.656 |  | 13.619 | 13.602 | 13.656
13.618 | 13.600 | 13.657 |  | 13.618 | 13.600 | 13.657
13.617 | 13.599 | 13.659 |  | 13.617 | 13.599 | 13.659
13.617 | 13.599 | 13.659 |  | 13.617 | 13.599 | 13.659
13.616 | 13.597 | 13.660 |  | 13.616 | 13.597 | 13.660
13.615 | 13.596 | 13.662 |  | 13.615 | 13.596 | 13.662
13.614 | 13.595 | 13.663 |  | 13.614 | 13.595 | 13.663
13.613 | 13.593 | 13.665 |  | 13.613 | 13.593 | 13.665
13.612 | 13.592 | 13.666 |  | 13.612 | 13.592 | 13.666
13.611 | 13.591 | 13.666 |  | 13.611 | 13.591 | 13.666
13.611 | 13.591 | 13.667 |  | 13.611 | 13.591 | 13.667
13.610 | 13.590 | 13.668 |  | 13.610 | 13.590 | 13.668
13.609 | 13.588 | 13.669 |  | 13.609 | 13.588 | 13.669
13.609 | 13.587 | 13.670 |  | 13.609 | 13.587 | 13.670
13.608 | 13.587 | 13.671 |  | 13.608 | 13.587 | 13.671
13.607 | 13.585 | 13.672 |  | 13.607 | 13.585 | 13.672
13.606 | 13.584 | 13.674 |  | 13.606 | 13.584 | 13.674
13.606 | 13.583 | 13.674 |  | 13.606 | 13.583 | 13.674
13.605 | 13.582 | 13.675 |  | 13.605 | 13.582 | 13.675
13.604 | 13.580 | 13.677 |  | 13.604 | 13.580 | 13.677
13.604 | 13.580 | 13.677 |  | 13.604 | 13.580 | 13.677
13.602 | 13.579 | 13.679 |  | 13.602 | 13.579 | 13.679
13.601 | 13.578 | 13.680 |  | 13.601 | 13.578 | 13.680
13.600 | 13.576 | 13.681 |  | 13.600 | 13.576 | 13.681
13.599 | 13.576 | 13.682 |  | 13.599 | 13.576 | 13.682
13.598 | 13.574 | 13.684 |  | 13.598 | 13.574 | 13.684
13.597 | 13.572 | 13.686 |  | 13.597 | 13.572 | 13.686
13.595 | 13.571 | 13.687 |  | 13.595 | 13.571 | 13.687
13.595 | 13.570 | 13.688 |  | 13.595 | 13.570 | 13.688
13.594 | 13.569 | 13.689 |  | 13.594 | 13.569 | 13.689
13.594 | 13.569 | 13.690 |  | 13.594 | 13.569 | 13.690
13.594 | 13.568 | 13.690 |  | 13.594 | 13.568 | 13.690
13.593 | 13.567 | 13.692 |  | 13.593 | 13.567 | 13.692
13.592 | 13.566 | 13.693 |  | 13.592 | 13.566 | 13.693
13.592 | 13.565 | 13.693 |  | 13.592 | 13.565 | 13.693
13.591 | 13.563 | 13.695 |  | 13.591 | 13.563 | 13.695
13.591 | 13.562 | 13.697 |  | 13.591 | 13.562 | 13.697
13.590 | 13.560 | 13.698 |  | 13.590 | 13.560 | 13.698
13.590 | 13.559 | 13.699 |  | 13.590 | 13.559 | 13.699
13.590 | 13.558 | 13.701 |  | 13.590 | 13.558 | 13.701
13.589 | 13.557 | 13.702 |  | 13.589 | 13.557 | 13.702
13.589 | 13.556 | 13.703 |  | 13.589 | 13.556 | 13.703
13.588 | 13.555 | 13.704 |  | 13.588 | 13.555 | 13.704
13.588 | 13.555 | 13.704 |  | 13.588 | 13.555 | 13.704
13.587 | 13.553 | 13.707 |  | 13.587 | 13.553 | 13.707
13.587 | 13.553 | 13.707 |  | 13.587 | 13.553 | 13.707
13.587 | 13.553 | 13.707 |  | 13.587 | 13.553 | 13.707
13.587 | 13.553 | 13.707 |  | 13.587 | 13.553 | 13.707
13.587 | 13.553 | 13.707 |  | 13.587 | 13.553 | 13.707
13.587 | 13.553 | 13.707 |  | 13.587 | 13.553 | 13.707
13.587 | 13.552 | 13.707 |  | 13.587 | 13.552 | 13.707
13.587 | 13.552 | 13.707 |  | 13.587 | 13.552 | 13.707
13.587 | 13.553 | 13.708 |  | 13.587 | 13.553 | 13.708
13.585 | 13.552 | 13.710 |  | 13.585 | 13.552 | 13.710
13.584 | 13.551 | 13.712 |  | 13.584 | 13.551 | 13.712
13.582 | 13.550 | 13.714 |  | 13.582 | 13.550 | 13.714
13.580 | 13.549 | 13.718 |  | 13.580 | 13.549 | 13.718
13.579 | 13.549 | 13.719 |  | 13.579 | 13.549 | 13.719
13.577 | 13.548 | 13.720 |  | 13.577 | 13.548 | 13.720
13.548
13.543
13.543
13.543
13.527
13.527
13.527
13.520
13.520
13.520
13.515
13.515
13.515
13.508
13.508
13.508
13.502
13.502
13.502
13.490
| 13.490 | 13.707
13.490
13.480
13.480
13.480
13.467
13.467
13.467
13.447
13.447
13.447
13.447
13.447
13.438
13.438
13.438
13.434
13.434
13.434
13.431
13.431
13.431
13.429
13.429
13.429
13.429
13.420
13.420
13.420
13.419
13.419
13.419
13.414
13.414
13.414
13.412
13.412
13.412
13.411
13.411
13.411
13.407
13.407
13.407
13.405
13.405
13.405
13.405
13.405
13.405
13.404
13.404
13.404
13.404
13.405
13.405
13.405
13.405
13.405
13.405
13.405
13.404
13.404
13.420
13.419
13.418
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.417
13.416
13.417
13.417
13.416
13.416
13.418
13.418
13.418
13.431
13.430
13.430
13.434
13.433
13.433
13.433
13.433
13.433
13.433
13.433
13.433
13.720
13.717
13.717
13.717
13.715
13.715
13.715
13.715
13.715
13.715
13.715
13.715
13.715
13.712
13.712
13.712
13.712
13.712
13.712
13.712
13.712
13.712
13.709
13.709
13.709
13.708
13.708
13.708
13.707
13.707
13.707
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.703
13.703
13.703
13.703
13.703
13.703
13.703
13.703
13.703
13.703
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.707
13.707
13.576 | 13.548 | 13.719
13.575 | 13.547 | 13.719
13.574 | 13.546 | 13.720
13.574 | 13.546 | 13.720
13.574 | 13.546 | 13.720
13.573 | 13.545 | 13.720
13.573 | 13.545 | 13.720
13.573 | 13.544 | 13.721
13.572 | 13.544 | 13.721
13.571 | 13.543 | 13.721
13.571 | 13.542 | 13.722
13.570 | 13.542 | 13.722
13.570
13.570
13.570
13.570
13.570
13.722
13.721
13.721
13.721
13.721
13.721
13.721
13.720
13.720
13.720
13.720
13.720
13.720
13.719
13.719
13.719
13.719
13.719
13.719
13.719
13.570
13.568
13.568
13.568
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.566
13.566
13.566
13.566
13.566
13.566
13.566
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.569 | 13.540 | 13.723
13.568 | 13.539 | 13.724
13.568 | 13.539 | 13.724
13.568 | 13.538 | 13.724
13.567 | 13.538 | 13.724
13.567 | 13.538 | 13.724
13.567 | 13.538 | 13.724
13.567 | 13.538 | 13.724
13.567 | 13.538 | 13.724
13.567
13.563
13.563
13.563
13.562
13.562
13.562
13.562
13.562
13.538
13.531
13.531
13.531
13.530
13.530
13.530
13.530
13.724
13.723
13.723
13.723
13.723
13.723
13.723
13.722
13.722
13.722
13.722
13.568
13.565
13.565
13.565
13.564
13.564
13.564
13.564
13.564
13.564
13.564
13.538
13.529
13.529
13.529
13.528
13.528
13.528
13.527
13.527
13.724
13.723
13.723
13.723
13.723
13.723
13.724
13.723
13.723
13.723
13.722
13.722
13.722
13.722
13.722
13.722
13.722
13.722
13.722
13.720
13.720
13.720
13.720
13.720
13.539
13.536
13.536
13.536
13.535
13.535
13.535
13.534
13.534
13.534
13.534
13.534
13.534
13.532
13.532
13.532
13.532
13.532
13.532
13.531
13.531
13.575
13.573
13.573
13.573
13.572
13.572
13.572
13.571
13.571
13.571
13.571
13.569
13.569
13.569
13.568
13.568
13.568
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.567
13.569
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.576
13.573
13.573
13.573
13.569
13.569
13.569
13.565
13.565
13.565
13.562
13.562
13.562
13.562
13.558
13.558
13.558
13.555
13.555
13.555
13.554
13.554
13.555
13.552
13.552
13.552
13.550
13.550
13.550
13.548
13.548
13.548
13.546
13.546
13.546
13.546
13.546
13.546
13.543
13.543
13.543
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.542
13.541
13.541
13.541
13.541
13.541
13.713
13.713
13.712
13.712
13.712
13.710
13.710
13.710
13.705
13.705
13.705
13.703
13.703
13.703
13.703
13.703
13.703
13.701
13.701
13.701
13.701
13.701
13.701
13.699
13.699
13.699
13.698
13.698
13.698
13.697
13.697
13.697
13.697
13.697
13.697
13.697
13.697
13.712
13.712
13.551
13.551
13.585 | 13.552 | 13.710
13.707
13.706
13.706
13.706
13.705
13.705
13.705
13.705
13.705
13.705
13.703
13.703
13.703
13.702
13.702
13.702
13.701
13.701
13.701
13.701
13.701
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.699
13.699
13.707
13.705
13.705
13.705
13.705
13.705
13.705
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.704
13.703
13.703
13.703
13.703
13.702
13.701
13.701
13.701
13.701
13.701
13.701
13.701
13.702
13.700
13.700
13.700
13.697
13.697
13.697
13.695
13.695
13.695
13.693
13.693
13.693
13.692
13.692
13.692
13.692
13.692
13.692
13.689
13.689
13.689
13.688
13.688
13.688
13.688
13.688
13.688
13.687
13.687
13.687
13.686
13.686
13.686
13.686
13.686
13.686
13.686
13.686
13.686
13.686
13.686
13.699
13.699
13.699
13.699
13.699
13.699
13.698
13.698
13.698
13.698
13.697
13.697
13.697
13.697
13.591
13.589
13.589
13.589
13.587
13.587
13.587
13.586
13.586
13.586
13.585
13.585
13.585
13.584
13.584
13.584
13.583
13.583
13.583
13.582
13.582
13.582
13.581
13.581
13.581
13.581
13.581
13.589
13.589
13.589
13.589
13.589
13.592 | 13.565 | 13.693
13.592 | 13.565 | 13.693
13.592 | 13.565 | 13.693
13.592
13.592
13.594
13.593
13.593
13.593
13.592
13.592
13.592
13.591
13.591
13.591
13.591
13.591
13.591
13.590
13.590
13.590
13.590
13.593
13.592
13.592
13.592
13.592
13.592
13.690
13.689
13.689
13.688
13.688
13.688
13.688
13.688
13.688
13.688
13.688
13.569
13.568
13.568
13.568
13.567
13.567
13.567
13.566
13.566
13.566
13.566
13.566
13.566
13.566
13.566
13.566
13.565
13.565
13.594
13.589
13.589
13.589
13.589
13.589
13.589
13.588
13.588
13.588
13.588
13.588
13.588
13.588
13.588
13.588
13.588
13.570
13.570
13.570
13.570
13.570
13.595
13.595
13.595
13.595
13.595
13.595
13.595
13.594
13.594
13.594
13.594
13.594
13.571
13.569
13.569
13.569
13.569
13.569
13.569
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.568
13.682
13.682
13.682
13.682
13.682
13.682
13.680
13.680
13.680
13.623 | 13.612 | 13.651
13.623 | 13.613 | 13.652
13.623 | 13.613 | 13.652
13.622 | 13.613 | 13.652
13.622 | 13.614 | 13.652
13.622 | 13.614 | 13.653
13.621 | 13.615 | 13.653
13.621 | 13.616 | 13.654
13.620 | 13.616 | 13.654
13.620 | 13.616 | 13.654
13.620 | 13.617 | 13.655
13.619 | 13.617 | 13.656
13.619 | 13.618 | 13.656
13.618 | 13.618 | 13.657
13.618 | 13.619 | 13.657
13.618 | 13.619 | 13.658
13.617 | 13.619 | 13.659
13.617 | 13.619 | 13.660
13.617 | 13.619 | 13.661
13.617 | 13.619 | 13.662
13.617 | 13.619 | 13.663
13.616 | 13.619 | 13.665
13.616 | 13.619 | 13.667
13.616 | 13.619 | 13.669
13.616 | 13.619 | 13.671
13.616 | 13.619 | 13.674
13.616 | 13.619 | 13.676
13.616 | 13.620 | 13.678
13.616 | 13.620 | 13.680
13.617 | 13.621 | 13.681
13.617 | 13.621 | 13.682
13.617 | 13.621 | 13.683
13.618 | 13.622 | 13.684
13.618 | 13.623 | 13.686
13.619 | 13.623 | 13.687
13.619 | 13.624 | 13.689
13.620 | 13.624 | 13.689
13.620 | 13.624 | 13.689
13.620 | 13.624 | 13.689
13.620 | 13.624 | 13.689
13.620 | 13.624 | 13.690
13.620 | 13.624 | 13.690
13.621 | 13.625 | 13.692
13.621 | 13.625 | 13.692
13.620 | 13.624 | 13.692
13.620 | 13.624 | 13.692
13.620 | 13.624 | 13.692
13.619 | 13.624 | 13.693
13.619 | 13.623 | 13.693
13.619 | 13.623 | 13.694
13.619 | 13.622 | 13.694
13.619 | 13.622 | 13.694
13.619 | 13.622 | 13.694
13.622
13.621
13.621
13.621
13.620
13.620
13.620
13.619
13.619
13.620
13.619
13.619
13.619
13.618
13.618
13.618
13.618
13.618
13.618
13.617
13.617
13.617
13.617
13.617
13.618
13.618
13.618
13.694
13.694
13.681
13.681
13.681
13.619 | 13.623 | 13.693
13.619 | 13.623 | 13.693
13.619 | 13.623 | 13.693
13.619 | 13.623 | 13.693
13.619 | 13.623 | 13.693
13.619
13.619
13.619
13.619
13.693
13.623
13.623
13.623
13.619 | 13.623 | 13.693
13.693
13.693
13.693
13.693
13.693
13.693
13.693
13.619
13.623
13.623
13.623
13.623
13.623
13.623
13.623
13.619
13.619
13.692
13.689
13.689
13.689
13.687
13.687
13.687
13.686
13.686
13.686
13.685
13.685
13.685
13.684
13.684
13.684
13.683
13.683
13.683
13.682
13.682
13.682
13.682
13.682
13.682
13.682
13.682
13.682
13.681
13.681
13.682
13.682
13.682
13.620
13.619
13.619
13.619
13.617
13.617
13.617
13.617
13.617
13.617
13.614
13.614
13.614
13.613
13.613
13.613
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.610
13.610
13.610
13.609
13.609
13.609
13.609
13.609
13.609
13.609
13.609
13.610
13.610
13.610
13.624
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619 | 13.624 | 13.689
13.619 | 13.624 | 13.689
13.619 | 13.624 | 13.689
13.617 | 13.621 | 13.682
13.617 | 13.621 | 13.682
13.620
13.616
13.616
13.616
13.613
13.613
13.613
13.611
13.611
13.611
13.610
13.610
13.610
13.609
13.609
13.609
13.608
13.608
13.608
13.606
13.606
13.606
13.605
13.605
13.605
13.604
13.604
13.604
13.604
13.613
13.613
13.613
13.620
13.618
13.618
13.618
13.618
13.617
13.617
13.616
13.615
13.615
13.615
13.614
13.614
13.614
13.613
13.613
13.613
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.678
13.677
13.677
13.677
13.677
13.677
13.677
13.677
13.677
13.619
13.618
13.618
13.618
13.616
13.616
13.616
13.614
13.614
13.614
13.612
13.612
13.612
13.611
13.611
13.611
13.610
13.610
13.610
13.610
13.610
13.610
13.610
13.610
13.610
13.609
13.609
13.612
13.611
13.611
13.616
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.616
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.614
13.614
13.614
13.614
13.614
13.614
13.614
13.619
13.618
13.618
13.618
13.617
13.617
13.617
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.617 |  | 13.663
13.617 |  | 13.661
13.617 |  | 13.659
13.617 |  | 13.658
13.617 |  | 13.656
13.616 |  | 13.654
13.616 |  | 13.653
13.616 |  | 13.652
13.616 |  | 13.651
13.615 |  | 13.650
13.615 |  | 13.649
13.615 |  | 13.648
13.614 |  | 13.646
13.614 |  | 13.646
13.614 |  | 13.645
13.613 |  | 13.645
13.613 |  | 13.644
13.613 |  | 13.643
13.612 |  | 13.643
13.612 |  | 13.642
13.611 |  | 13.641
13.611 |  | 13.641
13.611
13.610
13.610
13.610
13.609
13.609
13.609
13.609
13.609
13.609
13.608
13.608 |  | 13.641
13.608
13.608
13.608
13.608
13.608
13.608
13.641
13.641
13.641
13.641
13.641
13.641
13.641
13.611 |  | 13.641
13.611 |  | 13.640
13.611 |  | 13.640
13.611 |  | 13.640
13.611 |  | 13.640
13.611 |  | 13.640
13.611 |  | 13.640
13.611 |  | 13.640
13.611 |  | 13.640
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.639
13.639
13.639
13.639
13.638
13.638
13.638
13.640
13.639
13.639
13.639
13.638
13.638
13.612
13.612
13.612
13.644
13.644
13.644
13.614 |  | 13.644
13.614
13.613
13.613
13.613
13.613
13.613
13.613
13.613
13.613
13.613
13.612
13.612
13.612
13.612
13.644
13.643
13.643
13.643
13.642
13.642
13.642
13.642
13.642
13.642
13.641
13.641
13.641
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.639
13.639
13.639
13.639
13.639
13.639
13.639
13.639
13.614
13.613
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.651
13.650
13.650
13.654
13.654
13.654
13.653
13.653
13.653
13.653
13.653
13.653
13.653
13.656
13.656
13.656
13.656
13.656
13.656
13.656
13.656
13.659
13.659
13.659
13.659
13.659
13.617
13.617
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.617
13.617
13.617
13.617
13.617
13.617
13.617
13.618
13.618
13.618
13.618
13.618
13.617
13.617
13.617
13.617
13.617
13.617
13.616
13.616
13.616
13.616
13.618
13.617
13.617
13.617
13.616
13.616
13.616
13.615
13.615
13.615
13.614
13.614
13.614
13.614
13.614
13.620
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.620
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.622
13.622
13.622
13.622
13.622
13.629 | 13.622 | 13.648
13.629 | 13.622 | 13.648
13.618
13.618
13.618
13.618
13.618
13.618
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.614
13.614
13.614
13.614
13.614
13.648
13.648
13.648
13.628
13.628
13.628
13.628
13.628
13.628
13.628
13.628
13.628
13.627
13.627
13.627
13.625
13.625
13.625
13.624
13.624
13.624
13.623
13.623
13.623
13.623
13.623
13.623
13.623
13.623
13.622
13.622
13.622
13.622
13.622
13.622
13.621
13.621
13.621
13.621
13.621
13.621
13.621
13.629 | 13.622 | 13.648
13.629 | 13.622 | 13.648
13.627 | 13.620 | 13.648
13.627 | 13.620 | 13.648
13.627 | 13.620 | 13.648
13.627 | 13.620 | 13.648
13.627 | 13.620 | 13.648
13.627 | 13.620 | 13.648
13.626 | 13.619 | 13.649
13.626 | 13.619 | 13.649
13.626 | 13.619 | 13.649
13.626 | 13.619 | 13.649
13.626 | 13.619 | 13.649
13.647
13.645
13.645
13.645
13.644
13.644
13.644
13.644
13.643
13.643
13.643
13.641
13.641
13.641
13.641
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.639
13.639
13.639
13.638
13.638
13.638
13.638
13.638
13.638
13.638
13.638
13.624 |  | 13.647
13.624
13.623
13.623
13.623
13.621
13.618
13.618
13.618
13.617
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.615
13.621
13.621
13.621
13.617
13.617
13.617
13.616
13.616
13.616
13.615
13.615
13.615
13.613
13.613
13.613
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.626 | 13.619 | 13.649
13.626 | 13.619 | 13.649
13.626 | 13.619 | 13.649
13.625 | 13.619 | 13.649
13.625 | 13.619 | 13.649
13.625 | 13.619 | 13.649
13.625 | 13.619 | 13.649
13.625 | 13.619 | 13.649
13.625
13.625
13.625
13.625
13.625
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.625 | 13.619 | 13.649
13.625 | 13.619 | 13.649
13.625 | 13.619 | 13.649
13.625 | 13.619 | 13.649
13.649
13.649
13.619
13.619
13.619
13.625
13.625
13.625
13.625
13.625
13.626 | 13.619 | 13.649
13.626 | 13.619 | 13.649
13.625
13.625
13.625
13.625
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.627 | 13.620 | 13.648
13.627 | 13.620 | 13.648
13.620
13.620
13.620
13.620
13.648
13.648
13.648
13.648
13.627
13.627
13.627
13.627
13.627 | 13.620 | 13.648
13.627 | 13.620 | 13.648
13.625 | 13.617 | 13.648
13.627
13.627
13.627
13.627
13.626
13.626
13.625 | 13.617 | 13.648
13.625
13.621
13.621
13.621
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.620
13.619
13.619
13.619
13.619
13.618
13.618
13.618
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.616
13.615
13.615
13.615
13.615
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.619
13.648
13.644
13.644
13.644
13.642
13.642
13.642
13.641
13.641
13.641
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.640
13.639
13.639
13.639
13.639
13.638
13.638
13.638
13.638
13.617
13.616
13.616
13.616
13.614
13.614
13.614
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.612
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.611
13.624 |  | 13.647
13.624 |  | 13.647